
封开县蟠龙口涝区整治工程施工

高压电动机、一体化干式调压软起动柜

设备采购技术要求
目录
11 概 述


11.1 总则


21.2工程概况


21.3供货范围及界限


51.4泵站基本条件


72 一般技术要求


72.1技术标准


82.2质量保证措施


92.3材料


112.4工作应力


112.5 工艺


122.6 焊接


122.7铭牌和标志


122.8 密封件


132.9 管路


142.10 基础件


142.11 电气辅助设备


152.12动力电缆及控制电缆


162.13 备品备件


162.14 工厂及工地涂漆和保护镀层


172.15油品质量标准


172.16 工厂图纸


182.17 安装、运行和维护说明书


192.18 工厂监制


192.19 设备运输和安装


202.20 现场试验


202.21 设计联络会


222.22培训


232.23安装、调试、技术指导服务


243电动机及其附属设备技术规范


243.1 布置、运行条件和型式


253.2 电动机主要参数和性能


293.3 主要部件及技术要求


374 一体化干式调压软起动柜技术规范


374.1 总体要求:


374.2 软起动设备运行的技术条件：


384.3 柜内主要元器件选型及技术参数要求：


414.4 软起动装置外接控制与接点:


424.5柜体结构：


444.6 一次接线示意图:


455 试验


455.1 概述


455.2 电动机及其附属设备试验项目


486 资料和图纸


486.1 概述


486.2 外形图及土建指导图


486.3 详细设计图纸资料


496.4 最终设计图纸资料


506.5 安装及运行维护说明书


506.6 其他


517 附件


517.1 附件一 电动机及其附属设备性能保证表


527.2 附件二 技术明细表


588 附图


588.1 投标图要求


588.2 本技术条件附图




1 概 述

1.1 总则

本技术要求带※标记的条款为关键条款，必须执行，不符合此条款的投标文件作废标处理。

（1）本技术要求适用于本工程选用的立式混流泵所配套的电动机采购项目的主要技术和相关要求。它包括电动机（及其附属设备）和配套一体化干式调压软起动柜的设计、选型、配套、结构、性能、制造、试验、调试、试运行、培训、技术服务、检修和质量保证等各方面的技术要求，其具体内容在以下内容中将有具体描述。

（2）本规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合本规范书及相关工业标准的优质产品和服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及规定，必须满足其要求。

※（3）本技术文件所提出的3台套电机功率为预计功率，最终功率需要中标单位和设计院对接后，提交业主审查并最终确定。

※（4）卖方提供的水泵配套电动机均必须同时满足以下条件：

1 电机制造商必须获得ISO质量管理体系的认证；

2 电机制造商必须具有生产大、中型立式电机业绩，提供书面证明；

3 电机制造商必须具有10台以上实际销售并已投入运行一年以上的单机容量不小于1250kW的10kV同步或异步立式电动机业绩，并附有出厂前性能测试报告等材料的复印件作证明，同时提供使用该合同货物的工程名称、投入运行时间、联系人、联系电话等资料。

※（5）此次招标，水泵、电机厂家都要直接向业主提供售后服务的承诺，由中标方负责协调。

（6）规范书所使用的标准，如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

（7）从合同签订之日至卖方制造之日的这段时期内，如果发生标准、规范或规程变化等情况，卖方应执行新的标准。

（8）卖方应充分考虑工程特点和现场实际情况，对系统设计、配备设备和布置等进行优化，选取最适合的方案。

※（9）卖方如对本技术要求有偏差（无论多少或微小）都必须清楚地表示在本投标文件的“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术要求的要求。

※（10）水泵、电动机的质保期均为三年。

（11）本规范书为订货合同的附件，与订货合同具有同等效力。

1.2工程概况

蟠龙囗泵站座落在封开县平凤镇，工程任务是新建蟠龙口泵站、加高堤防、滞洪区排涝泵站建设及配套水文水情测报系统及信息自动化管理等措施的兴建，保证区域正常生产生活，为区域内的经济发展和社会安定提供有力的支撑和保障。
排涝泵站设计排水流量27.3m3/s，总装机容量为3750kW，共3台机组；
蟠龙囗泵站扬程特性，见表1-1排涝泵站扬程特性表。
表1-1  排涝泵站扬程特性表
	泵站名称
	设计扬程
	最高扬程
	最低扬程

	排涝泵站
	9.8
	15.54
	装置最低扬程


水泵配套的高压异步电机电压等级为10kV，单机额定功率1250kW，共3台。水泵与电动机采用直联传动方式。
1.3供货范围及界限

供货范围包括：

3台额定功率1250kW的10kV高压三相立式鼠笼异步电动机（及其附属设备）和配套一体化干式调压软起动柜的设计、制造、工厂试验、包装、运输和交货；提供备品备件及安装、试验用的专用工具；提交图纸、说明书和其它资料；提供安装、现场调试的指导；参与现场试验、试运行和验收；提供对运行人员和维修人员的培训；完成合同规定的设计协调、设计联络等工作；接受买方代表参加工厂监造和工厂验收；派代表参加设计联络会等。

1.3.1设备供货范围

卖方负责提供3台额定功率1250kW的10kV高压三相立式鼠笼异步电动机（及其附属设备）和配套一体化干式调压软起动柜。主要包括下列部件，但不限于此：

（1）10kV高压三相立式鼠笼异步电动机及其附属设备

异步电动机每套设备包括定子、转子、主轴、上机架、下机架、电动机基础座、轴承、机罩、冷却系统、电加热器、电动机内部连接线缆、爬梯及其它所需部件等；

（2）电动机主接线盒和中性点出线盒；

（3）电动机控制、监视、测量、保护及机组运行所需的自动化元件、表计、监测元件、端子箱等；

（4）电动机内部与泵站水系统的连接管路及附件、各种阀门、表计等至机壳外部第一对法兰处（含）；

（5）与高压电动机配套的一体化干式调压软起动柜；

（6）必需的其它零部件；

（7）质保期内的备品备件。

（8）任何元件或装置，如果在合同文件中未专门提到，在泵组质保期内和安装过程中易损坏的零部件，卖方应增加项目和数量并应予以提供，其费用包括在设备总价中。

（9）提供为设备安装、试验、拆卸和重新组装所需的专用工具、专用设备、配件、特殊安装材料。

1.3.2供货界限

卖方应完全负责本规范规定设备的供货；卖方应协调与配合本合同设备和合同外设备的接口。

电机制造商负责电动机本体从电动机主轴与水泵主轴联轴器法兰端面以上及机罩范围内的所有零部件。水泵轴与电动机轴一对联轴器及其连接件的设计、制造、供货，由中标方负责。若因为结构原因需要增加中间轴，若结构需要增加中间轴，则中间轴由中标方负责提供。

卖方负责所需的油、水系统中的管路、阀门供应至机壳外第一对法兰处（含）。

卖方负责电动机内部引线至本体上主接线盒（接线端子）。

卖方负责控制、监视、测量、保护元件等引出电缆接至卖方提供的安装在机壳上的端子箱内。

卖方应负责完成电机对混凝土基础的水平及垂直方向的动荷载计算。

卖方负责一体化干式调压软起动柜内部引线至本体接线端子排。

卖方应配合与本工程其他中标方的协调工作。

1.3.3主要参数

表1-1  电动机主要参数

	序号
	设备名称
	数 量
	主 要 技 术 规 格
	备  注

	1
	高压电动机（及其附属设备）
	3台套
	型号：三相立式鼠笼异步电动机，

极数：20极，

额定功率：1250kW

额定转速：300r/min 与水泵匹配

防护等级：IP23

绝缘等级：F

额定电压：10kV

功率因数：≥0.75（滞后）

电机效率：≥93.5%

定额：以S1工作制为基准的最大连续定额

1　 附属设备：

配电动机中性点过电压保护装置、连接电缆、相关附件以及防护箱体；

2　 自动化元件配置：

Pt100铂热电阻测温元件：定子每相≥4，推力瓦≥6，导轴瓦≥4、；

温度变送控制器：定子每相2，推力瓦2，导轴瓦2；

轴承油槽油位计：2 油温计：2

防潮加热器与机组启停配合；
3　 通风散热导槽：

根据安装方式配置主动机械散热装置；

其它：水泵配置对应
	本技术规格为最低要求，投标单位可在基础上进行优化配置



	2
	一体化干式调压软起动柜
	3台
	①一体化干式调压软起动柜原理是在高压电动机的起动回路中串联可调电感线圈，通过改变电感线圈的电感（阻抗）值，使电动机端电压逐渐上升至全压，实现电动机的软起动。

②主要元件包括真空断路器、真空接触器（起动、旁路用）、电流互感器、干式移磁无级调压软起动装置等。

③具体技术要求详见相关章节。
	


1.4泵站基本条件

1.4.1泵站自然条件

气温

多年平均气温







20.8℃
最高气温








39.4℃
最低气温








-3.4℃
相对湿度
多年平均相对湿度






80％ 

1.4.2泵站的现场条件

泵组联接方式

水泵与异步电动机均采用直联传动。

起重设备

泵站的主厂房内设置一台桥式起重机，可分别满足水泵和电动机安装的吊装需要。

国内交通条件或运输方式

空运：离泵站最近的大型机场为广州白云国际机场。

铁路运输：京广铁路、广茂（三）铁路、武广铁路。

水运：珠江三角洲地区河网发达，主要可供水运运输的有西江、北江等河道。

公路运输：高速公路、国道及省道可达泵站。

1.4.3泵站主要参数

（1）泵站特征水位

进水池：

        最高运行水位          15.80m

平均水位              12.30m

        设计水位              12.30m

        最低运行水位          10.50m    

出水池：

        最高运行水位          24.24m

平均水位              18.36m

        设计水位              20.00m

        最低运行水位          12.50m

（2）泵站特征流量：

        设计总排水流量         27.3m3/s

（3）泵站机组台数：3台

（4）泵组主要参数

表1-2  泵组主要参数

	泵 别
	名     称
	参   数

	立

式

混

流

泵


	出水口径（mm）
	φ1600

	
	设计扬程（m）
	9.8

	
	设计流量（m3/s）
	≥9.1

	
	设计扬程时效率
	≥87%

	
	最高扬程（m）
	15.54

	
	最高扬程时流量（m3/s）
	≥6.25

	
	最高扬程时效率
	≥79%

	
	最低扬程（m）
	装置最低扬程

	
	电机功率 （kW）
	1250

	
	电压等级（kV）
	10

	
	机组转速 （r/min）
	300

	
	电机与水泵传动方式
	直联

	
	台数
	3


2 一般技术要求

2.1技术标准

2.1.1概述

除特殊规定外，卖方所提供的设备及材料均应依照以下学会及组织的最新标准和规程进行设计、制造、检验和安装。允许采用原产国标准，但必须等同或优于中华人民共和国国家标准及部颁标准，如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。同一部件不论国内或国外制造，要采用同一标准。

2.1.2适用标准

本规范列举下列相关标准，但不限于此：
《旋转电动机械》IEC 60034-12A

《旋转电机额定值和性能》IEC60034-1

《旋转电机，确定异步电机参数的试验方法》IEC60034-4

《旋转电机总体设计的防护等级（IP代码）分级》IEC60034-5

《旋转电机冷却方法》IEC60034-6

《旋转电机结构和安装配置型式的分类》IEC60034-7

《旋转电机的线端标志和旋转方向》IEC60034-8

《旋转电机噪音限值》IEC60034-9
《水力机械振动及摆度实地测量》 IEC60994 

《大型三相异步电动机基本系列技术条件》GB/T13957

《旋转电机 定额和性能》GB755

《旋转电机冷却方式》GB/T1993

《三相异步电动机试验方法》GB1032

《三相异步电动机负载率现场测试方法》GB8916

《电机结构及安装形式代号》GB997

《机电产品包装通用技术条件》GB/T13384

《电机尺寸及工差》GB4772.2

《电机产品型号编制方法》GB4831

《电机外壳防护分级》GB4942.1

《旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法》GB10068.1

《旋转电机振动测定方法及限值振动限值》GB10068.2

《旋转电机噪音测定方法及限值噪音工程测定方法》GB10069.2

《旋转电机噪音测定方法及限值噪音限值》GB10069.3

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

《交流高压电机定子绕组匝间绝缘试验规范》JB/Z293

《大型高压电机定子绝缘耐压试验规范》JB6204

《冷轧电工钢带（片）》GB/T2521

《电气绝缘材料》GB29005

2.2质量保证措施

1. 卖方应按有关标准所规定的要求完成全部材料、机械和电气组件的尺寸量测和试验，以证明设备满足技术规范的要求。保证措施包括目睹验证、材料试验、无损探伤、工厂装配、工厂试验以及现场试验等。

2. 卖方应提供其质量体系认证文件或质量手册供买方审查。

3. 责任

(1) 卖方应负责处理所有试验中暴露的缺陷，直到满足本规范和相关标准的规定为止，处理缺陷所需的一切费用由卖方承担。

(2) 买方对设计图纸文件等确认及买方未参加或参加的任何试验（包括见证试验），都不能免除卖方充分满足技术规范要求的责任。

(3) 卖方应对设备制造的缺陷、装配图的错误及安装指导人员发出的错误指示负责。

2.3材料

2.3.1概述

设备、部件制造中所用的材料应该是崭新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成份、物理性能应按照最好的工程实践，并适合相应的设备、部件的用途。材料应符合本节所列的类型、技术规范和等级或与之等效。本节未列入的材料，其合格情况，适用情况及卖方所确定的允许设计应力，应由买方审查后方可使用，但不减轻卖方的责任。允许使用代用材料，卖方应给出代用材料的详细说明、所符合的标准和规范，并报买方认可。

2.3.2材料标准

允许采用下列标准的材料或相当的材料，这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行；同一元件不论国内或国外制造，要采用同一标准。本合同应遵照的主要规程、规范与标准如下（不限于此）：

灰铁铸件
GB9439

一般用铸造碳钢件  
GB11352 

优质碳素结构钢技术条件     
GB699

碳素结构钢     
GB700

一般工程用铸造碳钢件                 
GB11352

铸造用生铁                                    
    GB718

铸造轴承合金                               
        GB1174

铸造铜合金技术条件                       
        GB1176

锻件通用技术条件                                     SD2016

铸件通用技术条件                         
        SD2012

焊接件通用技术条件                             JB/ZQ4000.3

不锈钢焊条                               
        GB983

低合金钢焊条                             
        GB5118

碳钢焊条                                 
        GB5117

不锈钢、耐酸、耐热锻件用钢      
JB/ZQ4259

不锈热轧钢板
   GB4237-84

低合金结构钢
   GB／T1591

压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板                    GB6654

碳素结构钢和低合金结构热轧薄钢板及钢带               GB912

冷轧制钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GB708－88

无缝钢管
YB231－70

不锈钢无缝钢管                                 GB/T14975～14976

低压流体输送用镀锌焊接钢管
GB／T3091

低压流体输送用焊接钢管
GB／T3092

直缝电焊钢管
GB／T13793

电气绝缘材料
GB29005

灰口铸铁技术规范Class30                   
ASTM A48

结构用高强度铸钢规范Grade80.50            
ASTM A148

一般用途抗腐蚀铬钢、铬镍钢、

含镍合金钢技术规范Grade CA.6NM            
ASTM A743

低、中抗拉强度碳素结构钢板技术规范         
ASTM A283

一般工业用碳钢和合金锻件技术条件           
ASTM A668

巴氏合金技术规范                           
ASTB23

普通低、中强度碳素钢铸钢技术规范Grade65-35.70 、36.70-40   ASTM A27

2.3.3 材料试验

用于主要设备和部件的材料都应经过试验，试验应按ASTM的有关规定进行，如发现材料不符合规定的标准，买方有权再次在现场进行材料试验或退货，其产生的费用均由卖方承担。材料试验后要提供合格证书供买方确认。

卖方应对主要部件的材料的化学成份进行化验，对材料的抗拉强度、屈服强度、弯曲及延伸率进行试验。同时还应对主轴、联轴用的特制连接螺栓、键、销等材料进行剪切试验。试验按ASTM 的有关规定进行，并将试验结果写入材料试验报告中。

本合同设备在正常运行工况下，所有部件材料的工作应力不得超过规定的最大许用应力，同时要考虑材料的疲劳。卖方应在设计中取用经实践证明的安全系数，并且对关键的部位和卖方认为需要的任何部件，应采用较低的工作应力。设备设计时，考虑在所有的运行工况下，都具有足够的刚度、强度和疲劳极限。

2.4工作应力

所有部件均应有足够的安全系数，尤其对承受交变应力、振动或冲击应力的部件更应特别重视，设备设计时，应考虑在所有预期的运行工况下，都具有足够的刚度、强度和疲劳极限，所有部件材料的最大计算应力不超过屈服点的2/3。

2.5 工艺

2.5.1 概述　

(1) 为确保设备质量，卖方应采用有效的工艺措施和质量管理。

(2) 设备制造工艺应是经实践证实为最先进的。全部制造工艺工作应由专业技术人员和经训练的熟练技工担任。所有零部件应严格按规定的标准加工，零件可互换、便于修理。设备的生产过程应进行严格质量控制，确保提供设备的质量。

(3) 在本合同期满起10年内，卖方应免费保存特殊的样板、测量仪器、模型和有关记录，以便买方进行设备修理和更换零件。工地安装所需的特殊样板和专用测量仪器由卖方提供。

2.5.2制造加工标准

除特殊技术条款规定之外，所有部件标准按本规范执行，工厂图纸上表示的度量制采用ISO 公制标准及中国法定单位。螺栓、螺母等紧固件必须符合GB的规定。

2.5.3机械加工

受焊接影响的部件表面，在焊接后需进行机械加工或表面处理，最终达到规定尺寸的要求。需要消除内应力的部件应在消除应力以后进行机械加工，以便最终达到规定尺寸的要求。

机械抛光和精加工类型须按每个部件的用途，选用最适当的方法，并应在卖方递交的工厂加工图纸上表示出来。合同设备所有零部件表面应按美国国家标准协会ANSI B7.6.1  “表面组织”定义的表面粗糙度Ra.表示加工精度，并标示在设计图纸上。

2.5.4公差和互换性
对于所有配合的机械公差要适应各部件的工作要求，并符合本规范2.1条款的规定。所有相同零部件应能互换和便于维修。

2.6 焊接

除技术条款中另有规定外，所有焊接采用自动焊机电弧焊，焊接过程中应排除熔化金属中的气体。

焊缝形成后，应清除焊渣。焊缝应均匀一致、光滑，与母体金属融合良好，并且无空穴、裂纹和夹渣，凸出部分不得超过1.5mm。

除另有规定，所有焊接件焊缝应按ASTM 或AWS 有关标准焊接。包括填料金属要求，预热和焊区的温度要求和应力消除热处理。焊接后需进行机械加工的必须先整体退火进行消除内应力处理，残余应力应符合有关标准。

焊缝应外观平整，适于表面涂漆。结构焊缝应平整圆滑，避免应力增加。所有需射线透视的或其他无损探伤检验的焊缝应打磨平滑，以便更好地进行焊缝检查。焊缝应磨削平缓且焊缝高度不应凸出表面1.5mm。焊接件在精加工之前应消除内应力。

2.7铭牌和标志

每台主要设备与辅助设备均应有永久的铭牌。铭牌应字迹清晰，经久耐用。铭牌上应标有制造厂名称（包括国外技术合作厂商）、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。所有仪表盘和控制盘（柜）均需配有标志，以表明该盘、柜名称。

设备应使用指示标牌和标志，包括运行操作与监视、维护与检修标志，运输标志，安全标牌等。

    铭牌和标志所用的文字应采用中文，应简明扼要。度量制采用国际公制单位(SI)表示。

卖方应将铭牌和标志一览表交买方确认。

2.8 密封件

所有设备及部件的密封材料应是崭新的、优质的商业产品，使用寿命长，易于更换和检修。卖方采用新研制的材料时，卖方应将详细试验资料与实际运行情况证明提交买方确认。

2.9 管路

2.9.1概述

管道尺寸应采用ISO 标准。管道的布置和阀门的位置和接头应便于设备解体检查或移动部件检修，管路系统要拆卸的地方应设置法兰接头或活接头。所有的管道在满足安装起吊、装卸和运输的要求下，应由卖方的工厂预加工。所有管道内壁应加以清理，装运时管道应配有管塞或管帽。卖方应在工厂图纸上详细地表示出各管道的位置、管径及用途。所有的组装管道都应作1.5 倍设计压力的试验，保压30min 。所有管道均应按规定进行涂漆。

2.9.2水管及管附件

随设备配供的水管均用无缝钢管，设备内部进行热交换用的水管应采用铜管、铜镍合金管。管路必须按最大内部压力设计，必须采取有效的防腐措施。所有阀门的阀座必须用青铜制造，阀杆采用不锈钢制造，阀体采用铜或不锈钢制造。卖方若推荐采用其他材料应经买方同意。

2.9.3油管
  油管应采用无缝钢管或铜管，管路必须按最大内部压力设计，阀门必须有青铜底座和不锈钢阀杆。

2.9.4仪表管

连接各种仪表和测量传感器的管路应为不锈钢管或铜管并有管路附件，为使仪表指示值稳定，应采用蛇形管。压力表和设备连接处应设置截止阀，并一起提供合适的泄放阀和排泄管接头。供温度表用的柔性管应是铠装的。仪表与设备之间的管路、阀门和管路附件均由卖方提供。

2.9.5管道连接

所有设备的内部和外部管路，均应按ISO 和ANSI 的相应规范用螺纹或法兰联接。所有外部联接用法兰都应带有联接螺栓、螺母和密封垫、填料，同时应适当提供安装用的足够数量的特种管接头。凡与买方自备管路相接处的法兰均应有卖方成对（即2 个）提供，以便与其他承包商供应的管路连接。

卖方提供的管道，应提供足够的管道支架。支架、吊架、墙上托架、管夹、紧固装置和管道系统所需的全部双头螺栓、螺栓、螺帽、垫圈、耐油密封垫圈、密封件和填料等均应由卖方提供。这些产品应为成品，不需要在现场进行任何加工，如焊接、切割和钻孔。

2.10 基础件

所有永久性的基础件，包括埋于混凝土的锚定螺栓，或在混凝土浇筑过程，用于固定或支撑部件的锚定螺栓以及全部千斤顶、拉杆、锲形板、结构钢支柱、底板、埋入基础板、拉条等，均应随设备一起供应。埋设部件的设计，应当使部件埋入时能牢固地将部件定位，并承受规定的各种应力。

埋设件的拉杆和斜撑的设计，应当使部件埋入时能牢固地定位。所有千斤顶应有钢座和钢盖，以便能焊接在基座和支撑的部件上。

为固定设备需要的所有地脚螺栓和紧固材料(包括管套、螺母和平垫圈) 应由卖方按110% 数量提供。卖方应报出所有紧固件的原产地。

2.11 电气辅助设备

2.11.1一般要求

    交流：三相电压：380± eq \o(\s\up 16(10%),20%)V
　　　　　单相电压：220± eq \o(\s\up 16(10%),15%)V
          频率：  　50Hz

    直流：直流电压：220± eq \o(\s\up 16(10%),15%)V
2.11.2电气设备

所有电气装置（包括元器件）要求采用国内名优品牌生产的优质产品。

如厂家不生产所选设备或卖方认为其质量优于上述厂家的设备，可向买方推荐厂家，由买方确认。

2.11.3辅助设备的电动机

1.辅助设备的电动机采用F级绝缘，具有IP44保护等级。

2.辅助设备的交流电动机，在额定电压下的启动电流不大于额定电流的6倍。在额定频率下，在80～110％的额定电压范围内连续正常运行；在额定电压下，频率偏差±5％范围内连续正常运行。

3.所有重量大于50kg的电动机应有螺栓式吊耳。

2.11.4自动化元件

为满足泵组控制要求配置的各种自动化元件，采用国际或国内著名厂家生产的产品，产品技术要先进可靠；电气接点数量要足够，并且满足监控要求，接点在直流220V，交流220V电压下应具有1A以上的额定断流能力；同类型的变送器应有互换性，其精度应优于0.5级。除另有说明外，变送器输出应是4～20mA，双向指示时为4～12～20mA，允许负载应不小于750Ω。变送器应具有承受泵站暂态过程测值波动而不损坏的能力，变送器直流输出的波纹系数应小于1％，99％ 额定负荷下的响应时间应不大于300ms，每10kΩ负载的温度影响不大于0.3％，变送器采用双线制。通信接口与泵站自动化系统匹配。所选各自动化元件的规格型号，应提交买方确认。

2.12动力电缆及控制电缆

1.卖方提供设备中的动力电缆、控制电缆和测量电缆均为阻燃电缆。4芯以上的控制电缆应留有10％～20％的备用芯线，芯数多的电缆取低值，但最少备用芯数不小于2。

2.交流380V、220V和直流220V动力电缆应为铜导线、交联聚乙烯绝缘和聚氯乙烯护层。

3.多芯控制电缆应为圆形铜导线、交联聚乙烯绝缘和聚氯乙烯护层和钢带铠装，要求适用于全部控制、保护、指示、仪器和报警，这些回路的电缆所承受实际负载应小于电缆额定容量的35%，截面不能小于1.5mm²；电流互感器二次回路的电缆截面不能小于2.5mm²；低电平信号和固态电路的多芯控制电缆应是双绞交联聚乙烯绝缘和聚氯乙烯护层的屏蔽电缆。

4.由卖方所提供设备之间的内部连接电缆，连接至卖方所供应的端子箱或控制盘（柜）。

5.卖方所提供的所有控制电缆应有足够的长度，以便万一原来的端接头断掉时，能重新进行连接。位于设备外的电缆应敷设于与主设备同颜色的金属槽里。

2.13 备品备件

2.13.1概述

1.备品备件应能与原设备互换，并与原设备的材料和质量相同。备件必须与设备的其它部件分开装箱，并与设备一起发货。箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其它有效的方法防潮然后装箱。

2.卖方应提交一份完整的备品备件清单，清单应包括部件识别号、主要设备类别、部件说明、参考图、图号和数量。六份清单和一张存储清单的计算机光盘一并提交给买方。

3.备品备件移交给买方验收前应贴上识别标记，标记应包含上述的各项内容。

2.13.2随主设备提供的备品备件

卖方应按合同的规定为设备提供备品备件，并分项列出详细价格，其总价算入设备价内。

2.13.3供选择的备品备件

除了随设备提供的备品备件外，卖方还应推荐在10 年运行期内认为必需的备品备件，并分项列出单价，该价格不包括在投标总价中，买方可根据需要选择购买部分或全部推荐的备品备件，买方有权在合同执行完成后5 年内，以原合同价购买备品备件。

2.14 工厂及工地涂漆和保护镀层

2.14.1概述

1.全部设备表面应清理干净，并应涂以保护层或采取经买方确认的防护措施。表面颜色在设计联络会议由买方确定。

2.除另有规定，镀锌金属、不锈钢和有色金属部件不需要涂层。

3.在进行清理和上涂料期间， 对不需要涂保护层的相邻表面应采取保护措施，以避免其受污染和损坏。

4.应在合适的气候条件和充分干燥的表面上涂保护层。当环境温度在7℃以下或当金属表面的温度小于空气露点以上3℃时，不允许进行。

2.14.2涂层工艺

涂层、涂层的最小厚度、涂层数目及各项表面准备应按下列工艺过程或经买方批准工艺过程进行:

1.所有暴露在大气中的黑色金属粗加工或精加工表面在运输之前应经溶剂清洗干净，然后，涂上一层防锈化合物。

2.油罐所有内表面，喷丸到发亮，并按标准涂保护层，该标准涂料须有合格证书。

3.所有暴露在大气中的未加工表面经处理后，刷两层抗锈、不含铝的底漆，漆膜干后的厚度至少为500μm；最后一道工厂标准防锈涂料完全干后，漆膜厚度至少为75μm。

2.14.3备用涂料

提供足够数量的备用涂料，供现场修整、修复设备部件表面之用。

2.15油品质量标准

卖方提供的设备的用油应符合中国国家标准GB11120-89《透平油》， GB5903-86《通用锂基润滑脂》。GB7324 《中负荷载工业齿轮油》。

卖方提供满足全部电动机机组要求的润滑油，且使用同一种牌号。

2.16 工厂图纸

2.16.1 工厂图纸的提交时间

合同签署后30天内，卖方应根据买方进度要求提供给买方两份全部工厂图纸的提交时间表。对应提交的合同设备的每张图纸应列入清单，并在时间表上适当地标明，该时间表由买方审查，卖方应对其中指出的任何缺陷进行修改。时间表在所有情况下都是一个按次序提交图纸和资料的完整的计划。时间表需作重要修改时，卖方应及时通知买方，时间表中应给出修改原因的详细说明。修订稿应按原时间表一样经审查和修改。

2.16.2 工厂图纸的提交和审查

技术规范中标明“*”的技术文件和图纸，应在作为正式技术文件和图纸使用前提交买方审查。

(1) 买方负责对合同设备的一部分重要工厂图纸的审查工作，所有提供给买方审查的图纸至少6份，每份应有清楚的空白处，便于标记和评定。

(2) 买方审查工厂图纸后，需送回卖方一份附有下述记号之一的图纸。

     A. 无须修正，认可；

     B. 按修正的执行；

     C. 修正并重新提交；

     D. 拒绝。

(3) 当工厂图纸或其他提交文件上做了B、C或D记号被退回后，卖方应作修改或改正，并于21天内按规定重新提交图纸或其他资料。

(4) 卖方的大部分工厂图纸审查在设计联络会上进行。对工程设计有重大影响或对设备制造有重大关系的少量图纸，提前提交买方审查，买方在收到工厂图纸后28天内审查并回复。若28天内未收到回复，卖方有权根据原来的图纸进行制造。

(5) 买方仅审查产品的设计原则和检查与合同文件规定的资料一致与否。

假如工厂图纸与合同文件不同，不管是因为工厂实际标准引起或其他原因，卖方都应在其发送的信件中作专门说明。

(6) 所有提交给买方审查的工厂图纸应附有由卖方签字的文字说明，说明工厂图纸已被卖方检查。

(7) 买方对工厂图纸的审查并不减轻卖方的责任，对于任何性质的错误和疏忽，图纸或说明中的偏差，或由此偏差而可能产生的与其他产品的矛盾均由卖方承担。

(8) 卖方按本节规定所提供的图纸和资料的费用应包括在投标总报价中。卖方提供的图纸和资料，应先以电子邮件方式传递买方，但以卖方签收的日期为准。卖方提供的图纸资料寄往买方及工程设计单位。

2.17 安装、运行和维护说明书

　　本节内容包括由卖方所提供全部设备的安装、运行及维护说明书的编制。　　

1. 说明书应由扉页、目录、插页和资料组成，资料包括概述、安装、运行、保养、故障检修、大修说明及部件清单、备品备件清单以及附录。

2. 扉页应包括设备的名称和功能、 制造商的标记。

3. 目录应列出说明书的所有章、节标题，带有每章、节开始的页码和所包括的图纸清单。

4. 插页应是说明书所描述的设备的识别插图。

5. 叙述的资料应由图纸、 图表以及设备的外形及包括主要总装件和组装件功能的描述。

6. 安装资料应包括初始安装和大修后安装的预装检查、安装、校准及运行准备。

7. 运行资料应包括启动、运行、停止和事故等所要求的分步操作程序。还应包括操作规程和运行限制范围。

8. 维护资料应包括供设备正确运行检查，清理、润滑、调整、修理、大修、拆卸和设备的重新装配的分步程序。

9. 运行维护说明书，包括故障处理办法。

10. 整体部件的清单和备件清单，应提供所有必需的资料，包括识别部件用的部件编号和标号一览表；从其它制造商处得到的部件或组件，应标上制造商的名字及部件标号、部件尺寸、重量或其它特性。

2.18 工厂监制

买方代表有权参加设备制造、车间组装和工厂试验的监督、见证和验收。

2.19 设备运输和安装

2.19.1运抵施工现场

卖方除必须考虑运输方式对大件设备运输尺寸的要求外，还应遵守以下要求：

在设备运送到施工现场后，买卖双方将对照原装货清单逐项进行清点校对，并检查是否有损坏和缺件，任何损坏和缺件将在尽可能短的时间内得到赔偿和弥补。

2.19.2包装和保护措施

任何设备在卖方发货之前应实施充分的保护和包装措施，以保证设备能经各种途径安全运送到施工工地。不管这些设备是用集装箱、板条箱包装还是根据其自然条件进行局部包装保护，其保护和包装措施必须适宜并保证设备能抵御船运、汽车运输、转运至工地和长期露天存放所必须经历的各种恶劣条件。对存放条件有特殊要求的应预先提出，并应经买方同意。包装所用材料应符合环保和检疫要求。

2.19.3设备安装

卖方应给安装承包商提供技术指导以保证机械设备整齐顺利地安装在基座上或图纸要求的位置上。

2.20 现场试验

卖方提供的设备在竣工验收前应进行现场试验，现场试验包括现场安装试验，联动调试和缺陷处理，试运行和性能试验，通过这些试验校验设备的性能和保证值。具体要求见相应设备的技术规范和合同条款要求。

2.21 设计联络会

为协调本合同设备设计、工程设计及其他方面的工作，以保证合同有效及顺利地实施，买方和卖方应召开设计联络会。依据以下基本考虑，水泵应进行设计联络会。首次设计联络会应在买方所在地召开，其它设计联络会应各方沟通后确定召开地点。卖方应在合同生效后40 天内，向买方提供详细制定的买方代表与卖方代表之间举行的设计联络会计划和日程。

另外，卖方应派代表参加水泵和软起动器卖方的联络会。每次设计联络会应签署会议纪要，会议纪要经双方代表签字后生效，并作为本合同文件的一个组成部分。在联络会议中双方交流的所有文件、图纸和图表必须提前7天提交买方一式6份，其中2份给设计单位广东中灏勘察设计咨询有限公司（原肇庆市水利水电勘测设计院有限公司）。

2.21.1 第一次设计联络会

买方收到卖方提供的第一批图纸后约内举行，会期约5天，买方（包括设计单位）参加人员约10人，水泵厂、软起动器厂派代表参加，会议时间为5天。主要内容包括：

1）考查卖方的生产设备、规模及生产能力；

2）电动机的设计方案、电动机的整体设计说明；

3）电动机主要电磁参数计算；

4）自动化元件的配置、接线盒的设计方案、电流互感器的布置；

5）机组及其附属设备对土建的要求（厂房布置、厂房主要尺寸、荷载等）；

6）与水泵的配合；

7）审查卖方的生产进度； 

8）审查质量保证计划；

9）审查卖方外购件的生产厂家，并审查有关生产厂家的生产资质，及有关产品合格证；

10）需要讨论的其它问题。

2.21.2 第二次设计联络会

卖方提交了全部设计图纸后约10天，举行第二次设计联络会。买方参加人数约10人，水泵厂、软起动器厂派代表参加，会议时间为5天。主要内容包括：

1）审查电动机及其附属设备的设计方案；

2）与土建的配合；

3）电动机与软起动器设计配合以及与水泵的设计配合工作范围及内容的汇报；

4）电动机的整体设计；

5）定子结构设计；

6）转子结构设计；

7）轴承设计；

8）附属设备设计；

9）电动机机械设计；

10）主要电气参数；

11）电动机的测量与保护系统；

12）温度及振动等监测系统的构成；

13）其它系统的设计介绍；

14）落实工厂试验项目；

15）自动化元件的选择与确认；

16）电动机与软起动器的配合设计说明；

17）电动机与水泵的接口设计说明；

18）电动机/软起动器与泵站其他系统的接口讨论；

19）供货计划进度；

20）运输方案；

21）落实验收时间计划，落实培训计划

22）落实施工图纸供应；

23）颜色；

24）安装及与之相关的问题；

25）与水泵、软起动器、其他系统和设备等协调问题。

26）落实现场试验项目、计划；

27）需要讨论的其它问题。

2.21.3 其他

设计联络会应签署会议纪要，会议纪要经双方代表签字后生效，并作为本合同文件的一个组成部分。在联络会议中双方交流的所有文件、图纸和图表必须提前7天提交买方一式6份，其中2份给设计单位广东中灏勘察设计咨询有限公司（原肇庆市水利水电勘测设计院有限公司）。

 设计联络会的差旅费，会务费等均已包括在合同总价中。

2.22培训

2.22.1培训范围

培训按两阶段进行，安装培训阶段、运行培训阶段。

为了使买方的运行人员和维修人员了解设备的结构、性能、安装程序和维修标准，掌握正确的操作、调试和事故处理办法，卖方有责任对买方技术人员进行技术培训，解释本合同范围内设备和材料的所有技术问题。

2.22.2培训

卖方派出的专家，应有专业理论和实际操作经验，能胜任培训工作，对按合同提供所有设备的每个部件的安装、起动、试验和运行进行技术指导，并协助安装承包商的工作。

(1) 卖方应提供称职的工程师为买方培训运行和维护人员的正确开机、运行、停机和事故处理能力。

(2) 卖方应在培训前向买方提供培训计划和培训教材。

(3) 培训费用包括在合同总价中。

2.23安装、调试、技术指导服务

(1) 设备安装和现场试验由其他承包商完成的，卖方应提供1名工地总代表，协调与买方、电动机卖方以及安装承包商之间的工作。

(2) 设备安装和现场试验，卖方还应提供1 名或多名胜任的安装和试验工程师对安装承包商在安装方法，步骤和应注意事项方面进行指导。卖方工程师应有10年以上相关的工作经验，应负责对合同设备的正确校正、调整、清理、检查和现场试验的指导，以及对合同设备安装质量的监督和说明现场试验有关事项。

(3) 卖方工程师代表卖方，提供技术服务，有完成按合同规定有关合同设备的组装、安装、调试、验收的任务和责任。未经双方授权，无权变更和修改合同技术合同。

(4) 卖方工程师的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换、补充，其费用由卖方承担。

(5) 卖方工程师应负责所有安装工作的正确实施，当发生工作未按他的指示执行时，应立即以书面形式将此情况通知买方。

(6) 卖方工程师应对合同设备的启动和试运行负责，并且应在商业运行前指导安装人员作最终调整。

3电动机及其附属设备技术规范

3.1 布置、运行条件和型式

3.1.1布置及运行条件

1）厂房主要设备布置和主要尺寸见电排站设计图纸。

 2）泵站现场条件见本规范1.4条。

3）厂房起重设备

电排站厂房内设置一台桥式起重机，最大起吊重量可满足电动机安装起吊的需要。 

4）泵组运行工况 

泵站运行采用异步电动机拖动。最大运行方式为3台机组均投入运行，采用软起动器启动。

5）供电电源概况

以泵站接入电力系统设计方案为准。

6）电气主接线

泵站电气主接线图详见电气部分图纸。

7）本工程各泵站按无人值班（少人值守）设计，设有计算机监控系统。

8）与电动机有关的水泵参数

由电动机承受的轴向推力以及水泵最大轴功率，由水泵制造厂家向业主提供。

3.1.2电动机型式和说明

1）概述

电排站配置3台额定功率1250kW的10kV高压三相立式鼠笼异步电动机。水泵型式为立式混流泵，电动机立式布置在楼板上；检修时水泵转动部分均从上部直接吊出，要求电动机可满足整体起吊(转子和定子同时吊出)；轴承要求采用国内名优品牌的产品；水泵与电动机采用联轴器直联传动方式。

（1）旋转方向：满足水泵的运行要求。

（2）电动机检修时其定子、转子、轴承、外壳等均能利用主厂房内桥式起重机起吊。

（3）电动机部件设计要能方便地进行维修、安装和拆卸，并满足定子整体运输条件要求，所有需要吊运的设备和部件要设置吊环螺栓孔，吊耳或便于装卸的起吊装置。

（4）卖方的设计、制造、供货必须全面地考虑招标文件的全部要求，与其它设备相互协调和作为一个完整的泵组必需具备的条件。

（5）卖方应在产品的外观质量、造型、涂漆等方面进行优化设计，以保证泵组的整体视觉效果。

 2）电动机型式和型号

高压、三相、立式、鼠笼式异步电动机，

3.2 电动机主要参数和性能

3.2.1 额定值

表3-1  额定参数表

	蟠龙口泵站

	
	
	电动机

	1
	额定输出功率（kW）
	1250

	2
	额定电压（kV）
	10

	3
	额定功率因数（滞后）
	≥0.75（滞后）

	4
	额定频率（Hz）
	50

	5
	级数
	20

	6
	额定转速（r/min）
	300 r/min 与水泵匹配

	7
	防护等级
	IP23

	8
	绝缘等级
	F

	9
	定额
	以S1工作制为基准的最大连续定额

	10
	数量（台）
	3


卖方必须提供电动机机械特性曲线，效率特性曲线，功率因数曲线，电磁转矩曲线。

3.2.2主要参数和性能保证

1、 电动机应能在下列使用条件下连续稳定运行：

（1）海拔不超过1000m。
（2）电动机安装在室内，环境温度不超过40℃；
（3）最湿月平均最高相对湿度95%。

2、 电动机电压和频率允许的变化范围：

电动机在运行期间，在下列情况下，应保证输出功率仍能维持额定值：
    （1）当额定频率下 ，电压与额定值变化不超过±5%；
    （2）当电压为额定，电源频率与额定值变化不超过±1%；
    （3）电压和频率同时发生变化（两者变化分别不超过±5%和±1%），若两者变化都是正值，两者之和不超过6%；或两者变化都是负值或分别为正与负值，两者绝对值之和不超过5%。

3、 其他性能要求：

（1）电动机机械结构强度应能承受在额定转速及空载电压为105％额定电压下，历时3s的三相突然短路试验而不产生有害变形。同时，还应能承受在额定功率、额定功率因数及端电压为105％额定电压下，定子出口突然发生对称或不对称短路历时20s而不产生有害变形。

（2）电动机的所有部件及结构（包括轴承）应能承受因半数磁极短路产生的不平衡拉力，不得有任何损害或变形。

（3）电动机结构强度应满足电厂所在地的地震烈度6度的要求。

4、 电动机在额定工况下连续运行时效率保证值不低于93.5%。

计算效率时电动机的损耗应包括：

    a、恒定损耗

     （a）铁损耗（包括空载杂散损耗）

    （b）轴承摩擦损耗

    （c）风损耗

    b、定、转子铜损耗

d、杂散损耗（不包括空载杂散损耗）

    （a）由于负载而在铁芯和其他金属构件中引起的损耗

    （b）由于负载电流所引起的磁通变化而在导线中产生的损耗

e、辅助设备的损耗

（a）由电动机引起的轴承损耗

（b）机罩内专用风机损耗（如果有）

5、 绝缘等级及允许最高温度
 （1）绕组的绝缘等级

    采用F级绝缘，电动机定子要求整体真空压力浸渍处理（VPI）。
    （2）温升限值及允许最高温度

电动机在规定的使用条件下及额定输出功率下（卖方设备须同时满足此两项条件），长期运行其各部分温升限值及允许最高温度值见表3-2：

表3-2

	部         位
	测  量  方  法
	温 升 限 值
	允许最高温度

	定子绕组
	检温计法
	80K
	

	定子铁芯
	检温计法
	80K
	

	滚动轴承
	检温计法
	
	95℃

	推力瓦/导轴承瓦
	检温计法
	
	80℃


6、 偶然过电流

    电动机在热状态下，其定子绕组应能承受1.5倍额定电流历时不少于2min。

7、 绕组绝缘强度及起晕电压

（1） 绝缘耐压试验

    定子绕组绝缘的出厂交流50Hz耐压（波形为实际正弦波）试验，按照IEC60034-5的有关规定进行。

    其中：定子绕组工频试验电压（有效值）：2UN+1000V=21kV ，试验加压时间为1min。

   （2）起晕电压

    定子单个线棒（或线圈）起晕电压不低于1.5倍额定线电压；整机耐压时，槽部和端部起晕电压不低于1.1倍额定线电压。

8、 引出线相序排列

    （1）进线有三个引出端均为额定线电压10kV，F级全绝缘。主引出线为U1、V1、W1，相序与水泵的旋转方向一致。进线引出线的布置（平面位置、高程）、引出角度和位置由卖方提出，买方确定。卖方应提供电机绕组对地电容值。

9、 过转速

    电动机应能承受转速提高至其额定值的120％，历时2min的超速而不发生有害变形。泵组在运行过程中发生断电时，泵组应能承受额定转速的1.2倍的倒转转速，此时应保证泵组各部件无任何损害, 电动机在最大反向转速的情况下运行2min而不产生有害的变形。

10、 短时过转矩

   异步电动机在热状态下和逐渐增加转矩的情况下应能承受1.8倍额定转矩，历时15s而不发生转速突变、停转或有害变形。此时电压和频率应维持在额定值。

11、 堵转转矩和堵转电流保证值

    在额定电压下，电动机堵转转矩与额定转矩之比的保证值不应小于0.9。

    在额定电压下，电动机堵转电流与额定电流之比的保证值不应大于6.0。

12、 最大转矩

    电动机在额定电压下，最大转矩与额定转矩之比的保证值不应小于1.8。

13、 噪音及振动

    （1）在额定频率、额定电压下，电动机正常运行的整体噪音水平在外侧1m及地面1m高处测量时，按照GB10069规定的测量方法测量的A计权声压级噪声不大于82dB（A）。

（2）设计电动机时应考虑到水泵的特性，在各种运行工况下，机组各结构部件应避免与水泵固有频率发生有害的谐振。

（3）电动机在各种正常运行工况下，其上、下机架在水平方向的允许振动（双振幅）不应超过0.08mm。

14、 启动方式

电动机采用软起动方式，启动过程中，电动机的母线电压不低于额定电压的80%时，应能保证泵组顺利启动。

15、 电动机的可靠性和寿命：
    大修间隔时间（累计运行时间）不小于30000h。
    退役前的使用期限不少于40年。
    可利用率大于99.4%。

16、 卖方必须提供电动机机械特性曲线，效率特性曲线，功率因数曲线，电磁转矩曲线等与电动机运行相关的曲线。

17、 其它

上述未提及的其它技术性能要求应符合有关电动机现行规程规范的要求。

3.3 主要部件及技术要求

3.3.1一般要求 

1）电动机整体及其所有部件除应有良好的技术特性外，还须满足强度和刚度要求，使之在正常与非正常运行情况下，其整体和所有部件的挠度、振动和各种变形均在允许范围之内。

2）电动机整体及其所有部件的结构应设计成便于运输、安装、维护和检修。
    3）电动机应采用先进的成熟的结构、材料和工艺。如果采用新的结构应有验证试验，卖方在投标时应提供电动机各主要部件详细的结构、材料和工艺的资料，并加以说明。

4）由于水泵采用立式混流泵，检修时水泵转动部分和导叶体均从上部直接吊出，因此电动机必须满足整体起吊要求；水泵与电动机采用联轴器连接。

5）电动机外观应光滑、平整、美观，油漆颜色由卖方提供色板，由买方确认。投标时，卖方应提供电动机外观和布置有电动机的主厂房彩色效果图。
    6）电动机所有紧固件，机内管道、连接导线均应由卖方随机成套提供。

7）各机组应设有供检视所需的支架、梯子和扶手等，在所有转动部件和带电部分周围应提供合适的防护和标志。

3.3.2定子

1）机座

（1）机座应有足够的强度和刚度，使其在制造、运输、安装时能承受各种力的作用而不产生损伤和不超过允许的变形。
    （2）机座设计时，应考虑使定子铁芯、定子绕组各部位得到良好的通风效果。

（3）电动机应安装在机座上；机座要承受电动机整体重量、电动机的径向力和电磁力矩。

（4）定子机座应满足电动机整体起吊的要求。卖方应提供起吊器具。
    （5）定子机座应满足电动机定子整体运输的要求，不允许分瓣。投标时卖方应提供初步运输方案。

2）定子铁芯

（1）定子铁芯应采用高导磁率，低损耗，无时效的优质冷轧硅钢片叠压而成。每片硅钢片应无毛刺，两面涂F级绝缘材料以减低涡流损失。

（2）定子铁芯的通风沟应布置得使气流顺畅平稳，让定子铁芯充分冷却，风阻损耗小。

（3）定子叠片应严格按有关规定进行，为保证铁芯叠压质量，应对叠片逐层压紧，并保证在各种稳定工况下，铁芯叠片不存在可觉察的蜂鸣声，铁芯压板和压指、穿心螺栓、螺帽和垫圈都应用非磁性材料制造。

（4）应有保证措施适应铁芯热膨胀，防止铁芯翘曲和机座受力过大。 

    （5）在定子铁芯槽底应埋设Pt100电阻型检温计。

 3）定子绕组  

（1）电动机的定子绕组为星形连接（进线和中性点引出线均应为线电压级全绝缘）。绕组绝缘符合GB755中规定的F级绝缘要求。采用整体真空压力浸渍（VPI）工艺。

（2）电动机的定子绕组的所有接头和连接均采用银铜焊工艺，进线和中性点引出线引至机壳上的接线盒内，接线盒内须加绝缘板防护。

（3）电动机定子绕组应为绝缘铜导体，铜的纯度不低于99.9%。

（4）绕组应具有良好的防电晕和耐电腐蚀能力，在槽部、端部等部位应采取防晕措施。

（5）定子绕组预埋Pt100铂热电阻，每相不少于4只。每相至少配套2台温度变送控制器。

（6）电动机制造商配套提供电动机中性点过电压保护器、连接导体、相关附件以及防护箱体等。

3.3.3转子

1）转子应具有足够刚度和强度，应做到结构合理、紧凑，各紧固件连接牢靠。

2）转子导体应为型铜棒，其形状、性能应能满足启动的要求，铜棒与槽配合紧密，任何工况下不发生松动，铜棒与端环焊接可靠，不允许有虚焊。

3）转子为鼠笼转子，转子鼠笼采用铜材，铜条通过银焊连接到铜制的短路轭圈，应有可靠的防止鼠笼断条的措施，转子笼条应有防位移及防跳出的措施。

3.3.4主轴

1）主轴应具有足够的强度和刚度以承担正常和非正常运行情况下作用于轴上的各种转矩和力，并使应力、挠度均在允许范围之内，以保证泵组的安全和正常运行。
    2）主轴采用优质45#钢整体锻造而成，并应进行热处理，热处理后任意截面的机械性能应保持均匀。

3）水泵轴与电动机轴一对联轴器及其连接件的设计、制造、供货，由中标方负责。电动机厂的主轴总体布置确定后（若结构需要增加中间轴，则中间轴由中标方负责提供），须经买方及设计单位确认。

4）由水泵制造厂负责泵组的轴系计算，中标方予以协调配合。

5）水泵与电动机连接在一起时轴系的临界转速不小于最大瞬态转速1.5倍。主轴应在最大转速范围内运转而不发生有害的变形。

3.3.5推力轴承和导轴承   

1、 导轴承

导轴承应采用国内名优品牌的产品。

（1）导轴承应允许主轴轴向移动，导轴承及其支座必须有足够强度和刚度以承受最大径向荷载以避免有害的振动。

（2）导轴瓦采用性能稳定和耐磨性能好的材料制造，轴承寿命不低于40,000h。轴瓦有通用互换性，导轴承采用稀油润滑分块瓦形式的结构，以便于微调。所采用的轴承结构型式应易于更换轴瓦。

（3）正常运行时，导轴承瓦温不超过65℃；承轴瓦如需外加润滑水和冷却水时，其冷却水为泵站技术供水系统提供。卖方应提供各轴承用水量和水压等信息。轴承供水管（含第一个法兰）以及配套的电磁阀、连接附件、示流信号器和压力传感器等，由卖方供给。在额定负载下冷却水中断15min内，轴承瓦不损坏。

（4）整个导轴承至少应配套装设4个带电接点的PT100铂热电阻检温计，并至少配套2台温度变送控制器。

1. 轴承的油、水系统

（1）卖方应提供轴承用的油槽、供排水管（至电动机机壳外第一个法兰）、油冷却器、各种阀门、管件及其附件、示流信号器、压力表、油位计、油温传感器、电缆等。

上导轴承用的油槽内装设1个油位信号计。

（2）卖方应提供供下导轴承用的油槽、供排水管（至电动机机壳外第一个法兰处）、油冷却器、各种阀门、管件及其附件、示流信号器、压力表、油位计、油温传感器、电缆等。

下导轴承用的油槽内装设1个油位信号计。

（3）卖方提供的油冷却器应保证有良好的冷却效果，并在不拆电动机的情况下便于拆装，冷却水来自泵组的冷却供水系统。卖方应提出油冷却器的用水量及水压。

（4）轴承油槽应密封良好，能防止油雾逸出。油槽结构应有利于电动机运行时，油的搅拌和防止产生气化。

2、 推力轴承

推力轴承应采用国内名优品牌的产品。

（1）推力轴承及其支承部分应能承受泵组转动部分的重量和作用在水泵转轮上的水推力。电动机推力轴承需承受的轴向力，由水泵制造厂家确定后向业主提供。

（2）推力瓦应采用弹性支撑或自平衡块支撑形式，具有平衡或自动调节各瓦负荷的能力。

（3）卖方应用性能稳定和耐磨性能好的材料制造，轴承寿命不低于40,000h。轴瓦有通用互换性，所采用的轴承结构型式应易于更换轴瓦。

（4）正常运行时，推力轴承（轴瓦）温度不超过70℃；在额定负载下冷却水中断15min内（若需冷却水冷却），轴承瓦不损坏。

（5）推力轴承如应用稀油润滑，油品应为国产油。      

（6）卖方应在每块推力瓦埋设1个Pt100铂热电阻，整个推力轴承至少应配套2台温度变送控制器。

（7）在停机的整个过程中和飞逸转速时间内不加制动推力瓦均不会损伤。

（8）允许泵组在停机后立即启动，不需要设置顶起装置。

（9）所配置的推力轴承必须满足水泵安装和拆卸要求，并经买方认可

（10）投标时，卖方应提供选用轴承的业绩表及电机厂使用该轴承的业绩和使用情况。

（11）投标时，卖方应提出需要水泵供货商提供的资料。

3.3.6机架

    机架设计应充分考虑便于轴承的拆装、更换，满足电动机整体起吊的要求。

3.3.7电加热器

卖方应提供适当数量的防潮加热器，加热器电源为220V或380V，频率为50Hz，电加热器均匀布置在电动机内，电加热器的容量应能使机壳内部空气温度高于周围环境温度5℃以上。在设计加热器时，应考虑加热器的加热温度不损坏本身及其相邻部件的绝缘。

加热器在停机时能自动投入并连续工作，机组运行时能自动退出。

3.3.8轴电流的防止

每台电动机的轴承应设有性能良好的绝缘垫层，以及其他可靠措施加强轴承绝缘以防止轴电流。

3.3.9接线盒

电动机接线盒的位置、接线方式应便于安装接线和检修。

电动机应配置主接线盒及其他接线盒（中性点接线盒、加热器盒、端子接线盒等）。接线盒的安装位置应按买方要求并取得确认。电动机所有引线，都应接到各自接线盒，并要求带有标记和识别符号。所有接线盒均应抗腐蚀，接线盒防护等级为IP55。

3.3.10接地

电动机应设置至少两处可靠的接地点装置，配备固定导线的紧固件，以固定买方接地导线。应有指示接地点的明显标志，此标志应保证在电动机使用期内不易脱落、磨灭。

3.3.11自动化元件配置及要求

    （1）机组各种运行工况及工况转换时的电动机自动化元件配置应满足电动机的监测和控制要求。    

（2）电动机自动化元件应能配合机组监控系统实现现地手动、现地自动和远方自动控制和数据采集的要求，通信方式通信接口与泵站自动化系统匹配。

（3）电动机的机械保护

以下列出了电动机的机械保护相关内容，但不限于此。卖方应为电动机配置完整的机械保护系统。

－电动机定子绕组温度保护

－电动机轴承温度保护

－电动机冷却系统温度保护

保护出口应引至机组保护控制回路，用于报警或跳闸。电机上机架和下机架处的在线监测系统，与水泵配置对应，实时监控设备振动、摆度等参量状态，及时准确地显示及报警，防止电机设备等关键设备事故的发生。每台电机上机架和下机架处各设监测X/Y方向振动2点。
3.3.12备品备件

1. 概述

1）本节所述备品备件分为随主设备提供的备品备件和卖方推荐的备品备件。

2）随主设备提供的备品备件
卖方应按国家标准供应本节所列的备品备件，其价格包括在设备总价中。备品备件应与设备的相同部件具有互换性、相同材料和相同制造工艺。所有备品备件应按本规范2.13条要求，有明确的标志。

3）卖方推荐的备品备件 

卖方推荐的备品备件应符合2.13的要求。

4）所有备品备件应与原设备有互换性，并与原设备采用相同的材料与质量。备品备件应按要求处理并必须与设备的其它部件分开装箱。此外应与设备一起发货，箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。电气线圈和其它精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其它有效方法防潮后装箱。识别标签随备品一起密封在每个袋内，备品备件的标志应符合2.13的要求。

2. 规定的电动机备品备件

以下所列的备品备件为每个泵站每种机型的用量。

表3-5  规定的电动机备品备件表

	项    目
	数量单位
	备 注

	轴承系统
	1套
	

	轴承用绝缘垫
	2套
	

	导轴承瓦/推力瓦
	各2套
	

	各类自动化元件
	2套
	

	轴承油冷却器（包括密封）
	1套
	

	铂热电阻
	2个/每台
	


3.3.13专用工器具

1）卖方应提供一套电动机及其附属设备安装、拆卸、运行和维护所需之专用工器具。标明各种工具仪器的功能及用途，其价格包括在投标总价中。

卖方提供的专用工器具应随各泵站的首台电动机一起交货。

1） 规定的电动机专用工器具

卖方应随第一批次交货的电机提供泵站电机共用的安装和检修维护用的专用工器具。全部工器具应打上标记，以便使用时识别。专用工器具的价格包括在电机价格中。这些专用工器具至少应包括以下内容：

表3-6  规定的电动机专用工器具表（1个泵站的用量）

	项    目
	数 量
	备 注

	电动机检修支座
	1个
	

	各种专用板手， 配专用的板手工具箱
	2套
	

	电机起吊专用工具
	2套
	

	用于轴承拆卸、安装和调整用的专用工具
	2套
	

	其它（如果需要）
	1套
	


3.3.14其它

上述未曾提到，但与电动机整体性有关或影响电动机正常运行的其它设备、材料应包括在供货范围内，其费用包括在总价中。

4 一体化干式调压软起动柜技术规范

4.1 总体要求:

1. 高压软起动柜采用一体化干式调压软起动柜，干式调压软起动柜应由真空断路器、真空接触器（起动、旁路用）、电流互感器、干式移磁无级调压软起动装置等元件组成。

2. 软起柜内的真空断路器和干式调压软起动装置必须配有抽出式手车机构，可以抽出，以便检修。按照高压开关柜的试验标准，高压回路必须打耐压试验，出厂试验打4.2万伏，现场调试时，要求整柜打不低于出厂试验80%的耐压，且不得将软起动装置抽出。
3.   ★由于受现场的环境影响，为了提高设备的可靠性，不能采用产生谐波污染且容易击穿的高低压可控硅(晶闸管)等元件，要求采用可靠性高的干式调压原理（机械式调电感）, 如果具备专利技术或原创技术的更优。

4.2 软起动设备运行的技术条件：

1. 额定电压：见图纸 10kV

2. 温升：主回路在额定电流和额定频率下的温升除应遵守GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》的规定外，再作如下补充：

   ·柜内各组件的温升值不得超过该组件相应标准的规定；

   ·可触及的外壳和盖板的温升不得超过20K；

   ·软起动器装置在完成最长工作时间的温升不得超过65K；

3. 分、合闸机构和辅助回路的额定工作电压：DC 220V ；软起动装置控制回路的额定工作电压：AC380/220V；

4. 额定绝缘水平：设备额定绝缘水平应符合下表规定；

	[image: image1.png]


   加电压

        部份

 额定电压(kV)
	柜体及开关绝缘的工频耐压值
	柜体及开关设备绝缘的雷电

冲击耐压值（峰值）

	
	 主绝缘对地
	 主绝缘对地

	      10
	         42
	          75


5. 高压软起柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高工作电压之比），按加强绝缘要求均应不小于20mm/kV；

6.  对组(部)件的要求：

    ·同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换；

    ·装于高压软起柜上的各组件，应符合它们各自的技术标准；

7. 防护等级和内部故障：

    ·单纯以空气作为绝缘介质时，柜内各相导体的相间与对地净距必须符合： 

	额定电压 （kV）
	10

	导体至接地间净距 （mm）
	≥125

	不同相的导体之间净距 （mm）
	≥125

	导体至金属柜门间净距 （mm）
	≥140


    ·防止人体接近高压软起柜的高压带电部分和触及运动部分其防护等级应为IP40；

    ·对于内部故障，应满足：采取防止人为造成内部故障的措施；加装防止误操作闭锁装置，加设警告提示牌。还应考虑到由于内部组件的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出的影响；

8. 开关柜柜内一次母线须选用优质电解铜排，在其表面均采用优质热缩绝缘套覆盖加强绝缘。

4.3 柜内主要元器件选型及技术参数要求：

1. 高压真空断路器

   1）参考型号：                          DVKT-12 (电机专用型)

   2）额定电压                              12KV 

   3）额定电流                              630A

   4）额定开断电流                          25KA

   5）4S热稳定电流                          25KA

   6）动稳定电流（峰值）                    63KA

   7）额定短路电流开断次数                  ≥50次

   8）额定绝缘水平：

  ·1min工频耐受电压（海拔≤ 1000m环境下有效值）：

   相对地和相间


  42kV

    ·雷电冲击耐受电压（峰值）：

     相对地和相间


  75kV

    9）与断路器一体化的弹簧操作机构

    分、合闸控制回路电源： DC220V ；分、合闸电流≤1.2A。

    储能回路电源：DC220V。

    10）断路器及操作机械寿命:10000次。

2. 高压真空接触器：(起动和旁路各一台)

    1) 参考型号：LHJCZ33-12/630 ；

    2）额定电压：10kV；

    3）最高电压：12kV；

    4）额定频率：50Hz；

    5）额定电流：630A；

    6）额定短路开断电流：6.3kA；

    7）额定绝缘水平：

    ·1min工频耐受电压（海拔≤ 1000m环境下有效值）：

     相对地和相间


  42kV

    ·雷电冲击耐受电压（峰值）：

     相对地和相间


  75kV

    8）分合闸机构和辅助回路的额定电压：DC220V；

    9）保持方式：电气保持 ；

    10）安装方式：壁挂式 ；  

3. 电流互感器：

    1）型号：LZZBJ9-10Q型；

    2）额定电压：12kV；

    3）额定电流：按图纸配置；

    4）额定频率：50Hz；

    5）一次绕组绝缘水平：（海拔≤ 1000m环境下有效值）

    ·额定短时工频耐受电压(1min)： 42kV

    ·额定雷电冲击耐受电压：       75kV

    6）二次绕组绝缘水平：

    ·二次绕组间工频耐受电压(1min)：  2.5kV

    ·二次绕组对地工频耐受电压(1min)：2.5kV

    7）额定热稳定电流：25kA、；

    8）额定动稳定电流：63kA；

    9）二次线圈额定电流：5A；

    10）额定输出二次负荷容量：15VA；

    11）准确级组合： 0.5/10P15；

    12）局放值：≤  20 Pc。

4. 干式调压软起动器装置：

1）参考型号：RYZQ

2) 数量:  见图纸

    3）额定电压：见图纸 kV；

4）最高电压：见图纸 kV；

    5）额定功率：见图纸 KW；

    6）额定频率：50Hz；

    7）允许最大温升：≤ 65K

    8）绕组防电晕措施：采用三相一体全密封式真空注胶，确保绕组线圈和空气气体完全隔离。

    9）额定绝缘水平：

   ·1min工频耐受电压（海拔≤ 1000m环境下有效值）：

   相对地和相间:
42kV

   ·雷电冲击耐受电压（峰值）：

   相对地和相间: 75kV

    9）产品型式：采用干式调压原理，根据电机起动所需的起动力矩，逐步调节电动机的输入机端电压，使电动机端电压逐步提升至额定电压；

    10）电流控制方式：具备电流自动闭环控制功能，使起动过程最佳化；起动最大电流可预置，起动电流可控；

    11）电压控制性：初始电压可按最佳转矩、最小机端电压逐步上升调压，起动过程完全受控，同时电网起动压降也得到有效控制；

    12）重复性：初始电压设定可靠稳定，确保多次起动性能的稳定性和可重复性；

    13）调整性：起动时间、起动电流、初始电压值等参数可根据工况现场及负载情况调整；

    14）可靠性：起动过程平滑，有必要的手段确保起动一次成功并且起动运行切换二次无冲击，不受电网电压波动和负载变动影响；

    15）工作方式：电动机起动时，干式调压软起动装置能够自动投入；起动完毕后，起动装置能够自动退出，装置处于待机状态，为下次起动做好充分准备。

    16）起动性能参数要求：起动电流控制在初始1-3Ie以内；最大起动电流可预置自动控制；起动电压初始0.5Ue，调压升至0.95Ue；起动时间最大调节范围：0~90s；允许连续起动3~5次；

5. 零序电流互感器：

    1）型号：LJ-75型；

    2）具体技术参数，投标方按招标图及配套厂家提供的资料执行、并应满足国家相关标准及规范。

6. 其余元器件参数，均按招标图纸中规定的型号规格参数。

4.4 软起动装置外接控制与接点: 

    4.1 与中控室上位机的联动接点

1）中控室上位机至软起动柜

·PLC合闸信号         （上位机无源常开接点输出）

·PLC分闸信号       （上位机无源常开接点输出）

2） 软起动柜至中控室上位机

·起动信号           （软起动柜无源常开接点输出）

·运行信号           （软起动柜无源常开接点输出）

·停止信号           （软起动柜无源常开接点输出）

·储能信号           （软起动柜无源常开接点输出）

·中控室控制信号     （软起动柜无源常开接点输出）

·软起动装置备妥信号 （软起动柜无源常开接点输出）

·机旁控制信号       （软起动柜无源常开接点输出）

·交流失压信号       （软起动柜无源常开接点输出）

    ·故障信号           （软起动柜无源常开接点输出）

4.5柜体结构：

1. 外壳：

    1）总则：KYN-28柜体型式

    ·柜体的外形尺寸（WxDxH）:见图纸；

    ·高压开关柜的外壳必须是敷铝锌板材制作（除柜门、通风、排气口外），不得采用网状编织物、不耐火或类似的材料制造，并具有一定的强度。

    2）盖板和门：盖板应由金属钢板制作，金属板必须可靠接地。

    3）观察窗：观察窗位置必须是观察者便于观察运行中的设备，并应达到外壳规定的防护等级，观察窗使用机械强度与外壳相近的耐火透明材料遮盖，并应与高压导电体保持有足够的电气间隙。

    4）通风窗、排气口：通风窗、排气口的防护等级，应与外壳相同。开关柜的断路器室、主母线室和电缆室应有压力释放通道。通风窗和排气口的位置应使排出的油气和蒸汽不致危及操作者和其他正常运行设备的安全。

2. 隔板和活门：

    1）总则：

    金属封闭式柜中隔板和活门应满足防护等级要求。如采用绝缘材料制成的隔板、活门与空气间隙组成复合绝缘介质时，应满足以下要求：

    ·主回路带电部分和绝缘隔板、活门的可触及表面之间，在相对湿度为90%以及本技术规范书所规定的环境条件下，其相间对地能随承受工频耐压试验；

    ·除机械强度外，绝缘材料应能满足GB1408《固体绝缘材料工频电气强度试验方法》的要求；

     ·主回路带电部分试验方法的要对绝缘隔板、活门的内表面之间，至少能承受150%额定电压的作用；

     ·如果有泄露电流能经过绝缘件表面的连续途径或经过仅被小的气隙、油隙所隔断的途径，到达绝缘隔板和活门的可触及的表面时，此泄露电流不大于0.5mA；

     2）隔板：

    ·高压开关柜中各高压电器设备之间的隔板，一般是金属的并接地；

    ·在接地位置和移开位置时，若其隔板都不会成为外壳的一部分，则可以是非金属的，如果隔板成为外壳的一部分，则该隔板是金属的并接地，且具有与外壳相同的防护等级；

    ·在金属封闭式高压开关柜中，凡采用非金属制成的隔板，如果以此来加强相间或相对地间绝缘时，除必须满足工频耐压要求外，高压导电体与该绝缘板间还保持不小于30mm的空气间隙。

    3）活门：活门应是金属的，并接地。

3. 外壳及其支架的防锈：

    1）开关柜外壳涂装必须采用静电喷塑，不能采用喷漆；柜体的所有零部件必须采用数控设备进行加工，以保证各零部件的尺寸精度；

2）同一型号和同一批产品，其内、外表面颜色要求一致。

4.6 一次接线示意图:


　　　　　　　

 (参考厂家：上海上自电气控制有限公司、湖南科太电气有限公司、湖北九月电气有限公司)。

5 试验

5.1 概述

1.本节所述的试验包括工厂试验和检验及现场试验，工厂试验和检验包括电动机的检查试验和型式试验。工厂试验和检验在卖方工厂车间内或试验室内进行，其中一部分项目必须有买方代表在场参加（具体项目由双方协定）。所有试验结果均有正式结论。

2.卖方应提出每个试验项目的试验大纲及时间安排，并须经买方同意，试验大纲包括如下内容：
    1）检验和试验项目；

2）检验和试验方法；

3）试验所采取的标准、规范；

4）试验使用仪器和设备的型号、规格、精度。

3.卖方投标时应提供型式试验和检查试验清单。

5.2 电动机及其附属设备试验项目

5.2.1工厂检查试验项目

卖方须按有关规范对电动机采用的关键材料和主要部件进行样品试验和制造过程检验，并向买方提供有关试验、检查报告。

每台电动机必须经检验合格才能出厂，并应附有产品质量检查合格证。出厂前必须进行下列试验。

（1）机械检查；

（2）绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定；

（3）超速试验；

（4）堵转试验；

（5）耐电压试验；

（6）定子绕组在实际冷态下直流电阻的测定；

（7）匝间绝缘耐冲击电压试验； 

（8）空载试验；

（9）振动的测定。

除上述检查试验外，还应包括卖方认为必须增加的检查试验项目。

5.2.2现场试验项目 

在卖方的技术指导下，所有现场试验项目由安装单位负责完成。现场试验包括安装试验、试运行试验和性能试验。

5.2.2.1 安装检验试验

本检验主要是安装承包商在设备安装过程中，与卖方的安装指导人员一起，对设备部件及隐蔽部分进行的检验及试运行前的调试检验；

5.2.2.2 试运行试验    
（1）电动机的现场试验包括安装调试、与水泵机组的联动调试试验。

（2）机组设备安装完毕，在无水条件下，经现场安装试验，对各附属系统进

行单项调试和试运行，在确信各系统设备已经安装调试就绪，即可投入充水试验，在卖方协助下，对设备进行检查并完成运行试验，以确信设备安装调试就绪，并能安全正常地投入连续运行。

5.2.2.3 性能试验  

卖方负责指导试运行期间特性参数验收测试、协助保证期内的性能验收测试，将进行的测试内容列于设备特性说明中。

1）油、气、水系统的耐压试验； 

2）测量绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻；

3）测量电动机轴承和测温元件的绝缘电阻；

4）在实际冷状态下测量绕组的直流电阻；
    5）定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量；
    6）定子绕组的交流耐压试验；
    7）检查定子绕组极性及其连接的正确性。

8）电动机空载转动检查和空载电流测量；

9）启动试验、电动机额定负载下各部温升试验；
    10）电动机振动和摆度测量；

11）效率试验；

12）飞轮转矩GD2的测定；
    13）通风系统性能试验；

14）电机的噪声和振动测量。

15）泵组启动、停机和7天内累计运行72h或连续运行24小时试验，停机检查，未发现异常，再进行30天考核期运行；

16）其他必要的试验。

6 资料和图纸

6.1 概述

合同签署后，卖方应提交的图纸资料，其中标有 * 的图纸和技术文件，应在正式技术文件和图纸使用前提交买方审查，所提供给买方审查的技术文件和图纸至少4份。

卖方按交图进度要求提交的图纸资料如不按期提交, 将根据商务部分有关条款执行。除所列内容外, 卖方应补充认为需增加的，并列入供图计划中。所有的图纸资料，除非特别说明外，一律按每站一式8份提供，并提交word文档和AutoCAD的电子软盘和光盘。

6.2 外形图及土建指导图

这批图纸资料主要包括电动机外形图及与土建设计有关联的其它图纸，必须在合同签署后50天内提供。

*电动机总体布置平、剖面图                                        

*电动机主要部件吊装图（应标明最大起吊尺寸和重量）            

*电动机最大运输尺寸和重量                                    
    *定子机座和转子主要部件的外形尺寸图                          

*提供对楼板结构设计所需的荷载资料                            

卖方认为与泵站设计，包括土建设计有关的其它图纸               

6.3 详细设计图纸资料

6.3.1 电动机详图

必须在合同签署后100天内提供。

*电动机外形效果图（彩色）                               

*电动机总体布置效果图（彩色）                           

*电动机基础件图和荷载图                                 

*电动机进线接线盒详图                                   

*电动机油、气、水系统图                                 

*管道布置图                                             

*电动机总装图                                           

轴承装配图                                            

定子装配图                                              

转子装配图                                              

定子铁芯装配图                                          

定子绕组接线图                                          

电动机辅助接线图                                        

*开、停机程序框图                                       

*测温元件配置图                                         

电动机电气端子箱、仪表盘装配和布置图                    

6.3.2 其它技术资料

1、电动机技术资料                                      

电动机技术资料中应包括电动机详细参数及设计说明; 电动机的特性曲线； 对电动机总体和各部件的详细描述和说明。

2、电动机电磁、机械强度、轴承、冷却、噪音等设计计算成果。

3、电动机运行自动化说明                                 

4、备品备件清单                                         

5、专用工具清单                                         

6、现场调试试验大纲                                     

6.4 最终设计图纸资料

该批图纸指描述设备最终情况的所有图纸资料，包括之前虽已提供、但后来作了修正的图纸资料及按工序之前确实无法提供的图纸资料。这部分图纸资料必须在第一台电动机交货前90天内提供，每站8份。

最终图纸资料除提交纸质图纸资料外，还必须提交2份电子文本（CAD 制图和WORD文档）。

6.5 安装及运行维护说明书

包括说明电动机吊运、安装、调试、检修拆装顺序的安装说明书，以及电动机运行维护说明书，必须在第一台电动机安装前3个月提供8份。除提交纸质资料外，还必须提交2份电子文本（WORD文档）。

6.6 其他

试验报告和产品合格证在试验后设备装运前30天内提供。

7 附件

7.1 附件一 电动机及其附属设备性能保证表

投标者应随同投标文件提交下述设备特性及参数保证值，并保证所提供的设备特性和性能应等于或优于下述填写的性能指标。下面填写的保证值经买方认可后将作为设备特性和性能保证条款。填写必须清晰准确。 

（1）额定容量：                                     ________kW

（2）效   率：                                                 
（3）额定电压                                         ______ V

（4）额定电流                                       ________ A

（5）额定功率因数                                   ________

（6）工频耐压                                       ________kV

（7）冲击耐压                                       ________kV

（8）电动机飞轮力矩                                 _______ kN·m2
（9）最高温升（全工况下）

定子绕组                                       ________K

转子绕组                                       ________K

（10）轴承最高温升

轴承：                                         ________K

（11）飞逸转速                                       ________r/min 

（12）最大转矩/额定转矩                                      

（13）堵转转矩/额定转矩                                    

（14）堵转电流/额定电流                                    
（15）电机噪声不超过                                  _____ dB（A）

（16）电动机的最大振动值

       轴向                                               mm

       径向                                               mm

投标人签名：               
职      务：               


7.2 附件二 技术明细表

（1）电动机型号                                   __________

（2）额定转速                                     __________r/min

（3）额定电流                                     __________A

（4）额定功率                                     __________kW

（5）额定电压                                     __________V

（6）额定功率因数                                  __________

（7）额定频率                                      __________Hz

（8）旋转方向                                      __________（俯视）

（9）飞逸转速下转动部件的安全系数                   __________

（10）阻抗值（额定容量、额定电压）：

     纵轴同步电抗Xd  （不饱和值）                  __________％

     纵轴暂态电抗Xd’（不饱和值）                   _________％

     纵轴次暂态电抗Xd”（不饱和值）                 __________％

     负序电抗X2                                     __________％

     零序电抗X0                                     __________％

     正序电阻R1                                     __________Ω

     负序电阻R2                                     __________Ω

     零序电阻R0                                     __________Ω

（11）时间常数

     纵轴暂态开路时间常数Td0’                       __________s

     定子绕组短路时间常数Ta：                       __________s

（12）电机损耗（额定容量、额定电压）

    ①定子铜耗                                        __________kW

    ②转子铜耗                                        __________kW

    ③定子铁耗                                        __________kW

    ④转子铁耗                                        __________kW

    ⑤风阻损耗                                        __________kW

    ⑥轴承损耗                                        __________kW

    ⑦杂散损耗                                        __________kW

    ⑧总损耗                                          __________kW

（13）定子材料及标号                                   

    定子机座                                          __________

    定子铁芯                                          __________

    定子绕组                                          __________

    定子绕组绝缘                                      __________

     （14）转子材料及标号：

    转子绕组                                          __________

    转子绕组绝缘                                      __________

（15）定子和转子间的空气隙                            __________mm

（16）绝缘等级及温升                               

定子绝缘等级                                     __________ 

转子绝缘等级                                    __________ 

定子温升                                        __________ K

转子温升                                        __________ K

（17）电机总对地电容                                 __________μF

（18）耐压  

定子工频                                        __________ V /min

转子工频                                        __________ V /min

定子冲击                                        __________ V  

转子冲击                                        __________ V  

（19）飞轮力矩                                      __________ kN·m2
（20）轴承

    ①型式：                                          __________

    径向轴承                                          __________

    ②材料：

    推力头镜板                                        __________

    推力瓦                                            __________

    径向轴瓦                                          __________

（21）冷却系统

    ①冷却方式                                        __________

    ②冷却循环途径                                    __________

    ④冷却水流量                                      __________m3/h

    ⑤通过每个空气冷却器的水力损失                    __________Pa

    ⑥冷却设备

	名称
	型号
	个数
	电动机
	备注

	
	
	
	电压（V）
	功率（kW）
	

	空气冷却器
	
	
	
	
	

	滤水器
	
	
	
	
	

	离心水泵
	
	
	
	
	


⑦冷却器出口冷风温度                             _________K

（22）润滑系统：

    ①润滑方式                                      __________

（23）防潮装置：

    ①防结露漆牌号                                  __________

    ②电加热器：

    型式                                            __________

    单个功率                                        __________kW

    个数                                            __________个

（24）检测仪表

①电机测温元件及温度指示仪表

	名称
	电阻测温元件
	温度指示仪

	
	型号
	个数
	型号
	个数

	空气冷却器
	热风
	
	
	
	

	
	冷风
	
	
	
	

	轴      承
	正推力瓦
	
	
	
	

	
	径向瓦
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	定子绕组与铁芯
	
	
	
	


      ②自动化元件表  

	名称
	规格
	个数
	用处

	温度信号器
	
	
	冷却水总管

	压力信号器
	
	
	冷却水总管


注：上述检测仪表的数量，投标单位应根据需要增减。

③振动和摆度检测装置

（略）

（25）轴电流的防止

    ①绝缘垫片：

    型号                                             __________

    材料                                             __________

    厚度                                             __________mm

    耐电压                                           __________V

    ②监视保护用电流互感器

    型号                                             __________

    变比                                             __________

    精度                                             __________

（26）引出端子

   主引出：

材料                                                       
规格                                                      
数量                                                      
中性点：

材料                                                      
规格                                                      
数量                                                      
（27）电动机各部件重量：

    ①电机运输重                                    __________t

②电机总重                                      __________t

    其中：定子重量                                  __________t

        转子重量                                    __________t

    ③空气冷却器：

      单重                                          _________t/个

   总重                                          __________t

   ④轴承重                                      __________t

（28）外尺寸

电机（长×宽×高 ）                                  （m×m×m）

冷却器（长×宽×高 ）                                （m×m×m）

轴承（长×宽×高 ）                                  （m×m×m）

（29）可靠性指标：

    ①无故障连续运行时间                               __________h

    ②使用年限                                         __________年

    ③大修间隔时间                                     __________年

    ④可用率                                           __________％

投标人签名：                  


职      务：                  


8 附图

8.1 投标图要求

投标人在投标文件中至少应提供以下图纸：

电动机总体布置平、剖面图；

电动机主要部件吊装图（应标明最大起吊尺寸和重量）；

电动机最大运输尺寸和重量；

定子机座和转子主要部件的外形尺寸图；

电动机基础图和荷载图 ；

电动机电磁功率和效率曲线图；

电动机进线详图；

轴承装配图；

与水泵和厂房布置有关其它资料。

8.2 本技术条件附图

见招标设计图集-机电工程。
20

