封开县蟠龙口涝区整治工程施工

设备材料清册

（电气及自动化部分）

| 序号 |  | 单位 | 数量 | 主 要 技 术 规 格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高压电动机（及其附属设备） | 台套 | 3 | 型号：三相立式鼠笼异步电动机， 极数：20极， 额定功率：1250kW 额定转速：300r/min 与水泵匹配 防护等级：IP23 绝缘等级：F 额定电压：10kV 功率因数：≥0.75（滞后） 电机效率：≥93.5% 定额：以S1工作制为基准的最大连续定额 - 附属设备： 配电动机中性点过电压保护装置、连接电缆、相关附件以及防护箱体； - 自动化元件配置： Pt100铂热电阻测温元件：定子每相≥4，推力瓦≥6，导轴瓦≥4、； 温度变送控制器：定子每相2，推力瓦2，导轴瓦2； 轴承油槽油位计：2 油温计：2 防潮加热器与机组启停配合； - 通风散热导槽： 根据安装方式配置主动机械散热装置； 其它：水泵配置对应 | 本技术规格为最低要求，投标单位可在基础上进行优化配置 |
|  | 10V设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV异步电动机一体化干式调压软起动柜 | 台 | 3 | 干式调压软起动柜，采用机械调电感原理【非水电阻、磁控、磁阀、电磁调压、可控硅（晶闸管）原理】, RYZQ-1250软启动装置；VN3-12E真空断路器；iRelay 60综合保护测控装置。具体参数详见电气一次接线图及招标文件 |  |
| 2 | 电动机配套的高压无功补偿装置 | 台 | 3 | 电机就地无功补偿装置，补偿容量800kvar，具体参数详见电气一次接线图及招标文件 |  |
| 3 | 高压电缆 | km | 0.2 | ZR-YJV22-3×185 8.7kV/15kV |  |
| 4 | 电缆接头及其他附件 | 套 | 4 | ZR-YJV22-3×185 8.7kV/15kV |  |
| 5 | 高压电缆 | km | 0.45 | ZR-YJV22-3×120 8.7kV/15kV |  |
| 6 | 电缆接头及其他附件 | 套 | 12 | ZR-YJV22-3×120 8.7kV/15kV |  |
| 7 | 高压电缆 | km | 0.015 | ZR-YJV22-1×95 8.7kV/15kV |  |
| 8 | 电缆接头及其他附件 | 套 | 6 | ZR-YJV22-1×95 8.7kV/15kV |  |
| 9 | 高压电缆 | km | 0.2 | ZR-YJV22-3×50 8.7kV/15kV |  |
| 10 | 电缆接头及其他附件 | 套 | 2 | ZR-YJV22-3×50 8.7kV/15kV |  |
|  | 400V设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 400V低压开关柜 | 面 | 6 | GCK抽屉式低压开关柜 主要参数如下分列，具体参数详见低压一次接线图及招标文件 | 包括基础槽钢、连接母排 |
|  |  | 面 | 1 | GCK柜，1#站变进线柜 断路器1台：CW1框架断路器，1000/630A，极限开断能力50kA ，内附脱扣器、电动分合闸、欠压、通信等附件； 电流互感器3只：LMZJ1-0.5 ，500/5A 零序电流互感器1只； 电压互感器； 多功能电力仪表1台：PD866EY-560 备用电源自动投入装置1套：ATMT系列 过电压保护装置1套； 电流表3只； 电压表1只； 加热器1套； 湿控器1套； 电压转换开关1只； 自动化元件1套； 其它配件1套； 柜体1面；低压母排TMY-5*[100*10]; |  |
|  |  | 面 | 1 | GCK柜，母线分段联络柜 断路器1台：CW1框架断路器，1000/630A 极限开断能力50kA ，内附脱扣器、电动分合闸、欠压、通信等附件； 电流互感器3只：LMZJ1-0.5 ，400/5A 多功能电力仪表1台：PD866EY-560 过电压保护装置1套； 电流表3只； 电压表1只； 加热器1套； 湿控器1套； 自动化元件1套； 其它配件1套； 柜体1面；低压母排TMY-5*[100*10]; |  |
|  |  | 面 | 4 | GCK柜，配电柜 塑壳断路器9只：CM1系列 电流互感器9套：二次电流5A； 数字显示电测表9套：PA866X-80AI 信号灯9套； 电流表9只； 加热器1套； 湿控器1套； 自动化元件1套； 其它配件1套； 柜体1面；低压母排TMY-5*[100*10]; |  |
| 2 | 400V低压无功集中补偿装置 | 面 | 1 | 补偿容量为120KVar，配投切开关，无功功率自动补偿控制器，其通讯接口为RS485，通讯协议为modbus-RTU |  |
| 3 | 低压配电箱 | 台 | 10 | 不锈钢箱体；进线电源刀开关：HD11-200，CM1系列塑壳断路器，附属设备：凤凰端子、指示灯、电流表、电压表、铜排等。具体配置及要求详见电气接线图及招标技术要求文件。 |  |
| 4 | 闸门PLC控制柜 | 台 | 1 | 所配设备必须满足操作控制的要求，柜内的PLC同时控制多台闸门启闭机的启停与发信。 可编程控制器要求：DI 64点，DO16点，AI8点； RS485和RS232接口；品牌欧姆龙/施耐德/西门子；柜体具体配置及要求详见接线图及技术要求文件。 |  |
| 5 | 辅机设备控制箱 | 台 | 2 | 所配设备必须满足操作控制的要求，可同时控制多台辅机设备的启停与发信。 附属设备：凤凰端子，欧姆龙中间继电器，热继电器、按钮、指示灯、切换开关、电流表、电压表、铜排等。柜体具体配置及要求详见电气接线图及招标技术要求文件。 |  |
| 6 | 潜水泵PLC控制柜 | 台 | 2 | 所配设备必须满足操作控制的要求，柜内的PLC同时控制泵机机组的启停与发信。 可编程控制器要求：DI 64点，DO16点，AI8点； RS485和RS232接口；品牌欧姆龙/施耐德/西门子； 泵机启动方式：软启动； 柜体具体配置及要求详见接线图及技术要求文件。详见电气接线图及招标技术要求文件。 |  |
| 10 | 柴油发电机 | 台 | 1 | 额定输出功率150kW，可以额定功率连续运行12h，超负荷110%连续运行1h； 配快速自启动装置、无刷型自动励磁装置； 启动电瓶容量150 AH； 发电机电压调整率±0.5%； 发电机绝缘等级H级； |  |
| 7 | 低压动力电缆 |  |  |  |  |
|  |  | 米 | 150. | 低压动力电缆ZR-VV22-3x185+1x95 |  |
|  |  | 米 | 30. | 低压动力电缆ZR-VV22-3x70+2x35 |  |
|  |  | 米 | 300. | 低压动力电缆ZR-VV22-3x35+2x16 |  |
|  |  | 米 | 250 | 低压动力电缆ZR-VV22-3x25+2x16 |  |
|  |  | 米 | 500. | 低压动力电缆ZR-VV22-5x16 |  |
|  |  | 米 | 500. | 低压动力电缆ZR-VV22-5x10 |  |
|  |  | 米 | 200. | 低压动力电缆ZR-VV-5x4 |  |
|  |  | 米 | 50. | 低压动力电缆ZR-VV-3x6 |  |
|  |  | 米 | 300. | 低压动力电缆ZR-VV-3x4 |  |
|  | 电缆防火 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装材料部分 |  |  |  |  |
|  | 热浸锌槽式电缆桥架 | m | 80 | T1-01-10-5（配护罩/立柱/托臂/弯通/三通/等） |  |
|  | 电缆支架热镀锌角钢 | kg | 2000 | L50x5 |  |
|  | 镀锌金属线槽 | m | 150 | 100x50 |  |
|  | 镀锌钢管 | m | 10. | DN150 |  |
|  | 镀锌钢管 | m | 250 | DN100 |  |
|  | 镀锌钢管 | m | 100 | DN80 |  |
|  | 镀锌钢管 | m | 50 | DN50 |  |
|  | PVC难燃线管 | m | 400. | Ф110 |  |
|  | PVC难燃线管 | m | 250. | Ф63 |  |
|  | PVC难燃线管 | m | 70. | Ф25 |  |
|  | 橡胶绝缘板 | m2 | 30 | 厚度4mm |  |
|  | 电缆手井 | 座 | 6 | 800x800x1200mm |  |
|  | 防静电地板（配套支架等附件） | m2 | 130 |  |  |
|  | 花纹钢盖板 | m2 | 10 | 厚度8mm |  |
|  | 预埋钢板 | 块 | 32 | 100x100x5mm |  |
|  | 基础槽钢 | m | 142 | 10# |  |
| 三 | 照明材料部分 |  |  |  |  |
|  | 照明箱 | 台 | 6 |  |  |
|  | 深照型工厂灯 | 盏 | 5 | 金卤灯250W 220V 带电子镇流器，电容补偿 |  |
|  | 户外投光灯 | 盏 | 8. | LED灯 250W 220V IP67 |  |
|  | 全自动应急照明射灯 | 盏 | 13. | MYS102-2x8W |  |
|  | 双管荧光灯 | 盏 | 75. | 配T5灯管36W×2 220V 电子镇流器 带电容补偿 |  |
|  | 吸顶灯 | 盏 | 4. | 配T5环行荧光灯 32W 玻璃罩 |  |
|  | 三管格栅荧光灯 | 盏 | 25. | 配T8荧光灯36W×3 220V 电子镇流器 带电容补偿 |  |
|  | 隔爆型广照灯 | 盏 | 7. | LED灯 80W 220V |  |
|  | 单极开关 | 只 | 30. | 一位/二位/三位 250V/10A |  |
|  | 二三极明装密闭单相插座 | 个 | 34 | 250V/10A |  |
|  | 空调插座 | 个 | 6. | 单相三极带开关、带灯插座 250V/15A |  |
|  | 单相排风扇 | 台 | 2. | 10寸，配套插座250V/10A |  |
|  | PVC管 | 米 | 30. | 50mm |  |
|  | 难燃PVC电线槽 | 米 | 600. | 24x 14 |  |
|  | 照明线 | 米 | 4500. | BV-2.5 |  |
|  | 照明线 | 米 | 1500. | BV-4 |  |
|  | 10.5米高路灯 | 套 | 10. | LED灯 150W |  |
|  | 路灯基础 | 基 | 10. |  |  |
|  | PVC管 | 米 | 250. | 75mm |  |
|  | 低压电缆 | 米 | 280. | VV-1-(5x10) |  |
|  | 镀锌扁钢 | 米 | 30. | 4x40 |  |
|  | 镀锌角钢 | 根 | 10. | 50x5，2.5m |  |
| 四 | 防雷接地材料部分 |  |  |  |  |
|  | 镀锌扁钢 | 米 | 610. | -4x40 |  |
|  | 等边角钢 | 根 | 29. | 50x5，2.5m |  |
|  | 镀锌圆钢 | 米 | 1580. | 16mm |  |
|  | 热镀锌钢板 | 块 | 24. | -100x200x8 |  |
| 五 | 电气试验设备 |  |  |  |  |
|  | 数字兆欧表 | 台 | 1. | DY30-3 |  |
|  | 氧化锌避雷器测试仪 | 台 | 1. | YHX-H |  |
|  | 数字万用表 | 台 | 1. | VC980 |  |
|  | 声光验电器 | 台 | 1. | GD-10KV |  |
|  | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1. | DW6261 |  |
|  | 绝缘杆 | 根 | 1. | 4米 |  |
|  | 二次设备及材料 |  |  |  |  |
| 一 | 微机监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 操作员工作站 | 套 | 2 | 国际名优品牌工作站，配置不低于 至强W-2245 8核/32G/512G固态+2T/P2200 5G； 配24英寸显示器; 通信接口应满足系统结构要求，配置一块工业标准的以太网卡，支持TCP/IP，具有串行和并行接口； 具有与外部实时时钟同步的接口； 具有电源故障保护和电源恢复后自动重新启动的自动恢复功能； |  |
| 2 | 以太网交换机 | 台 | 1 | 三层工业以太网交换机；机架型； - 支持48个千兆电口，4个千兆光口；支持POE供电 - 交换容量：≥336Gbps；/4.32Tbps - 网络管理：支持网管系统； - 路由：支持网络路由功能； - VLAN：支持VLAN，支持IEEE802.1Q标准； - 工作温度：-40℃～+85℃： - 工作电源：220VAC。 |  |
| 3 | GPS时钟 | 套 | 1 | 1）接口除应满足计算机监控系统的对时要求外，每种接口均应留有不少于两个作备用。可靠性高 2）时间精度高，授时精度优于1uS，。 3）信号接收灵敏度高，不受地域条件限制，能同时接收不少于8颗GPS卫星信号，捕获时间为20秒至15分钟； 4）可设定秒、分钟、小时同步脉冲输出,方便各种自动化装置选用 5）信号输出经光电隔离, 抗干扰能力强 6）多种输出接口，满足用户不同信号使用需求 7）内置恒温晶振，具有守时功能 8）随设备提供满足本工程需求数量的对时电缆； |  |
| 4 | 网络激光黑白打印机 | 台 | 1 | 国际名优品牌；分辨率不小于720dpi，A3幅面，速度大于16ppm |  |
| 5 | 通讯防雷器 | 套 | 2 | ASP AM3-20/2； 快速的大电流泄放，内部具有两级防雷配合，具有快速的响应时间 <１ns，整体化设计。保护级别：IP20 |  |
| 6 | 网络及服务器柜 | 面 | 1 | 800x600x2200(mm，宽x深x高) 标准柜体配防雷模块和端子等附件； |  |
| 7 | 微机工作台（4工位，带椅子） | 套 | 1 | 四工位监控台，4000*1000*750mm(长x宽x高，钢木结构，配四套椅子)，材料为高聚酯，防火防静电。 |  |
| 8 | 系统软件 | 套 | 2 | 具有良好实时性、开放性、可扩充性和高可靠性等技术性能指标的符合开放系统互联标准的汉化多任务多用户操作系统。中文Windows操作系统 |  |
| 9 | 监控组态平台软件 | 套 | 1 | 国际名优的工业组态软件 |  |
| 10 | 应用软件 | 套 | 1 | 专为本工程计算机监控系统开发的监控软件；包括但不限于如下几个部分： - 数据采集软件 - 数据处理软件 - 人机接口软件 - 报警、记录显示和打印软件 - 泵站控制与调节软件 - 运行信息查询软件和监测终端接口软件 - 时钟同步软件 - 其他应用软件，如编程开发软件、数据库软件、通信软件等。 |  |
| 11 | 机组LCU屏 | 面 | 3 | 高端进口PLC：档次不低于施耐德昆腾系列、西门子S7-400系列、GE公司GE PACsystems RX3i等； DI 96点，DO 64点，AI 24点；； |  |
|  |  |  |  | 人机接口：12.1寸彩色液晶触摸屏； |  |
|  |  |  |  | 交流采样装置1块； |  |
|  |  |  |  | 通讯管理单元1套；通讯管理模块（8com） |  |
|  |  |  |  | 温度巡检仪（24路；需满足机组测温配置）； |  |
|  |  |  |  | 转速信号装置1套； |  |
|  |  |  |  | 开关电源：施耐德； |  |
|  |  |  |  | 附件：断路器、欧姆龙继电器、按钮、切换开关、指示灯、表计、信号灯、端子、端子排、铜排等。 |  |
|  |  |  |  | 人机接口软件；PLC编程软件； |  |
|  |  |  |  | 随设备提供满足本工程需求数量的网线； |  |
| 12 | 公用LCU屏 | 面 | 1 | 高端进口PLC：档次不低于施耐德昆腾系列、西门子S7-400系列、GE公司GE PACsystems RX3i等； DI 128点，DO 64点，AI 24点； |  |
|  |  |  |  | 人机接口：12.1寸彩色液晶触摸屏； |  |
|  |  |  |  | 交流采样装置2块； |  |
|  |  |  |  | 通讯管理单元1套；通讯管理模块（8com）； |  |
|  |  |  |  | 开关电源：施耐德； |  |
|  |  |  |  | 附件：断路器、欧姆龙继电器、按钮、切换开关、指示灯、表计、信号灯、端子、端子排、铜排等。 |  |
|  |  |  |  | 柜体：800×600×2260mm。 |  |
|  |  |  |  | 人机接口软件；PLC编程软件 |  |
|  |  |  |  | 随设备提供满足本工程需求数量的网线； |  |
| 13 | 控制电缆 |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 420. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-19x1.0 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 185. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-14x1.0 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 50. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-10x1.0 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 70. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-7x1.0 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 395. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-5x1.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 560. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-12×1.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 120. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-10×1.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 80. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-7×1.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 30. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-5×2.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 560. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-4×2.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 560. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-4×1.5 |  |
| 二 | 控制电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS交流电源柜 | 套 | 1 | UPS 2x3kVA，主机采用国内名牌产品；机架式；在线式、双变换设计；柜体800x600x2260(mm，宽x深x高) 柜体配防雷模块和端子，参见《UPS电源系统图》 |  |
| 2 | 充馈电柜 | 面 | 1 | GZDW-100AH/DC220V。智能高频开关直流电源装置，包括如下设备： |  |
|  |  | 面 | 1 | 柜体：800×600×2260mm |  |
|  |  | 套 | 1 | 双路电源切换装置：GSC1-3-201 |  |
|  |  | 台 | 4+1 | 整流模块：HD22010-3 |  |
|  |  | 套 | 1 | 监控模块：具有摇测、摇信、摇控、摇调“四摇”功能，实现与泵站监控系统通讯 |  |
|  |  | 套 | 1 | 交流采样板 |  |
|  |  | 套 | 1 | 防雷器：D级 |  |
|  |  | 套 | 1 | 自动切换盒 |  |
|  |  | 套 | 1 | 降压单元 |  |
|  |  | 套 | 1 | 配电监控盒 |  |
|  |  | 套 | 1 | 直流采样盒 |  |
|  |  | 台 | 1 | 绝缘监测仪：能在线监测直流母线和各分路的绝缘及电容分布状况 |  |
|  |  | 台 | 1 | 电池监测仪：能在线监测整组或单个电池的容量、电压 |  |
|  |  | 只 | 18 | 电流互感器 |  |
|  |  | 套 | 18 | 蓄电池充电装置 |  |
|  |  | 套 | 1 | 闪光装置 |  |
|  |  | 只 |  | 交流空气开关 |  |
|  |  | 组 |  | 直流刀闸 |  |
|  |  |  |  | 直流馈出单元： 控制回路要经过降压单元； 6路合闸回路； 10路控制回路； 1路闪光回路。 |  |
|  |  | 只 | 16 | 馈电输出直流开关 |  |
| 3 | 免维护铅酸蓄电池屏 | 面 | 1 | 柜体：800×600×2260mm； 阀控式密封铅酸蓄电池：每只12V共19只，电池容量100Ah |  |
| 4 | 网络激光黑白打印机 | 台 | 1 | 国际名优品牌；分辨率不小于720dpi，A3幅面，速度大于16ppm |  |
| 5 | 通讯防雷器 | 套 | 2 | ASP AM3-20/2； 快速的大电流泄放，内部具有两级防雷配合，具有快速的响应时间 <１ns，整体化设计。保护级别：IP20 |  |
| 6 | 网络及服务器柜 | 面 | 1 | 800x600x2200(mm，宽x深x高) 标准柜体配防雷模块和端子等附件； |  |
| 7 | 微机工作台（4工位，带椅子） | 套 | 1 | 四工位监控台，4000*1000*750mm(长x宽x高，钢木结构，配四套椅子)，材料为高聚酯，防火防静电。 |  |
| 8 | 系统软件 | 套 | 2 | 具有良好实时性、开放性、可扩充性和高可靠性等技术性能指标的符合开放系统互联标准的汉化多任务多用户操作系统。中文Windows操作系统 |  |
| 9 | 监控组态平台软件 | 套 | 1 | 国际名优的工业组态软件 |  |
|  | 工程管理信息系统设备 |  |  |  |  |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
|  | 视频监控工作站 | 套 | 1 | 国际名优品牌工作站，配置不低于： 至强W-2223 6核 /16G/512G固态+2T/P620 2G 配24英寸显示器 |  |
|  | 高清监控硬盘录像机 | 台 | 1 | 32路8盘位高清监控硬盘录像机； 2U标准机架式； 支持HDMI、VGA同时输出； 配3块4TB 7200转 SATAⅢ 64M 硬盘，8个SATA硬盘接口； 2个千兆网口；1个RS485接口； 报警IO：16进4出 2xUSB2.0,1xUSB3.0； 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码，支持H.265、H.264解码，支持16路同步回放； 具有报警录像功能； |  |
|  | 视频监控机柜 | 面 | 1 | 尺寸800x600x2200(mm)，柜体配防雷模块和端子，柜内配1台48口千兆交换机 |  |
|  | 红外网络高清高速智能球机 | 台 | 25 | 800万红外网络高清高速智能球机,防水防尘 - 1/1.8"800万像素,高性能CMOS传感器； - 3D数字降噪,自动ICR彩转黑日夜转换； - 设备的最低照度至少为0.005Lux(彩色)，0.001Lux（黑白）； - 23倍光学倍变，16倍数字倍变；焦距6-138mm，光圈F16。 - 支持视频编码协议:H.264/H.265/MJPEG； - 设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、G722.1.C、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726音频编码标准。 - 支持三码流并发输出，可达到主码流3840×2160，帧率30帧/秒，子码流704×480，帧率30帧/秒，第三码流1920×1080，帧率30帧/秒。 - 设备应满足图像信噪比大于52dB，图像分辨力均不小于1050TVL，亮度等级不小于11级，图像延时小于200ms； - 红外照射距离150米； - 支持水平范围：0°~360°，垂直范围：-15°~90°自动翻转，水平预置点速度不小于240°/s，定位准确度±0.1° - 设备应支持移动侦测、遮挡告警、报警输入、报警输出、音频异常检测等智能分析功能； - 配套接线箱。防雷:6kV, 配220/24V AC电源适配器,IP67防护罩； |  |
|  | 控制电缆、视频线 | 米 | 1500 | 超六类屏蔽双绞线 |  |
|  | 电源线 | 米 | 1500 | RVV3×2.5 |  |
|  | 光纤 | 米 | 3000 | GYTA |  |
|  | 光端机 | 对 | 2 |  |  |
|  | 摄像机安装杆 | 杆 | 10 | ∅120变∅80锥型杆 Q235钢管,壁厚4mm,H=4.5m，配套专用支架 |  |
|  | 摄像机安装支架 | 套 | 15 | 专用支架 |  |
|  | 摄像机安装杆基础 | 基 | 10 | C20混凝土 |  |
|  | 视频监控系统软件 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 水雨情测报系统 |  |  |  |  |
|  | 水雨情工作站 | 套 | 1 | 国际名优品牌工作站，配置不低于： I7-9700/32G/512G固态+2T/P1000 4G 配24英寸显示器 |  |
|  | 通信防雷器 | 台 | 1 | ASP AM3-20/2。快速的大电流泄放，内部具有两级防雷配合，具有快速的响应时间 <１ns，整体化设计。保护级别：IP20 |  |
|  | 超声波水位计 | 套 | 3 | - 超声波式， - 测量范围：0~20m， - 准确度：±0.5%，误差：≤±3cm； - 接口：4-20mA或RS485通信MODBUS-RTU协议 - 重复精度：≤1.5cm，回差≤1.5cm - 配防雨罩，配避雷器。 |  |
|  | 翻斗式雨量计 | 套 | 1 | 1）承水口径：Ф200+0.6mm 外刃口角度45°； 2）测量降水强度：0~4mm/min，在8mm/min可以工作； 4）分辨率：0.1、0.2、0.5、1mm（3.14、6.28、15.7、31.4ml）； 4）误差：±3%（室内静态测试，雨强为2mm/min）； 5）输出信号：单干式舌簧管通断；双干式舌簧管通断，常态时一通一断； 6）开关容量：DC，V≤12V，I≤500mA； 7）工作温度：-10~50℃，湿度<95%(40℃)；贮存温度：－20℃~60℃； 8）平均无故障工作时间：≥30000小时； 配避雷器； |  |
|  | 智能信息数据采集装置 | 台 | 1 | - 提供 2 路雨量计接口、2 路 RS232 接口、2 路 RS485 接口、8路模拟量输入接口（支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）、1 路 14 位格雷码输入接口或开入采集、4 路磁保持继电器无源开出，4 路可控继电器无源开关量开出； - 远传方式：4G、3G、GPRS、全球通等； 近端传输方式：RS232、RS485、以太网、WIFI； - 能提供不同传感器的输入接口，对不同类型传感器供电，对多路传感器自动切换，有数据暂存及断电数据保护功能，有对传感器工作状态的诊断和自诊断能力，有人工读数适配器接口，有雷电保护装置，防潮密封。 - 包括电源配电器、防雷、防潮及保护箱； |  |
|  | 连接电缆、线材 | 米 | 300 | 与设备配套 |  |
|  | 水雨情测报系统监控软件 | 项 | 1 | 具有：系统管理、数据管理、自动化监测数据自动换算和转入、监测数据通用处理和查询、监测图标制作、监测资料成果换算和报表制作、远程控制等功能 |  |
|  | 水雨情自动测报系统调试/电测/运输/管理 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 工程数据管理子系统 |  |  |  |  |
|  | 数据服务器 | 台 | 1. | 国际名优品牌机架式服务器；配置不低于12核 12线程丨16G丨2*2T |  |
|  | 数据库软件系统 | 项 | 1. | 满足本工程运行需要的实时历史数据库软件，详见技术要求文字部分。 |  |
| 四 | 计算机网络通信及办公自动化子系统 |  |  |  |  |
|  | 以太网交换机 | 台 | 1 | 企业级三层千兆以太网交换机；机架型； - 支持48个千兆电口，4个千兆光口；支持POE供电 - 交换容量：≥432Gbps；/4.32Tbps - 网络管理：支持网管系统； - 路由：支持网络路由功能； - VLAN：支持VLAN，支持IEEE802.1Q标准； - 冗余电源：冗余220VAC/DC 电源。 - 工作温度：-5℃～+50℃： - 工作电源：220VAC。 |  |
|  | 路由器及附件 | 台 | 1 | 包转发率≥9Mpps；4个千兆电口（2组combo口），2个千兆光口 路由协议：支持静态路由、PPPOE、RIP、OSPF等； 网络管理：支持QoS、SNMP，防ARP欺骗； VPN路由：支持L2TP协议； 工作温度：0℃～45℃： |  |
|  | 办公计算机 | 台 | 5 | 国内名优品牌电脑(I7/8G/4T/DVD)/双网卡/4USB/键鼠/24寸液晶显示器 |  |
|  | 广域网连接 | 项 | 1 |  |  |
|  | 办公自动化系统防火墙 | 套 | 1 |  |  |
|  | 网络激光黑白打印机 | 套 | 1 | 国际名优品牌；分辨率不小于720dpi，A3幅面，速度大于16ppm |  |
| 五 | 通信设备 |  |  |  |  |
|  | 三防无线对讲机 | 台 | 5. |  |  |
|  | 电话机 | 台 | 6. |  |  |
|  | 传真机 | 台 | 1. |  |  |
| 六 | 安全监测系统 |  |  |  |  |
|  | 钢弦式渗压计 | 支 | 8 |  |  |
|  | 传感器电缆 | 米 | 400 |  |  |
|  | 测压管 | 米 | 80 |  |  |
|  | 通信防雷器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 数据采集软件 | 套 | 1 | （DS2000-BB） |  |
|  | 分析及后处理软件 | 套 | 1 | （DS2000） |  |
|  | 不锈钢水准标点 | 个 | 2 | LD-2型 |  |
|  | MCU | 台 | 1 |  |  |
|  | MCU不锈钢保护箱 | 台 | 1 |  |  |
|  | 通信电缆 | km | 0.1 |  |  |
|  | 电源电缆 | km | 0.1 |  |  |
|  | 照相机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 水准仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 全站仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 水位标尺 | 套 | 1 |  |  |