## 各专业汇总表
投标报价汇总表
序号 | 费用名称 | 招标控制价（元） | 投标报价（元） | 备注
一 | 基坑支护与地基基础检测 | 1874565
二 | 建筑主体结构及钢结构检测 | 1054570
三 | 建筑材料检测 | 1434042.5
四 | 园林绿化检测 | 134750
五 | 节能及绿色建筑检测 | 1382034.5
六 | 门窗及幕墙检测 | 278300
七 | 电气、智能及防雷工程检测 | 1793220
八 | 室内环境检测 | 316800
九 | 消防设施检测 | 294063
十 | 人防设备检测 | 137634
总计 |  | 8699979

## 基坑支护与地基基础检测
第三方检测服务清单及综合单价限价表
基坑支护与地基基础检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮45% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 支护桩 | 低应变 | 根 | 88 | 500 | 275 | 275 | 24200 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第1.11 | 抽检数量不宜少于总桩数的10%，且不得少于10根 | 本表的抽检频率均依据DBJ/T 15-60-2019《广东省建筑地基基础检测规范》的相关要求执行。
2 | 搅拌桩 | 钻芯法 | 孔米 | 125 | 280 | 154 | 154 | 19250 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第1.14 | 抽检数量不少于总桩数1%，且不少于6根
3 | 灌注桩/地下连续墙 | 超声波法 | 管米 | 1960 | 30 | 16.5 | 16.5 | 32340 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第1.12 | 桩墙合一的排桩，抽检数量不宜少于总桩数的20%，且不得少于10根
4 |  | 钻芯法 | 孔米 | 1530 | 400 | 220 | 220 | 336600
5 | 喷射混凝土 | 厚度 | 组 | 50 | 750 | 412.5 | 412.5 | 20625 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第2.11 | 抽检数量宜每500㎡不少于一组，每组不少于3处。
6 | 支护锚杆 | 抗拔 | 根 | 20 | 10000 | 5500 | 5500 | 110000 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号文1.6.4 | 不少于总数的5%，且同一岩层不少于6根。 | 试验荷载大于500kN时，每增加250kN，加收50%
7 | 支护锚杆 | 锁定力 | 根 | 20 | 10000 | 5500 | 5500 | 110000 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号文1.6.5 |  | 试验荷载大于500kN时，每增加250kN，加收50%
8 | 抽水试验 | 抽水试验 | 点 | 3 | 20000 | 11000 | 11000 | 33000 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号文1.24.1 |  | 每个独立基坑，不少3点
9 | 基坑回填 | 压实度 | 点 | 3000 | 150 | 82.5 | 82.5 | 247500 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号文10.14 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202 -2018）每层按100平方米～500平方米取样1组，一组3个点
10 | 灌注桩 | 钻芯法 | 孔米 | 1000 | 400 | 220 | 220 | 220000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第1.13 | 应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于相应总桩数的 30%且不少于 20 根；其中，钻芯法抽检的数量不少于总桩数的 5%。
11 |  | 超声波 | 孔米 | 3000 | 30 | 16.5 | 16.5 | 49500 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第1.12
12 |  | 低应变 | 根 | 300 | 500 | 275 | 275 | 82500 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第1.11 | 除钻芯法和超声波法外的其余所有桩。
13 |  | 基桩抗压承载力 | 吨 | 9600 | 85 | 46.75 | 46.75 | 448800 |  |  |  | 暂按抽检灌注桩5根，最大试验荷载为2500吨考虑 | 粤建检协【2015】8号1.1.1 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15/T-60-2019，总桩数的1%，且不少于3根。
14 |  | 基桩抗压承载力 | 吨 | 3000 | 85 | 46.75 | 46.75 | 140250 |  |  |  | 暂按抽检灌注桩5根，最大试验荷载为600吨考虑 | 粤建检协【2015】8号1.1.1 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15/T-60-2019，总桩数的1%，且不少于3根。
合计 | [7 empty] | 1874565

## 建筑主体结构及钢结构检测
第三方检测服务清单及综合单价限价表
建筑主体结构及钢结构检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮45% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 钢结构焊缝质量 | 超声波 | 米 | 5600 | 150 | 82.5 | 82.5 | 462000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第2.17.1 | 按《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）表5.2.4规定，一级焊缝按100%进行检测，二级厂家制作焊缝按焊缝长度20%且不少于200mm进行抽检，二级现场安装焊缝按焊缝条数20%且不少于3条进行抽检。
2 | 防腐涂层厚度 | 防腐涂层厚度 | 构件 | 400 | 250 | 137.5 | 137.5 | 55000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第2.17.8 | 按《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）第13.2.3条规定，按构件数10%且不少于3件进场抽检。
3 | 防火涂层厚度 | 防火涂层厚度 | 构件 | 400 | 250 | 137.5 | 137.5 | 55000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第2.17.9 | 按《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）第13.4.3条规定，按构件数10%且不少于3件进场抽检。
4 | 混凝土强度 | 混凝土强度（钻芯法） | 组 | 100 | 1500 | 825 | 825 | 82500 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号2.4.2 | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样。
5 |  | 混凝土强度（回弹法） | 构件 | 60 | 600 | 330 | 330 | 19800 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号2.4.1 | /
6 | 混凝土结构钢筋配置及保护层厚度 | 混凝土结构钢筋配置及保护层厚度 | 构件 | 400 | 500 | 275 | 275 | 110000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号2.2.1 | 1、非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；2、悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；3、悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。
7 | 混凝土结构构件几何尺寸 | 混凝土结构构件几何尺寸 | 构件 | 220 | 150 | 82.5 | 82.5 | 18150 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号2.2.2 | 梁、柱应抽取构件数量的1%且不应少于3个构件，墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不少于3间；每构件均检测3个点。
8 | 混凝土后锚固件抗拔试验（植筋/化学锚栓） | 混凝土后锚固件抗拔试验（植筋/化学锚栓） | 根 | 100 | 1200 | 660 | 660 | 66000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号2.9.1 | 同品种、同规格、同强度等级的植筋为一检验批，对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批植筋总数的0.1%且不少于3根进行检验。
9 | 抹灰砂浆粘结强度 | 抹灰砂浆粘结强度 | 组 | 60 | 2500 | 1375 | 1375 | 82500 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号2.13.1 | 按每5000平方米一个检验批。
10 | 外墙节能构造钻芯 | 外墙节能构造钻芯 | 组 | 32 | 1200 | 660 | 660 | 21120 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号6.12.1 | 每个单体至少检测一组
11 | 氯离子含量检测 | 氯离子含量检测 | 组 | 100 | 1500 | 825 | 825 | 82500 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号2.2.5 | 每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件，每构件不少于三个芯样。
合计 | [7 empty] | 1054570

## 建筑材料检测
第三方检测服务清单及综合单价限价表
建筑材料检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮45% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注 | 收费依据 | 检测依据及抽检评率
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 水泥 | 胶砂强度 | 组 | 20 | 400 | 220 | 220 | 4400 |  |  |  | 4.1.5 | 同标号，同一出厂编号：散装水泥不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批。
2 |  | 凝结时间 | 组 | 20 | 100 | 55 | 55 | 1100 |  |  |  | 4.1.1
3 |  | 安定性 | 组 | 20 | 150 | 82.5 | 82.5 | 1650 |  |  |  | 4.1.4
4 |  | 氯离子 | 组 | 20 | 300 | 165 | 165 | 3300 |  |  |  | 4.1.23
5 |  | 碱含量 | 组 | 20 | 300 | 165 | 165 | 3300 |  |  |  | 4.1.20
6 | 砂 | 表观密度 | 组 | 8 | 100 | 55 | 55 | 440 |  |  |  | 4.4.2 | 不超过400m³或600t为一验收批。
7 |  | 颗粒级配 | 组 | 8 | 200 | 110 | 110 | 880 |  |  |  | 4.4.1
8 |  | 含泥量 | 组 | 8 | 150 | 82.5 | 82.5 | 660 |  |  |  | 4.4.8
9 |  | 泥块含量 | 组 | 8 | 150 | 82.5 | 82.5 | 660 |  |  |  | 4.4.9
10 |  | 氯离子 | 组 | 8 | 300 | 165 | 165 | 1320 |  |  |  | 4.4.15
11 |  | 云母含量 | 组 | 8 | 200 | 110 | 110 | 880 |  |  |  | 4.4.13
12 |  | 轻物质 | 组 | 8 | 200 | 110 | 110 | 880 |  |  |  | 4.4.12
13 |  | 硫化物及硫酸盐 | 组 | 8 | 300 | 165 | 165 | 1320 |  |  |  | 4.4.14
14 |  | 有机物 | 组 | 8 | 200 | 110 | 110 | 880 |  |  |  | 4.4.11
15 | 碎石 | 表观密度 | 组 | 8 | 100 | 55 | 55 | 440 |  |  |  | 4.5.2 | 不超过400m³或600t为一验收批。
16 |  | 颗粒级配 | 组 | 8 | 200 | 110 | 110 | 880 |  |  |  | 4.5.1
17 |  | 含泥量 | 组 | 8 | 150 | 82.5 | 82.5 | 660 |  |  |  | 4.5.8
18 |  | 泥块含量 | 组 | 8 | 150 | 82.5 | 82.5 | 660 |  |  |  | 4.5.9
19 |  | 坚固性 | 组 | 8 | 800 | 440 | 440 | 3520 |  |  |  | 4.5.10
20 |  | 压碎指标 | 组 | 8 | 300 | 165 | 165 | 1320 |  |  |  | 4.5.12
21 |  | 有机物 | 组 | 8 | 300 | 165 | 165 | 1320 |  |  |  | 4.5.14
22 |  | 硫化物及硫酸盐 | 组 | 8 | 300 | 165 | 165 | 1320 |  |  |  | 4.5.15
23 | 粉煤灰 | 需水量比 | 组 | 6 | 200 | 110 | 110 | 660 |  |  |  | 4.13.5 | 连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。
24 |  | 烧失量 | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.13.9
25 |  | 三氧化硫 | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.13.10
26 |  | 碱含量 | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.13.13
27 |  | 含水量 | 组 | 6 | 150 | 82.5 | 82.5 | 495 |  |  |  | 4.13.4
28 |  | 安定性 | 组 | 6 | 100 | 55 | 55 | 330 |  |  |  | 4.13.7
29 |  | 游离氧化钙 | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.13.12
30 | 外加剂 | 减水率 | 组 | 6 | 200 | 110 | 110 | 660 |  |  |  | 4.11.15 | 不超过 30t 为一批。
31 |  | 泌水率比 | 组 | 6 | 600 | 330 | 330 | 1980 |  |  |  | 4.11.16
32 |  | 抗压强度比 | 组 | 6 | 800 | 440 | 440 | 2640 |  |  |  | 4.11.10
33 |  | 含气量 | 组 | 6 | 500 | 275 | 275 | 1650 |  |  |  | 4.11.19
34 |  | 含固量或含水率 | 组 | 6 | 200 | 110 | 110 | 660 |  |  |  | 4.11.5
35 |  | 氯离子含量 | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.11.7
36 |  | 总碱量 | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.11.10
37 |  | 硫酸钠 | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.11.13
38 | 混凝土配合比 | 配合比设计/验证 | 组 | 20 | 1000 | 550 | 550 | 11000 |  |  |  | 4.8.9 | 同一混凝土配合比设计送检一次； 当水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时，或对混凝土性能有特殊要求时，应重新进行配合比设计。
39 | 预拌混凝土氯离子 | 氯离子含量 | 组 | 20 | 3000 | 1650 | 1650 | 33000 |  |  |  | 4.8.24 | 同一配方混合料各一组
40 | 硬化混凝土氯离子含量 | 氯离子含量 | 组 | 80 | 1000 | 550 | 550 | 44000 |  |  |  | 4.8.23 | 同一配方混合料各一组
41 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 组 | 2000 | 60 | 33 | 33 | 66000 |  |  |  | 4.8.10 | 连续浇筑同标号100m3各1组
42 | 混凝土抗渗 | 抗渗等级 | 组 | 500 | 500 | 275 | 275 | 137500 |  |  |  | 4.8.19 | 防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下 养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定： 1、连续浇筑混凝土每 500m3 应留置一组 6 个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定； 2、抗渗性能试验应符合现行国家标准 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082 的有关规定。 基坑工程：有抗渗等级要求的灌注桩尚应留置抗渗等级检测试件，一个级配不宜少于3组。
43 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 组 | 400 | 50 | 27.5 | 27.5 | 11000 |  |  |  | 4.9.10 | 每一班次不少于一组
44 | 水泥净浆试块抗压 | 抗压强度 | 组 | 100 | 50 | 27.5 | 27.5 | 2750 |  |  |  | 市场价 | 每工作班留置一组
45 | 钢筋原材（抗震） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 800 | 150 | 82.5 | 82.5 | 66000 |  |  |  | 4.16.1 | 同一牌号、同一炉灌号、同一规格为验收批，重量不大于60吨。
46 |  | 重量偏差 | 组 | 800 | 50 | 27.5 | 27.5 | 22000 |  |  |  | 4.16.2
47 |  | 强屈比、超强比 | 组 | 800 | 50 | 27.5 | 27.5 | 22000 |  |  |  | 4.16.4
48 |  | 最大力总伸长率 | 组 | 800 | 50 | 27.5 | 27.5 | 22000 |  |  |  | 4.16.3
49 |  | 反向弯曲 | 组 | 800 | 80 | 44 | 44 | 35200 |  |  |  | 4.16.6
50 | 钢筋原材（非抗震） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 400 | 150 | 82.5 | 82.5 | 33000 |  |  |  | 4.16.1 | 同一牌号、同一炉灌号、同一规格为验收批，重量不大于60吨。
51 |  | 重量偏差 | 组 | 400 | 50 | 27.5 | 27.5 | 11000 |  |  |  | 4.16.2
52 |  | 最大力总伸长率 | 组 | 400 | 50 | 27.5 | 27.5 | 11000 |  |  |  | 4.16.4
53 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 | 组 | 400 | 100 | 55 | 55 | 22000 |  |  |  | 4.17.1 | 同一牌号、同直径300个为一批。
54 | 机械连接 | 抗拉强度 | 组 | 400 | 100 | 55 | 55 | 22000 |  |  |  | 4.18.1 | 同一牌号、同直径500个/批
55 | 钢管圆管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 20 | 500 | 275 | 275 | 5500 |  |  |  | 4.25.3 | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。
56 | 钢材原材 | 拉伸、弯曲 | 组 | 20 | 150 | 82.5 | 82.5 | 1650 |  |  |  | 4.16.1 | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批，重量不大于60吨
57 | 普通螺栓 | 拉力试验 | 组 | 10 | 600 | 330 | 330 | 3300 |  |  |  | 市场价 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组
58 |  | 剪切试验 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.20.7
59 | 焊条/焊丝 | 直径 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.31.1 | 每批药芯焊丝应由同一批号外皮材料、同一批号主要药粉原料、以同样的配方和制造工艺制成，每批最高质量为10 t。
60 |  | 长度尺寸偏差 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.31.1
61 |  | 偏心(不圆)度 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.31.2
62 |  | 熔敷金属拉伸试验 | 组 | 10 | 1200 | 660 | 660 | 6600 |  |  |  | 4.31.3
63 | 锚固胶/植筋胶 | 抗压强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.36.5 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验
64 |  | 抗弯强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.36.4
65 |  | 劈裂抗拉强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.36.1
66 |  | 钢-钢拉伸剪切强度标准值 | 组 | 10 | 1000 | 550 | 550 | 5500 |  |  |  | 4.36.6
67 | 防腐涂料 | 在容器中状态 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.35.24 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组
68 |  | 干燥时间（表干） | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.35.7
69 |  | 涂膜外观 | 组 | 10 | 50 | 27.5 | 27.5 | 275 |  |  |  | 4.35.28
70 |  | 施工性 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.35.26
71 |  | 附着力 | 组 | 10 | 250 | 137.5 | 137.5 | 1375 |  |  |  | 4.35.5
72 | 不锈钢化学分析 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo | 组 | 5 | 2400 | 1320 | 1320 | 6600 |  |  |  | 4.29.12 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组
73 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 组 | 50 | 500 | 275 | 275 | 13750 |  |  |  | 4.27.8 | 同品种、同规格以3万块为一批
74 |  | 干体积密度 | 组 | 50 | 300 | 165 | 165 | 8250 |  |  |  | 4.27.11
75 |  | 导热系数 | 组 | 50 | 1000 | 550 | 550 | 27500 |  |  |  | 4.27.13
76 | 砌墙砖 | 抗压强度 | 组 | 20 | 300 | 165 | 165 | 3300 |  |  |  | 4.26.4 | 10万块为一批；
77 | 遇水膨胀止水胶 | 硬度 | 组 | 6 | 200 | 110 | 110 | 660 |  |  |  | 4.41.1 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组
78 |  | 拉伸强度 | 组 | 6 | 400 | 220 | 220 | 1320 |  |  |  | 4.41.2
79 |  | 拉断伸长率 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 |  | 体积膨胀倍率 | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.41.8
81 | 预拌抹灰砂浆 | 稠度 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.9.2 | 同一类别的 500t 产品为一批；不足 500t产品按一批计
82 |  | 抗压强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.9.10
83 |  | 保水率 | 组 | 10 | 400 | 220 | 220 | 2200 |  |  |  | 4.9.25
84 |  | 14d拉伸粘结强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.9.19
85 | 预拌砌筑砂浆 | 稠度 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.9.2 | 同一类别的 500t 产品为一批；不足 500t产品按一批计
86 |  | 抗压强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.9.10
87 |  | 保水率 | 组 | 10 | 400 | 220 | 220 | 2200 |  |  |  | 4.9.25
88 | 预拌地面砂浆 | 稠度 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.9.2 | 同一类别的 500t 产品为一批；不足 500t产品按一批计
89 |  | 抗压强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.9.10
90 |  | 保水率 | 组 | 10 | 400 | 220 | 220 | 2200 |  |  |  | 4.9.25
91 | 聚合物水泥防水砂浆 | 凝结时间 | 组 | 6 | 500 | 275 | 275 | 1650 |  |  |  | 4.9.6 | 对同一类别产品，每50t为一批，不足50t也按一批计。
92 |  | 抗渗压力 | 组 | 6 | 500 | 275 | 275 | 1650 |  |  |  | 4.12.13
93 |  | 抗压强度 | 组 | 6 | 500 | 275 | 275 | 1650 |  |  |  | 4.9.10
94 |  | 抗折强度 | 组 | 6 | 500 | 275 | 275 | 1650 |  |  |  | 4.12.12
95 |  | 粘结强度 | 组 | 6 | 500 | 275 | 275 | 1650 |  |  |  | 4.12.18
96 | 保温砂浆 | 干密度 | 组 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 4.14.6 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组
97 |  | 导热系数 | 组 | 20 | 1000 | 550 | 550 | 11000 |  |  |  | 4.14.7
98 |  | 抗压强度 | 组 | 20 | 500 | 275 | 275 | 5500 |  |  |  | 4.14.10
99 | 防水卷材 | 纵横向拉力 | 组 | 10 | 400 | 220 | 220 | 2200 |  |  |  | 4.38.5 | 以同一类型、同一规格的10000m2为一批
100 |  | 伸长率 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650
101 |  | 钉杆撕裂强度 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.38.6
102 |  | 耐热性 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.38.4
103 |  | 低温柔性 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.38.7
104 |  | 不透水性 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.38.3
105 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.40.2 | 同一类别、同一型号10吨为一批
106 |  | 拉伸强度、伸长率 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.40.5
107 |  | 不透水性 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.40.9
108 |  | 粘结强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.40.6
109 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.40.2 | 以同一类型、同一规格15t为一批
110 |  | 拉伸强度、伸长率 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.40.5
111 |  | 不透水性 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.40.9
112 | 非固化沥青防水涂料 | 固体含量 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.40.2 | 以同一类型10t为一批
113 |  | 粘结性能（干燥基面） | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.40.6
114 |  | 粘结性能（潮湿基面） | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.40.7
115 |  | 低温柔性 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.40.8
116 |  | 延伸性 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.40.19
117 |  | 耐热性 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.40.3
118 | 水泥渗透结晶防水涂料 | 含水率 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.12.1 | 50t为一批
119 |  | 细度 | 组 | 10 | 150 | 82.5 | 82.5 | 825 |  |  |  | 4.12.4
120 |  | 氯离子 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.12.3
121 |  | 抗压 | 组 | 10 | 800 | 440 | 440 | 4400 |  |  |  | 4.12.12
122 |  | 28d带涂层混凝土抗渗压力（比） | 组 | 10 | 1400 | 770 | 770 | 7700 |  |  |  | 4.12.15
123 |  | 56d带涂层混凝土第二次抗渗压力 | 组 | 10 | 1400 | 770 | 770 | 7700 |  |  |  | 4.12.14
124 | 混凝土界面处理剂 | 拉伸粘结强度-未处理 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.9.19 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验
125 |  | 拉伸粘结强度-浸水处理 | 组 | 10 | 800 | 440 | 440 | 4400 |  |  |  | 4.9.20
126 |  | 拉伸粘结强度-热处理 | 组 | 10 | 800 | 440 | 440 | 4400 |  |  |  | 4.9.20
127 |  | 拉伸粘结强度-碱处理 | 组 | 10 | 800 | 440 | 440 | 4400 |  |  |  | 4.9.20
128 |  | 拉伸粘结强度-晾置20min | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.9.19
129 | 挤塑板 | 表观密度 | 组 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 4.52.1 | 同类别、规格600m3为一批
130 |  | 压缩强度 | 组 | 20 | 400 | 220 | 220 | 4400 |  |  |  | 4.52.2
131 |  | 导热系数 | 组 | 20 | 1000 | 550 | 550 | 11000 |  |  |  | 4.52.3
132 | 镀锌电焊网 | 焊点抗拉 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.29.16 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
133 |  | 硫酸铜试验（镀锌层均匀性） | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.29.17
134 | 耐碱纤维布 | 单位面积质量 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.50.6 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
135 |  | 耐碱断裂强力 | 组 | 10 | 800 | 440 | 440 | 4400 |  |  |  | 4.50.5
136 |  | 断裂伸长率 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.50.4
137 |  | 耐碱断裂强力保留率 | 组 | 10 | 800 | 440 | 440 | 4400 |  |  |  | 4.50.5
138 | 铝合金型材 | 壁厚 | 组 | 20 | 100 | 55 | 55 | 1100 |  |  |  | 4.29.1 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
139 |  | 膜厚 | 组 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 4.29.5
140 |  | 漆膜硬度 | 组 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 4.29.15
141 |  | 附着性 | 组 | 20 | 300 | 165 | 165 | 3300 |  |  |  | 4.29.14
142 |  | 抗拉强度、伸长率 | 组 | 20 | 500 | 275 | 275 | 5500 |  |  |  | 4.29.2
143 | 塑料排水板 | 尺寸 | 组 | 2 | 100 | 55 | 55 | 110 |  |  |  | 4.42.6 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
144 |  | 复合体抗拉强度 | 组 | 2 | 400 | 220 | 220 | 440 |  |  |  | 4.42.1
145 |  | 滤膜干拉、湿拉强度 | 组 | 2 | 300 | 165 | 165 | 330 |  |  |  | 4.42.2
146 |  | 渗透系数 | 组 | 2 | 600 | 330 | 330 | 660 |  |  |  | 4.42.3
147 |  | 纵向通水量 | 组 | 2 | 800 | 440 | 440 | 880 |  |  |  | 4.42.5
148 | 木地板 | 含水率 | 组 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 4.53.3 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
149 |  | 漆膜附着力 | 组 | 20 | 300 | 165 | 165 | 3300 |  |  |  | 4.53.5
150 |  | 表面耐磨 | 组 | 20 | 400 | 220 | 220 | 4400 |  |  |  | 4.53.4
151 |  | 表面耐污染 | 组 | 20 | 500 | 275 | 275 | 5500 |  |  |  | 4.53.19
152 |  | 漆膜硬度 | 组 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 4.53.6
153 |  | 浸渍剥离 | 组 | 20 | 500 | 275 | 275 | 5500 |  |  |  | 4.53.15
154 |  | 静曲强度和弹性模量 | 组 | 20 | 800 | 440 | 440 | 8800 |  |  |  | 4.53.10
155 | 防静电地板 | 均布荷载 | 组 | 10 | 1000 | 550 | 550 | 5500 |  |  |  | 4.59.7 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
156 |  | 集中荷载 | 组 |  |  | 0 | 0 | 0
157 |  | 极限集中荷载 | 组 |  |  | 0 | 0 | 0
158 |  | 防静电活动地板对地电阻 | 组 | 10 | 1000 | 550 | 550 | 5500 |  |  |  | 市场价
159 | 陶瓷砖 | 尺寸偏差 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.15.1 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
160 |  | 表面质量 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.15.1
161 |  | 吸水率 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.15.2
162 |  | 破坏强度 | 组 | 10 | 400 | 220 | 220 | 2200 |  |  |  | 4.15.3
163 |  | 断裂模数 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.15.4
164 |  | 釉面抗龟裂 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.15.6
165 |  | 防滑值 | 组 | 5 | 1000 | 550 | 550 | 2750 |  |  |  | 市场价
166 |  | 静摩擦系数 | 组 | 5 | 1000 | 550 | 550 | 2750 |  |  |  | 市场价
167 | 陶瓷砖胶粘剂 | 拉伸胶粘原强度 | 组 | 6 | 500 | 275 | 275 | 1650 |  |  |  | 4.37.13 | C类产品100t为一批，其它类10t为一批
168 |  | 晾置时间≥20min拉伸胶粘强度 | 组 | 6 | 600 | 330 | 330 | 1980 |  |  |  | 4.37.23
169 | 石材 | 吸水率 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.34.4 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
170 |  | 体积密度 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.34.3
171 |  | 干燥压缩强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.34.1
172 |  | 水饱和压缩强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.34.1
173 |  | 干燥弯曲强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.34.2
174 |  | 水饱和弯曲强度 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.34.2
175 | 环氧地坪漆 | 容器中状态 | 组 | 6 | 100 | 55 | 55 | 330 |  |  |  | 4.35.24 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
176 |  | 涂膜外观 | 组 | 6 | 200 | 110 | 110 | 660 |  |  |  | 4.35.28
177 |  | 干燥时间（表干） | 组 | 6 | 200 | 110 | 110 | 660 |  |  |  | 4.35.7
178 |  | 拉伸粘结强度（标态） | 组 | 6 | 500 | 275 | 275 | 1650 |  |  |  | 4.35.14
179 | 砂壁状涂料 | 容器中状态 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.35.24 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
180 |  | 施工性 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.35.26
181 |  | 初期干燥抗裂性 | 组 | 10 | 250 | 137.5 | 137.5 | 1375 |  |  |  | 4.35.2
182 |  | 耐碱性 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.35.15
183 |  | 粘结强度（标态） | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.35.14
184 | 内外墙涂料 | 容器中状态 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.35.24 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
185 |  | 施工性 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.35.26
186 |  | 涂膜外观 | 组 | 10 | 50 | 27.5 | 27.5 | 275 |  |  |  | 4.35.28
187 |  | 耐洗刷性 | 组 | 10 | 250 | 137.5 | 137.5 | 1375 |  |  |  | 4.35.20
188 |  | 耐碱性 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.35.15
189 | 腻子 | 容器中状态 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.35.24 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
190 |  | 施工性 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.35.26
191 |  | 干燥时间（表干） | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.35.7
192 |  | 耐水性 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.35.17
193 |  | 耐碱性 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.35.15
194 |  | 打磨性 | 组 | 10 | 250 | 137.5 | 137.5 | 1375 |  |  |  | 4.35.4
195 |  | 粘结强度（标准状态） | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 4.35.14
196 | 铝单板 | 涂层厚度 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.29.5 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
197 |  | 漆膜硬度 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.29.15
198 |  | 附着性 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.29.14
199 | 轻钢龙骨 | 壁厚 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.30.2 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
200 |  | 双面镀锌层厚度 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.29.9
201 | 石膏板 | 面密度 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.28.3 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
202 |  | 断裂荷载 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.28.10
203 |  | 表面吸水量 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.28.4
204 |  | 抗冲击性 | 组 | 10 | 600 | 330 | 330 | 3300 |  |  |  | 4.28.13
205 | 岩棉 | 导热系数 | 组 | 10 | 1000 | 550 | 550 | 5500 |  |  |  | 4.51.3 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。
206 |  | 吸水率 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.51.4
207 |  | 密度 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.51.6
208 | PE双壁波纹管 | 环刚度 | 组 | 6 | 600 | 330 | 330 | 1980 |  |  |  | 10.7.2 | 不超过60t为一批
209 |  | 环柔性 | 组 | 6 | 400 | 220 | 220 | 1320 |  |  |  | 4.43.10
210 |  | 烘箱试验 | 组 | 6 | 200 | 110 | 110 | 660 |  |  |  | 4.43.12
211 |  | 冲击性能 | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.43.6
212 | 薄壁不锈钢管 | 外观 | 组 | 20 | 50 | 27.5 | 27.5 | 550 |  |  |  | 4.25.1 | 外径≤35时500根为一批，外径＞35时300根为一批。
213 |  | 管子外径 | 组 | 20 | 100 | 55 | 55 | 1100 |  |  |  | 4.25.2
214 |  | 平均壁厚 | 组 | 20 | 100 | 55 | 55 | 1100 |  |  |  | 4.25.2
215 |  | 弯曲（压扁）试验 | 组 | 20 | 300 | 165 | 165 | 3300 |  |  |  | 4.25.3、4.25.4
216 | 钢丝网骨架PE塑料复合管 | 外观 | 组 | 10 | 50 | 27.5 | 27.5 | 275 |  |  |  | 4.43.1 | 不超过5km为一批
217 |  | 平均外径 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.44.2
218 |  | 受压开裂稳定性 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.44.10
219 |  | 短期静液压强度 | 组 | 10 | 1000 | 550 | 550 | 5500 |  |  |  | 4.44.3
220 | 钢塑复合管（衬塑） | 外观 | 组 | 10 | 50 | 27.5 | 27.5 | 275 |  |  |  | 4.44.1 | DN＜200mm每1000根为一批；500mm＞DN≥200mm每500根为一批；DN≥500mm每200根为一批。
221 |  | 内衬塑料厚度 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.44.2
222 |  | 弯曲性能或压扁性能 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.44.5
223 | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材 | 外观 | 组 | 10 | 50 | 27.5 | 27.5 | 275 |  |  |  | 4.43.1 | 同一配方、工艺、原料连续生产为一批，每批数量不超过100t，若7d生产不足100t，7d产量为一批。
224 |  | 尺寸 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.43.2
225 |  | 纵向回缩率 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.43.8
226 |  | 环刚度 | 组 | 10 | 400 | 220 | 220 | 2200 |  |  |  | 4.43.9
227 | 冷热水用PP-R管材 | 外观 | 组 | 20 | 50 | 27.5 | 27.5 | 550 |  |  |  | 4.43.1 | 不超过100t或10d生产为一批。
228 |  | 平均外径 | 组 | 20 | 100 | 55 | 55 | 1100 |  |  |  | 4.43.2
229 |  | 壁厚 | 组 | 20 | 100 | 55 | 55 | 1100 |  |  |  | 4.43.2
230 |  | 纵向回缩率 | 组 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 4.43.8
231 |  | 简支梁冲击 | 组 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 4.43.7
232 |  | 静液压试验 | 组 | 20 | 1000 | 550 | 550 | 11000 |  |  |  | 4.43.13
233 | 冷热水用PP-R管件 | 外观 | 组 | 10 | 50 | 27.5 | 27.5 | 275 |  |  |  | 4.43.1 | n≤25mm不超过50000件为一批；63mm≥dn≥32mm不超过20000件为一批，dn＞63mm不超过5000件为一批，或以不超过7d生产为一批。
234 |  | 承口平均内径 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.43.2
235 |  | 最小承口深度 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.43.2
236 |  | 静液压试验 | 组 | 10 | 1000 | 550 | 550 | 5500 |  |  |  | 4.43.13
237 | PVC-U排水管材 | 外观 | 组 | 20 | 50 | 27.5 | 27.5 | 550 |  |  |  | 4.43.1 | 不超过50t为一批。
238 |  | 平均外径 | 组 | 20 | 100 | 55 | 55 | 1100 |  |  |  | 4.43.2
239 |  | 拉伸屈服应力 | 组 | 20 | 400 | 220 | 220 | 4400 |  |  |  | 4.43.3
240 |  | 维卡软化温度 | 组 | 20 | 250 | 137.5 | 137.5 | 2750 |  |  |  | 4.43.4
241 |  | 落锤冲击 | 组 | 20 | 300 | 165 | 165 | 3300 |  |  |  | 4.43.6
242 |  | 纵向回缩率 | 组 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 4.43.8
243 |  | 断裂伸长率 | 组 | 20 | 400 | 220 | 220 | 4400 |  |  |  | 4.43.3
244 | PVC-U排水管件 | 外观 | 组 | 10 | 50 | 27.5 | 27.5 | 275 |  |  |  | 4.43.1 | dn＜75时，不超过10000件为一批；dn≥75时不超过5000件为一批。
245 |  | 承口平均内径 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.43.2
246 |  | 最小承口深度 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.43.2
247 |  | 维卡软化温度 | 组 | 10 | 250 | 137.5 | 137.5 | 1375 |  |  |  | 4.43.4
248 |  | 烘箱试验 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.43.12
249 |  | 坠落试验 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.43.11
250 | PVC-U 管道系统用塑料溶剂型胶粘剂 | 溶解性 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.37.3 | 每批数量不超10t
251 |  | 粘度 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.37.6
252 |  | 粘结强度 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.37.8
253 | 阀门 | 壳体强度试验 | 组 | 20 | 400 | 220 | 220 | 4400 |  |  |  | 4.54.2 | 以同品种、同类型、同型号的产品组批
254 |  | 密封试验 | 组 | 20 | 400 | 220 | 220 | 4400 |  |  |  | 4.54.1
255 | 镀锌钢管 | 镀锌层表面质量 | 组 | 20 | 100 | 55 | 55 | 1100 |  |  |  | 4.25.1 | 批次数量：外径不大于219.1mm，每个班次生产的钢管；外径大于219.1mm但不大于406.4mm，200根；外径大于406.4mm，100根
256 |  | 镀锌层的附着力 | 组 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 4.25.9
257 |  | 镀锌层均匀性 | 组 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 4.25.8
258 | 钢导线管 | 弯曲试验（外径≤25mm） | 组 | 15 | 200 | 110 | 110 | 1650 |  |  |  | 4.45.6 | 以同品种、同类型、同型号的产品组批
259 |  | 耐腐蚀性试验 | 组 | 15 | 300 | 165 | 165 | 2475 |  |  |  | 市场价
260 |  | 压力试验 | 组 | 15 | 200 | 110 | 110 | 1650 |  |  |  | 4.45.8
261 |  | 冲击试验 | 组 | 15 | 300 | 165 | 165 | 2475 |  |  |  | 4.45.9
262 | 建筑用绝缘电工套管 | 外观 | 组 | 10 | 50 | 27.5 | 27.5 | 275 |  |  |  | 4.45.1 | 以同品种、同类型、同型号的产品组批
263 |  | 最小壁厚 | 组 | 10 | 100 | 55 | 55 | 550 |  |  |  | 4.45.4
264 |  | 弯曲性能（外径≤25mm） | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.45.6
265 |  | 冲击性能 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.45.9
266 |  | 绝缘强度 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.45.10
267 | 建筑用绝缘电工套管配件 | 外观 | 组 | 10 | 50 | 27.5 | 27.5 | 275 |  |  |  | 4.45.1 | 以同品种、同类型、同型号的产品组批
268 |  | 跌落性能 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.45.5
269 |  | 绝缘强度 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 4.45.10
270 |  | 耐热性能 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 4.45.12
271 | 电缆桥架 | 外观 | 组 | 15 | 50 | 27.5 | 27.5 | 412.5 |  |  |  | 4.46.1 | 同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检1组。
272 |  | 涂层厚度 | 组 | 15 | 100 | 55 | 55 | 825 |  |  |  | 4.46.2
273 |  | 附着力 | 组 | 15 | 200 | 110 | 110 | 1650 |  |  |  | 4.46.9
274 |  | 锌层均匀性 | 组 | 15 | 200 | 110 | 110 | 1650 |  |  |  | 4.46.7
275 | 母线槽 | 温升 | 组 | 6 | 7000 | 3850 | 3850 | 23100 |  |  |  | 4.62.2 | 同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检1组。
276 |  | 介电性能（绝缘电阻） | 组 | 6 | 500 | 275 | 275 | 1650 |  |  |  | 4.62.2
277 |  | 介电性能(电气强度) | 组 | 6 | 500 | 275 | 275 | 1650 |  |  |  | 4.62.2
278 |  | 防护等级 | 组 | 6 | 3000 | 1650 | 1650 | 9900 |  |  |  | 市场价
279 | 电线电缆 | 结构尺寸检查(绝缘厚度、外径） | 芯 | 180 | 180 | 99 | 99 | 17820 |  |  |  | 4.55.2 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
280 |  | 导体检查（导体种类、导体直流电阻） | 芯 | 180 | 150 | 82.5 | 82.5 | 14850 |  |  |  | 4.55.6
281 |  | 电压试验 | 芯 | 180 | 150 | 82.5 | 82.5 | 14850 |  |  |  | 4.55.8
282 |  | 绝缘电阻 | 芯 | 180 | 150 | 82.5 | 82.5 | 14850 |  |  |  | 4.55.7
283 |  | 热延伸试验 | 组 | 20 | 400 | 220 | 220 | 4400 |  |  |  | 4.55.5
284 |  | 绝缘层老化前机械性能 | 组 | 20 | 250 | 137.5 | 137.5 | 2750 |  |  |  | 4.55.3
285 | 网络线 | 衰减/插入损耗IL | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.61.6 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
286 |  | 近端串音衰减NEXT | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.61.9
287 |  | 近端串音衰减功率和 PS NEXT | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.61.10
288 |  | 等电平远端串音衰减ELFEXT | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.61.14
289 |  | 等电平远端串音衰减和PS ELFEXT | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.61.14
290 |  | 回波损耗RL | 组 | 6 | 300 | 165 | 165 | 990 |  |  |  | 4.61.5
291 | 空气开关 | 介电性能 | 组 | 12 | 500 | 275 | 275 | 3300 |  |  |  | 4.56.12 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
292 |  | 温升试验 | 组 | 12 | 200 | 110 | 110 | 1320 |  |  |  | 4.56.6
293 |  | 时间-(过)电流特性试验 | 组 | 12 | 600 | 330 | 330 | 3960 |  |  |  | 4.56.5
294 | 漏电开关 | 介电性能 | 组 | 12 | 500 | 275 | 275 | 3300 |  |  |  | 4.56.12 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
295 |  | 温升试验 | 组 | 12 | 200 | 110 | 110 | 1320 |  |  |  | 4.56.6
296 |  | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 组 | 12 | 600 | 330 | 330 | 3960 |  |  |  | 4.56.4
297 |  | 验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能 | 组 | 12 | 300 | 165 | 165 | 1980 |  |  |  | 4.56.3
298 |  | 时间-(过)电流特性试验 | 组 | 12 | 600 | 330 | 330 | 3960 |  |  |  | 4.56.5
299 | 开关面板 | 防触电保护 | 组 | 12 | 150 | 82.5 | 82.5 | 990 |  |  |  | 4.58.9 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
300 |  | 温升 | 组 | 12 | 200 | 110 | 110 | 1320 |  |  |  | 4.57.4
301 |  | 耐潮 | 组 | 12 | 300 | 165 | 165 | 1980 |  |  |  | 4.57.7
302 |  | 绝缘电阻 | 组 | 12 | 150 | 82.5 | 82.5 | 990 |  |  |  | 4.57.9
303 |  | 电气强度 | 组 | 12 | 150 | 82.5 | 82.5 | 990 |  |  |  | 4.57.8
304 | 插座 | 接地措施 | 组 | 12 | 150 | 82.5 | 82.5 | 990 |  |  |  | 4.57.3 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
305 |  | 防触电保护 | 组 | 12 | 150 | 82.5 | 82.5 | 990 |  |  |  | 4.58.9
306 |  | 温升 | 组 | 12 | 200 | 110 | 110 | 1320 |  |  |  | 4.57.4
307 |  | 防潮 | 组 | 12 | 300 | 165 | 165 | 1980 |  |  |  | 4.57.7
308 |  | 绝缘电阻 | 组 | 12 | 150 | 82.5 | 82.5 | 990 |  |  |  | 4.57.9
309 |  | 电气强度 | 组 | 12 | 150 | 82.5 | 82.5 | 990 |  |  |  | 4.57.8
310 | 灯具 | 电性能（输入功率、输入电流、功率因素） | 组 | 10 | 1000 | 550 | 550 | 5500 |  |  |  | 市场价 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
311 |  | 灯具的效率 | 组 | 10 | 1000 | 550 | 550 | 5500 |  |  |  | 市场价
312 |  | 谐波含量（谐波电流） | 组 | 10 | 1000 | 550 | 550 | 5500 |  |  |  | 市场价
313 | 脚手架扣件（直角） | 抗滑、抗破坏 | 组 | 10 | 1600 | 880 | 880 | 8800 |  |  |  | 7.10.1 7.10.2 | 批量：281～500抽16个； 批量：50l～1200抽26个； 批量：120l～10000抽40个
314 |  | 扭转刚度性能 | 组 | 10 | 800 | 440 | 440 | 4400 |  |  |  | 7.10.4
315 | 脚手架扣件（旋转） | 抗滑、抗破坏 | 组 | 10 | 1600 | 880 | 880 | 8800 |  |  |  | 7.10.1 7.10.2
316 | 脚手架扣件（对接） | 抗拉性能 | 组 | 10 | 800 | 440 | 440 | 4400 |  |  |  | 7.10.5
317 | 安全网 | 断裂强力×断裂伸长 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 7.14.1 | 1.批量：≤500张，取6张/组； 501～5000张，取10张/组； ≥5001张，取16张/组。 2.批量501 - 1200,加收 50%; 3.1201以上，加收 100%。
318 |  | 梯形法撕裂强力 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 7.14.3
319 |  | 开眼环扣强力 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 7.14.4
320 |  | 耐贯穿性 | 组 | 10 | 800 | 440 | 440 | 4400 |  |  |  | 7.14.6
321 |  | 耐冲击性 | 组 | 10 | 800 | 440 | 440 | 4400 |  |  |  | 7.14.7
322 |  | 阻燃性能 | 组 | 10 | 400 | 220 | 220 | 2200 |  |  |  | 7.14.8
323 |  | 接缝部位抗拉强力 | 组 | 10 | 200 | 110 | 110 | 1100 |  |  |  | 7.14.2
324 | 安全帽 | 冲击吸收性能 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 7.15.1 | ＜500顶，每个项目（每种预处理）抽取1顶； 500～5000顶，每个项目（每种预处理）抽取2顶； ＞5000顶，每个项目（每种预处理）抽取4顶；
325 |  | 耐穿刺性能 | 组 | 10 | 500 | 275 | 275 | 2750 |  |  |  | 7.15.2
326 |  | 侧向刚性 | 组 | 10 | 300 | 165 | 165 | 1650 |  |  |  | 7.15.9
327 |  | 阻燃性 | 组 | 10 | 400 | 220 | 220 | 2200 |  |  |  | 7.15.10
328 | 建筑材料燃烧性能 | A级 | 组 | 5 | 2700 | 1485 | 1485 | 7425 |  |  |  | 4.66.1 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
329 |  | B级 | 组 | 5 | 4900 | 2695 | 2695 | 13475 |  |  |  | 4.66.4
330 | 电线电缆燃烧性能 | 耐火性能 | 组 | 5 | 3000 | 1650 | 1650 | 8250 |  |  |  | 4.65.3 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
331 |  | 单根阻燃 | 组 | 5 | 1000 | 550 | 550 | 2750 |  |  |  | 4.65.1
332 |  | 低烟性能 (烟密度) | 组 | 5 | 3000 | 1650 | 1650 | 8250 |  |  |  | 4.65.4
333 |  | 无卤性能 | 组 | 5 | 5000 | 2750 | 2750 | 13750 |  |  |  | 市场价
334 | 建筑材料放射性 | 内照射指数、外照射指数 | 组 | 10 | 1200 | 660 | 660 | 6600 |  |  |  | 11.5.1 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
335 | 建筑材料有害物质含量 | 挥发性有机化合物 | 组 | 5 | 1000 | 550 | 550 | 2750 |  |  |  | 11.4.2 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
336 |  | 游离甲醛 | 组 | 5 | 1000 | 550 | 550 | 2750 |  |  |  | 11.4.7
337 |  | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | 组 | 5 | 1000 | 550 | 550 | 2750 |  |  |  | 11.4.4
338 |  | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） | 组 | 5 | 1000 | 550 | 550 | 2750 |  |  |  | 11.4.6
339 |  | 甲醛释放量 | 组 | 5 | 3500 | 1925 | 1925 | 9625 |  |  |  | 市场价
合计 | [7 empty] | 1434042.5

## 园林绿化检测
第三方检测服务清单及综合单价限价表
园林绿化检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮45% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注 | 收费依据 | 检测依据及抽检评率
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 种植土 | 水分、PH、电导率、有机质、质地、全氮、全磷、全钾 | 样 | 30 | 3250 | 1787.5 | 1787.5 | 53625 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 第11.8.1、11.8.7、11.8.5、11.8.6、11.8.4、11.8.9、11.8.11、11.8.13 | 客土每500m³取一个样。 原状土每2000㎡取一个样。
2 | 有机肥 | 全氮、全磷、全钾、速效磷、速效钾、水分、有机物、有机质含量 | 样 | 10 | 3750 | 2062.5 | 2062.5 | 20625 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 第11.11.1-11.11.9 | 同一批次的有机肥料不少于2个样品。
3 | 植物病虫害 | 乔灌木 | 点 | 200 | 100 | 55 | 55 | 11000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 第11.7 | 每100株抽检10株，每株为一点。
4 |  | 绿篱地被 | 点 | 300 | 100 | 55 | 55 | 16500 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 第11.7 | 按面积抽检10%，每4㎡为一点。
5 | 植物材料（苗木规格尺寸） | 乔灌木 | 点 | 200 | 300 | 165 | 165 | 33000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 第11.6 | 每100株抽检10株，每株为一点。
合计 | [7 empty] | 134750

## 节能及绿色建筑检测
第三方检测服务清单及综合单价限价表
节能及绿色建筑检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮45% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注 | 收费依据 | 检测依据及抽检评率
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 建筑围护结构节能检测 | 墙体保温材料导热系数 | 组 | 12 | 1600 | 880 | 880 | 10560 |  |  |  | 4.14.7 | DBJ 15-65-2021 6.2.2 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。
2 |  | 墙体保温材料密度 | 组 | 12 | 200 | 110 | 110 | 1320 |  |  |  | 4.14.6
3 |  | 墙体保温材料抗压强度 | 组 | 12 | 500 | 275 | 275 | 3300 |  |  |  | 4.14.10
4 |  | 太阳辐射吸收系数 | 组 | 12 | 3000 | 1650 | 1650 | 19800 |  |  |  | 4.9.10
5 |  | 节能构造抽芯 | 组 | 5 | 1500 | 825 | 825 | 4125 |  |  |  | 2.16 | DBJ 15-65-2021 23.1.5、24.0.2、 附录C 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：外墙节能构造实体检验应按单位工程进行，每种节能构造的外墙检验不得少于3处，每处一个检查点。
6 |  | 外墙传热系数 | 组 | 2 | 15000 | 8250 | 8250 | 16500 |  |  |  | 6.6.2 | DBJ 15-65-2021 23.1.2、 附录C 检验方法：现场抽样检测或实验室送检。 检查数量：砌筑与现场实体构造相同外墙一面。
7 |  | 外窗玻璃光学热工性能 | 组 | 5 | 4800 | 2640 | 2640 | 13200 |  |  |  | 6.5 | DBJ 15-65-2021 8.2.2、8.2.3 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次。
8 |  | 外窗中空玻璃露点 | 组 | 2 | 6000 | 3300 | 3300 | 6600 |  |  |  | 5.9.10
9 |  | 外窗传热系数 | 组 | 2 | 12000 | 6600 | 6600 | 13200 |  |  |  | 5.2.27
10 |  | 幕墙玻璃光学热工性能 | 组 | 3 | 4800 | 2640 | 2640 | 7920 |  |  |  | 6.5 | DBJ 15-65-2021 7.2.2、7.2.3 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复验1次；面积每增加3000m2应增加1次。
11 |  | 幕墙保温材料导热系数 | 组 | 2 | 1600 | 880 | 880 | 1760 |  |  |  | 4.14.7
12 |  | 幕墙保温材料密度 | 组 | 2 | 200 | 110 | 110 | 220 |  |  |  | 4.51.6
13 |  | 幕墙保温材料吸水率 | 组 | 2 | 300 | 165 | 165 | 330 |  |  |  | 4.51.4
14 |  | 幕墙中空玻璃露点 | 组 | 2 | 2000 | 1100 | 1100 | 2200 |  |  |  | 5.9.10
15 |  | 屋面保温材料导热系数 | 组 | 5 | 1600 | 880 | 880 | 4400 |  |  |  | 4.14.7 | DBJ 15-65-2021 12.2.2、12.2.3 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光屋面后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。
16 |  | 屋面保温材料吸水率 | 组 | 5 | 500 | 275 | 275 | 1375 |  |  |  | 4.14.2
17 |  | 屋面保温材料密度 | 组 | 5 | 200 | 110 | 110 | 550 |  |  |  | 4.14.6
19 |  | 屋面保温材料压缩强度 | 组 | 5 | 500 | 275 | 275 | 1375 |  |  |  | 4.14.10
20 | 通风与空调系统节能性能检测 | 冷水机组 | 台 | 6 | 9400 | 5170 | 5170 | 31020 |  |  |  | 6.7.25 | DBJ 15-65-2021 15.2.1、23.2.3 JGJ/T 177-2009 8.2.1、8.2.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：对于2台及以下（含2台）同型号机组，应至少抽取1台；对于3台及以上（含3台）同型号机组，应至少抽取2台。
21 |  | 冷冻水泵效率 | 台 | 8 | 7900 | 4345 | 4345 | 34760 |  |  |  | 6.7.16 | DBJ 15-65-2021 15.2.1、23.2.3 JGJ/T 177-2009 8.5.1、8.5.2、8.5.3 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：检测工况下启用的循环水泵均进行效率检测。
22 |  | 冷却水泵效率 | 台 | 8 | 7900 | 4345 | 4345 | 34760 |  |  |  | 6.7.16
23 |  | 冷却塔效率 | 台 | 4 | 8400 | 4620 | 4620 | 18480 |  |  |  | 6.7.30 | DBJ 15-65-2021 15.2.1、23.2.3 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：对于2台及以下（含2台）同型号机组，应至少抽取1台；对于3台及以上（含3台）同型号机组，应至少抽取2台。
24 |  | 风机盘管（供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声） | 台 | 5 | 10700 | 5885 | 5885 | 29425 |  |  |  | 8.6.2、8.64~8.6.6、8.6.8 | DBJ 15-65-2021 14.2.2 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：按结构形式抽检，同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加1000台时应增加抽检1台。
25 |  | 多联机系统运行效果检验（送风温差、风量、室内平均温度、室外机耗电功率） | 台 | 12 | 6620 | 3641 | 3641 | 43692 |  |  |  | 6.7.1、6.7.5、6.7.6、6.7.29 | DBJ 15-65-2021 14.2.19 附录C 检验方法：现场抽检检测 检查数量：按结构形式抽检，抽检不同型号。
26 |  | 系统总风量 | 系统 | 40 | 3600 | 1980 | 1980 | 79200 |  |  |  | 6.7.2 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按不同功能系统数量各抽查10%。
27 |  | 风口风量 | 个 | 240 | 970 | 533.5 | 533.5 | 128040 |  |  |  | 6.7.1 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。
28 |  | 风机单位风量耗功率 | 系统 | 40 | 4700 | 2585 | 2585 | 103400 |  |  |  | 6.7.3 | DBJ 15-65-2021 14.2.1 14.2.18、23.2 JGJ/T 177-2009 9.2.1、9.2.2、9.2.3 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查20%,且不少于1个系统。
29 |  | 风管漏风量及变形量 | 系统 | 40 | 6000 | 3300 | 3300 | 132000 |  |  |  | 6.7.4 | DBJ 15-65-2021 14.1.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。
30 |  | 室内温度 | 点 | 70 | 790 | 434.5 | 434.5 | 30415 |  |  |  | 6.7.6 | DBJ 15-65-2021 14.2.19、23.2 JGJ/T 177-2009 4.0.1、4.0.2、4.0.3 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：相同系统形式应按系统数量的20%进行抽检。同一个系统检测数量不应少于总房间数量的10%。
31 |  | 空调冷冻水总流量 | 系统 | 2 | 4400 | 2420 | 2420 | 4840 |  |  |  | 6.7.8 | DBJ 15-65-2021 15.2.1、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：全数检测。
32 |  | 空调冷却水总流量 | 系统 | 2 | 4400 | 2420 | 2420 | 4840 |  |  |  | 6.7.8
33 |  | 空调机组水流量 | 台 | 28 | 4400 | 2420 | 2420 | 67760 |  |  |  | 6.7.22 | DBJ 15-65-2021 15.2.1、23.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按系统数量抽查10%，且不得少于一个系统。
34 |  | 空调机组供回水温差 | 台 | 28 | 2600 | 1430 | 1430 | 40040 |  |  |  | 6.7.23
35 |  | 风管保温材料导热系数 | 组 | 4 | 1600 | 880 | 880 | 3520 |  |  |  | 4.14.7 | DBJ 15-65-2021 14.2.2 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。
36 |  | 风管保温材料密度 | 组 | 4 | 200 | 110 | 110 | 440 |  |  |  | 4.51.6
37 |  | 风管保温材料吸水率 | 组 | 4 | 300 | 165 | 165 | 660 |  |  |  | 4.51.4
38 |  | 水管保温材料导热系数 | 组 | 4 | 1600 | 880 | 880 | 3520 |  |  |  | 4.14.7 | DBJ 15-65-2021 15.2.2 检验方法：抽样见证取样送检。 检查数量：同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。
39 |  | 水管保温材料密度 | 组 | 4 | 200 | 110 | 110 | 440 |  |  |  | 4.51.6
40 |  | 水管保温材料吸水率 | 组 | 4 | 300 | 165 | 165 | 660 |  |  |  | 4.51.4
41 |  | 室外环境噪声 | 点.次 | 8 | 1400 | 770 | 770 | 6160 |  |  |  | 6.1.1 | DBJ 15-65-2021 10.2.3 CSUS/GBC05-2014 4.7 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定，并满足设计要求。
42 |  | 采光系数 | 点 | 10 | 900 | 495 | 495 | 4950 |  |  |  | 6.2.1 | DBJ 15-65-2021 10.2.6 CSUS/GBC05-2014 5.3.1 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033，且应符合设计要求。
43 |  | 室内背景噪声检测 | 点 | 10 | 1400 | 770 | 770 | 7700 |  |  |  | 6.1.1 | DBJ 15-65-2021 10.2.2 CSUS/GBC05-2014 5.2.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：主要功能房间的室内噪声级应符合设计要求。
44 |  | 楼板撞击声隔声性能 | 组 | 4 | 14000 | 7700 | 7700 | 30800 |  |  |  | 6.1.5 | DBJ 15-65-2021 9.2.10、23.1 CSUS/GBC05-2014 5.2.1 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：主要功能房间的构件隔声性能应符合设计要求。
45 |  | 空气声隔声性能（隔墙） | 组 | 4 | 14000 | 7700 | 7700 | 30800 |  |  |  | 6.1.3
46 |  | 空气声隔声性能（楼板） | 组 | 4 | 14000 | 7700 | 7700 | 30800 |  |  |  | 6.1.3
47 |  | 电磁辐射 | 点 | 40 | 3200 | 1760 | 1760 | 70400 |  |  |  | 《广东省绿色建筑计价指引》(2022年） 1.2.1、1.2.2 | DBJ 15-65-2021 4.2.3 CSUS/GBC05-2014 4.3.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：20米网格法布点，不得超过20m
48 |  | 房间新风量 | 间 | 3 | 3600 | 1980 | 1980 | 5940 |  |  |  | 6.7.2 | DBJ 15-65-2021 10.2.4 CSUS/GBC05-2014 5.4.2 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：按系统数量抽查10%，且不得少于一个系统。
49 |  | 土壤渗透系数 | 处 | 4 | 12000 | 6600 | 6600 | 26400 |  |  |  | 《广东省绿色建筑计价指引》(2022年） 12.1.1 | DBJ 15-65-2021 22.2.8 DBJ/T-234-2021 4.7 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：同一类型数量不少于 2 处。
50 |  | 透水铺砖渗透系数 | 处 | 4 | 12000 | 6600 | 6600 | 26400 |  |  |  | 《广东省绿色建筑计价指引》(2022年） 12.1.1 | DBJ 15-65-2021 22.2.8 DBJ/T-234-2021 4.6 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：同一类型数量不少于 2 处。
51 |  | 路面太阳辐射反射系数 | 处 | 4 | 4000 | 2200 | 2200 | 8800 |  |  |  | 《广东省绿色建筑计价指引》(2022年） 1.8.1 | DBJ 15-65-2021 22.2.11 检验方法：现场抽样检测。 检查数量：机动车道的路面太阳辐射吸收系数应符合设计要求。 检查数量：核查路面使用材料产品质量证明文件。
52 |  | 建筑能效测评 | 项 | 187200 | 2 | 1.1 | 1.1 | 205920 |  |  |  | 6.19 | DBJ 15-65-2021 23.3 检验方法：能效测评。 检查数量： 1、新建国家机关办公建筑和大型公共建筑（单体建筑面积为2万平方米以上）。 2、申请国家级或省级节能示范工程的建筑。 3、申请绿色建筑评价标识（三星级）的建筑。
53 |  | 总大肠菌群 | 点 | 3 | 900 | 495 | 495 | 1485 |  |  |  | 6.14.5 | 市政直供水，取1个点，末端取2个点。
54 |  | 耐热大肠菌群 | 点 | 3 | 1100 | 605 | 605 | 1815 |  |  |  | 6.14.12
55 |  | 大肠埃希氏菌 | 点 | 3 | 900 | 495 | 495 | 1485 |  |  |  | 参考6.14.5
56 |  | 菌落总数 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 6.14.6
57 |  | 色度 | 点 | 3 | 600 | 330 | 330 | 990 |  |  |  | 6.14.1
58 |  | 浑浊度 | 点 | 3 | 600 | 330 | 330 | 990 |  |  |  | 6.14.2
59 |  | 臭和味 | 点 | 3 | 150 | 82.5 | 82.5 | 247.5 |  |  |  | 6.14.3
60 |  | 肉眼可见物 | 点 | 3 | 150 | 82.5 | 82.5 | 247.5 |  |  |  | 6.14.20
61 |  | pH | 点 | 3 | 300 | 165 | 165 | 495 |  |  |  | 6.14.4
62 |  | 铝 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 参考6.14.9
63 |  | 铁 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 6.14.9
64 |  | 锰 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 6.14.10
65 |  | 铜 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 参考6.14.9
66 |  | 锌 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 参考6.14.9
67 |  | 氯化物 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 参考6.14.8
68 |  | 硫酸盐 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 参考6.14.8
69 |  | 溶解性总固体 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 6.14.8
70 |  | 总硬度 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 参考6.14.8
71 |  | 耗氧量 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 参考6.14.8
72 |  | 挥发酚类 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 参考6.14.8
73 |  | 阴离子合成洗涤剂 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 参考6.14.8
74 |  | 余氯 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 6.14.7
75 |  | 总氯 | 点 | 3 | 750 | 412.5 | 412.5 | 1237.5 |  |  |  | 参考6.14.7
合计 | [7 empty] | 1382034.5

## 门窗及幕墙检测
第三方检测服务清单及综合单价限价表
门窗及幕墙检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮45% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注 | 收费依据 | 检测依据及抽检评率
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 幕墙 （宽6m×高8.4m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | 件 | 3 | 51800 | 28490 | 28490 | 85470 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。
2 | 幕墙 （宽6m×高12.0m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | 件 | 2 | 75400 | 41470 | 41470 | 82940 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。
3 | 门窗 （宽3.0m×高3.0m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | 件 | 2 | 12000 | 6600 | 6600 | 13200 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.1-5.2.3 | GB/T 7106-2019 建筑门窗气密、水密、抗风压性能检测方法； 不同类建筑门窗各抽一组。
4 | 硅酮结构密封胶 | 结构胶相容性、粘结性 | 组 | 5 | 4500 | 2475 | 2475 | 12375 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.4.1、5.4.2 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。
5 |  | 结构胶邵氏硬度、23℃拉伸粘结性 | 组 | 5 | 1500 | 825 | 825 | 4125 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.4.8、5.4.9 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。
6 | 硅酮耐候密封胶 | 密封胶胶相容性、粘结性 | 组 | 5 | 4500 | 2475 | 2475 | 12375 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.4.1、5.4.2 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。
7 |  | 密封胶弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性 | 组 | 5 | 4500 | 2475 | 2475 | 12375 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.5.6-5.5.8 | GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。
8 | 中空玻璃 | 露点 | 组 | 9 | 2000 | 1100 | 1100 | 9900 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.9.10 | DBJ 15-65-2009、GB/T 11944-2012；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于3组，每组5件样品。
9 |  | 中空玻璃密封性能 | 组 | 3 | 6000 | 3300 | 3300 | 9900 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 第5.9.10 | GB 50411-2019 检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，每组10件样品。
10 | 钢化玻璃 | 表面应力 | 组 | 3 | 600 | 330 | 330 | 990 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.9.4 | GB 15763.2-2005；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；当该批产品批量大于1000块时，以每1000块为1批分批抽取试样。
11 |  | 碎片状态 | 组 | 3 | 600 | 330 | 330 | 990 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.9.5
12 |  | 抗冲击性 | 组 | 3 | 1200 | 660 | 660 | 1980 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.9.6
13 |  | 霰弹袋冲击性能 | 组 | 3 | 1200 | 660 | 660 | 1980 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.9.7
14 |  | 耐热冲击性能 | 组 | 3 | 1200 | 660 | 660 | 1980 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.9.6
15 | 夹层玻璃 | 落球冲击性 | 组 | 3 | 1200 | 660 | 660 | 1980 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.9.8 | GB 15763.2-2005 检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；当该批产品批量大于1000块时，以每1000块为1批分批抽取试样。
16 |  | 霰弹袋冲击性能 | 组 | 3 | 3600 | 1980 | 1980 | 5940 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.9.7
17 | 化学锚栓 | 抗拔 | 根 | 30 | 1200 | 660 | 660 | 19800 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第2.9.1 | JGJ/T 139-2020 玻璃幕墙工程质量检验标准：锚栓力学性能试验应按5000个为一个检验批，不足5000个按一个检验批计算，每批抽检3根。
合计 | [7 empty] | 278300

## 电气、智能及防雷工程检测
第三方检测服务清单及综合单价限价表
电气、智能及防雷工程检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮45% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注 | 收费依据 | 检测依据及抽检评率
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 电气工程 | 馈电线路绝缘电阻 | 回路 | 186 | 500 | 275 | 275 | 51150 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第8.1.1 | GB 50303-2015 5.1.6 按配线回路数量抽查20%。
2 |  | 电气装置绝缘电阻 | 个 | 112 | 500 | 275 | 275 | 30800 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第8.1.1 | GB 50303-2015 5.2.7 按低压电器组合完成后的总数抽查10%，且不得少于1个。
3 |  | 电气装置耐压试验 | 个 | 112 | 500 | 275 | 275 | 30800 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第8.1.2 | DL/T 474.2-2018 3、4、5、6按低压电器组合完成后的总数抽查10%，且不得少于1个。
4 |  | 漏电保护开关动作特性试验 | 个 | 134 | 300 | 165 | 165 | 22110 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第8.1.8 | GB 50303-2015 5.1.9 每个配电箱（盘）不少于1个。
5 |  | 接地系统电阻测试（接地电阻、等电位联结导通电阻、过渡电阻） | 点 | 155 | 300 | 165 | 165 | 25575 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第8.1.5 | GB/T 21431-2015 按接地装置全数检测。
6 |  | 插座接线正确性 | 个 | 108 | 300 | 165 | 165 | 17820 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第8.1.14 | GB 50303-2015 按插座数量抽查5%，且均不得少于1个。
7 |  | 发电机组负荷试验 | 台 | 4 | 20000 | 11000 | 11000 | 44000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 8.1.27 | GB/T 2820.6-2008，全数检测。
8 | 防雷工程 | 防雷装置检测 | 平方米 | 187000 | 2 | 1.1 | 1.1 | 205700 |  |  |  | 防雷检测粤价函[2004]409号 | GB/T 21431-2015 按接地装置全数检测。
9 | 给排水工程 | 管道水压试验 | 米 | 2500 | 25 | 13.75 | 13.75 | 34375 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第8.2.19 | GB 50242-2002,主管全数检测、支管按10%抽取。
10 |  | 排水栓和地漏水封高度 | 个 | 84 | 300 | 165 | 165 | 13860 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第8.2.8 | GB 50242-2002,每栋建筑物不少于2个。
11 |  | 卫生器具通水试验 | 段 | 68 | 500 | 275 | 275 | 18700 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第8.2.4 | GB 50242-2002,每栋建筑物不少于3个。
12 |  | 卫生器具满水试验 | 处 | 68 | 300 | 165 | 165 | 11220 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第8.2.3 | GB 50242-2002,每栋建筑物不少于3个。
13 |  | 管道安装坡度 | 段 | 28 | 500 | 275 | 275 | 7700 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第8.2.9 | GB 50242-2002,每栋建筑物不少于1段。
14 | 配电与照明节能工程 | 照度 | 处 | 140 | 800 | 440 | 440 | 61600 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号文第8.1.19 | DBJ15-65-2021，第16.2.6， 各类典型功能区域，每类检测不少于2处。
15 |  | 照明功率密度 | 处 | 140 | 800 | 440 | 440 | 61600 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号文第8.1.28 | DBJ15-65-2021，第16.2.6， 各类典型功能区域，每类检测不少于2处。
16 |  | 照度均匀度 | 处 | 140 | 800 | 440 | 440 | 61600 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号文第8.1.20 | DBJ15-65-2021，第16.2.4， 各类典型功能区域，每类检测不少于2处。
17 |  | 显色指数 | 处 | 140 | 800 | 440 | 440 | 61600 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号文第8.1.23 | DBJ15-65-2021，第16.2.4， 各类典型功能区域，每类检测不少于2处。
18 |  | 电源质量(供电电压偏差) | 系统 | 10 | 2000 | 1100 | 1100 | 11000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号文第8.1.30 | DBJ15-65-2021，第16.2.5， 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样。
19 |  | 电源质量(三相电压不平衡度) | 系统 | 10 | 2000 | 1100 | 1100 | 11000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号文第8.1.33 | DBJ15-65-2021，第16.2.5， 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样。
20 |  | 电源质量(功率因数) | 系统 | 10 | 2000 | 1100 | 1100 | 11000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号文第8.1.34 | DBJ15-65-2021，第16.2.5， 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样。
21 |  | 电源质量(谐波电压) | 系统 | 10 | 2000 | 1100 | 1100 | 11000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号文第8.1.31 | DBJ15-65-2021，第16.2.5， 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样。
22 |  | 电源质量(谐波电流) | 系统 | 10 | 2000 | 1100 | 1100 | 11000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号文第8.1.32 | DBJ15-65-2021，第16.2.5， 按受电端全部检测，末端按本规范表3.4.3最小抽样数量抽样。
23 |  | 三相照明配电干线各相负荷平衡性 | 系统 | 38 | 1900 | 1045 | 1045 | 39710 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号文第8.1.29 | DBJ15-65-2021，第16.3.4， 按三相照明配电干线系统全数检测。
24 | 计算机网络系统 | 网络性能 | 链路 | 200 | 300 | 165 | 165 | 33000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 9.1.1 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1 按接入层端口总数的5%比例抽检，且不少于10条链路，少于10条全检
25 |  | 无线信号强度 | 系统 | 100 | 300 | 165 | 165 | 16500 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 9.1.7 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1 按无线终端的10%抽检，且不少于10台，少于10台全检
26 |  | 容错功能检测 | 系统 | 1 | 3000 | 1650 | 1650 | 1650 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.1.7 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1 全数检测
27 |  | 网络管理功能检测 | 系统 | 1 | 3000 | 1650 | 1650 | 1650 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.1.8 | DBJ/T 15-147-2018 11.3.1 全数检测
28 | 建筑设备监控系统 | 暖通空调监控系统功能检测（风机、空调等设备） | 台 | 100 | 2000 | 1100 | 1100 | 110000 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.2.1 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.5 冷热源设备全数检测，空调、新风等对每类机组应按总数的20%抽检，且不得少于5台；不足5台时，应全数检测
29 |  | 暖通空调监控系统功能检测（冷水机组、热交换器等设备） | 台 | 30 | 2000 | 1100 | 1100 | 33000 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.2.1 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.5 冷热源设备全数检测，空调、新风等对每类机组应按总数的20%抽检，且不得少于5台；不足5台时，应全数检测
30 |  | 暖通空调监控系统功能检测（温湿度） | 台 | 50 | 900 | 495 | 495 | 24750 |  |  |  | 广州市建设项目设计概算编审指引 附表6 2.1 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.2 各类控制器、传感器和执行器按20%抽检，且不应少于5只，少于5只全部检测
31 |  | 暖通空调监控系统功能检测（其它传感器、执行器） | 台 | 50 | 450 | 247.5 | 247.5 | 12375 |  |  |  | 广州市建设项目设计概算编审指引 附表6 2.5 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.2 各类控制器、传感器和执行器按20%抽检，且不应少于5只，少于5只全部检测
32 |  | 变配电监测系统功能检测（电表） | 点 | 50 | 500 | 275 | 275 | 13750 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.2.2 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.3 对每类电参数应按20%抽检，且数量不得小于20点
33 |  | 变配电监测系统功能检测（配电柜、变压器、发电机、储油罐、蓄电池） | 点 | 50 | 500 | 275 | 275 | 13750 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.2.2 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.3 全数检测
34 |  | 公共照明监控系统功能检测 | 回路 | 50 | 400 | 220 | 220 | 11000 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.2.3 | DBJ/T 15-147-2018 13.3.5 按照明回路总数的10%抽检，数量不应少于10路，总数少于10路时应全部检测
35 |  | 给排水监控系统功能检测（生活水泵、水箱等设备） | 台 | 100 | 500 | 275 | 275 | 27500 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.2.4 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.3 全数检测
36 |  | 给排水监控系统功能检测（排水泵/潜污泵） | 台 | 30 | 500 | 275 | 275 | 8250 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.2.4 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.3 排水系统按50%且不少于5套，不足5套全数检测
37 |  | 电梯和自动扶梯监测系统功能检测 | 台 | 30 | 400 | 220 | 220 | 6600 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.2.5 | DBJ/T 15-147-2018 12.3.7 全数检测
38 | 智能化集成系统 | 接口检测，集中监视、储存和统计功能，报警监视及处理功能，控制和调节功能，联动配置及管理功能 | 系统 | 1 | 15000 | 8250 | 8250 | 8250 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.3 | DBJ/T 15-147-2018 17.3.4 ，全数检测
39 | 视频安防监控系统 | 摄像机 | 台 | 500 | 600 | 330 | 330 | 165000 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.1 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测
40 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 2000 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.1 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 全数检测
41 | 入侵报警系统 | 探测器/按钮 | 台 | 100 | 250 | 137.5 | 137.5 | 13750 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.2 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测
42 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 2000 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.2 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 全数检测
43 | 出入口控制系统 | 出入口控制器 | 台 | 50 | 300 | 165 | 165 | 8250 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.3 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测
44 |  | 读卡器 | 台 | 100 | 300 | 165 | 165 | 16500 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.3 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测
45 |  | 门锁 | 台 | 100 | 300 | 165 | 165 | 16500 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.3 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测
46 |  | 出门按钮 | 台 | 100 | 300 | 165 | 165 | 16500 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.3 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测
47 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 2000 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.3 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 全数检测
48 | 巡更管理系统 | 巡更点 | 点 | 100 | 120 | 66 | 66 | 6600 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.4 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测
49 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 2000 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.4 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 全数检测
50 | 停车场管理系统 | 前端设备 | 套 | 10 | 600 | 330 | 330 | 3300 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.5 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测
51 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 | 2000 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.4.5 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 全数检测
52 | 广播系统 | 广播系统性能 | 区域 | 10 | 4000 | 2200 | 2200 | 22000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 9.5.1 | DBJ/T 15-147-2018 7.3.10 对不同的功能区进行抽检，检测区域不少于3处，覆盖末端设备总数的10%
53 |  | 广播系统功能 | 系统 | 1 | 1000 | 550 | 550 | 550 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 9.5.2
54 | 可视对讲系统 | 门口主机 | 台 | 20 | 200 | 110 | 110 | 2200 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.7.1 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测
55 |  | 室内分机 | 台 | 300 | 150 | 82.5 | 82.5 | 24750 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.7.2 | DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 、GB 50348-2018 9.1.5 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20%，且不少于5台；少于5台时，应全数检测
56 | 会议系统 | 扩声特性、视音频质量评定 | 间 | 5 | 5000 | 2750 | 2750 | 13750 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.8.1 | DBJ/T 15-147-2018 5.3.9 按20%的比例抽检，不低于3间
57 | 综合布线系统 | 双绞线电气性能 | 点 | 300 | 60 | 33 | 33 | 9900 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 9.9.1 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 抽检数量不应少于10%，抽样点应包括最远布线点
58 |  | 光纤特性 | 芯 | 5000 | 80 | 44 | 44 | 220000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 9.9.2 | DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 全数检测
59 | 信息发布系统 | 显示屏 | 台 | 30 | 600 | 330 | 330 | 9900 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.10.1 | DBJ/T 15-147-2018 8.3.12 按总数的20%抽检，且不低于3台，低于3台全检
60 |  | 系统控制功能 | 系统 | 1 | 1500 | 825 | 825 | 825 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.10.5 | DBJ/T 15-147-2018 8.3.12 按总数的20%抽检，且不低于3台，低于3台全检
61 | 自动抄表系统（能耗监测系统） | 水表 | 台 | 30 | 500 | 275 | 275 | 8250 |  |  |  | 粤建检协【2015】8号 9.2.2 | DBJ/T 15-147-2018 14.3.6 按各类计量装置数量的20%检测，且不低于3台，低于3台全检
62 |  | 电表 | 台 | 50 | 500 | 275 | 275 | 13750
63 |  | 电力监控仪表 | 台 | 50 | 500 | 275 | 275 | 13750
64 | 无线对讲系统 | 系统性能 | 处 | 50 | 300 | 165 | 165 | 8250 |  |  |  | 市场价 | DBJ/T 15-147-2018 9.3.6 按20%的楼层或室内房间抽检，但不应低于3处。
65 | 电源系统检测 | 系统性能 | 系统 | 2 | 5000 | 2750 | 2750 | 5500 |  |  |  | 广州市建设项目设计概算编审指引 附表6 5.1 | DBJ/T 15-147-2018 19.3.3 全数检测
66 | 防雷及接地系统 | 系统性能 | 系统 | 2 | 5000 | 2750 | 2750 | 5500 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 9.11.1 | DBJ/T 15-147-2018 20.3.2 全数检查
67 | 机房工程 | 机房环境 | 系统 | 2 | 5000 | 2750 | 2750 | 5500 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号 9.11.2 | DBJ/T 15-147-2018 19.3.1、19.3.2、19.3.4 全数检测
合计 | [7 empty] | 1793220

## 室内环境检测
第三方检测服务清单及综合单价限价表
室内环境检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮45% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注 | 收费依据 | 检测依据及抽检评率
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 室内环境检测 | 氡 | 点 | 180 | 600 | 330 | 330 | 59400 |  |  |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》第11.1.2条 | 根据规范要求，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不少于5％，并不得少于3间，房间总数少于3间时，应全数检测。其中抽检房间使用面积＜50m2时，设1个检测点；房间使用面积≥50且＜100 m2时，设2个检测点；房间使用面积≥100 且＜500 m2时，设不少于3个检测点；房间使用面积≥500且＜1000 m2时，设不少于5个检测点；房间使用面积≥1000㎡时，≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1，增加面积不足1000㎡时按增加1000㎡计算。
2 |  | 甲醛 | 点 | 180 | 600 | 330 | 330 | 59400 |  |  |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》第11.1.5条
3 |  | 氨 | 点 | 180 | 400 | 220 | 220 | 39600 |  |  |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》第11.1.6条
4 |  | 苯 | 点 | 180 | 400 | 220 | 220 | 39600 |  |  |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》第11.1.1条
5 |  | TVOC | 点 | 180 | 400 | 220 | 220 | 39600 |  |  |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》第11.1.7条
6 |  | 甲苯 | 点 | 180 | 400 | 220 | 220 | 39600 |  |  |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》第11.1.3条
7 |  | 二甲苯 | 点 | 180 | 400 | 220 | 220 | 39600 |  |  |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》第11.1.4条
合计 | [7 empty] | 316800

## 消防设施检测
第三方检测服务清单及综合单价限价表
消防设施检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮45% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注 | 备注 | 收费依据 | 检测依据及抽检评率
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 消防设施 消防给水 | 消防水池 | 个 | 4 | 55 | 30.25 | 30.25 | 121 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
2 |  | 消防水箱 | 个 | 1 | 55 | 30.25 | 30.25 | 30.25 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
3 |  | 水泵接合器 | 套 | 20 | 100 | 55 | 55 | 1100 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
4 |  | 消防水泵 | 台 | 6 | 235 | 129.25 | 129.25 | 775.5 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
5 |  | 稳压泵 | 台 | 2 | 235 | 129.25 | 129.25 | 258.5 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
6 |  | 稳压水罐 | 套 | 1 | 45 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
7 | 消火栓系统 | 室内/外消火栓 | 套 | 500 | 50 | 27.5 | 27.5 | 13750 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
8 |  | 消火栓按钮 | 套 | 500 | 20 | 11 | 11 | 5500 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
9 |  | 最不利点消防栓充实水柱及压力 | 每支水枪 | 1 | 300 | 165 | 165 | 165 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
10 |  | 管网 | 系统 | 2 | 200 | 110 | 110 | 220 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
11 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 个 | 1 | 1200 | 660 | 660 | 660 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 |  | DBJ/T15-110-2015 全数检测
12 |  | 火灾报警控制器 | 个 | 1 | 1000 | 550 | 550 | 550 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
13 |  | 消防控制室图形显示装置 | 个 | 1 | 800 | 440 | 440 | 440 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
14 |  | 火灾显示盘 | 个 | 50 | 300 | 165 | 165 | 8250 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
15 |  | 消防联动控制器 | 个 | 1 | 600 | 330 | 330 | 330 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
16 |  | 联动设备点（模块） | 个 | 100 | 50 | 27.5 | 27.5 | 2750 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
17 |  | 手动火灾报警按钮 | 个 | 400 | 20 | 11 | 11 | 4400 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
18 |  | 火灾警报装置安装（声光警报器） | 个 | 400 | 5 | 2.75 | 2.75 | 1100 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
19 |  | 消防应急广播 | 层/区 | 100 | 30 | 16.5 | 16.5 | 1650 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
20 |  | 消防专用电话（插孔） | 只 | 460 | 15 | 8.25 | 8.25 | 3795 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
21 |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 34 | 80 | 44 | 44 | 1496 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
22 |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域/系统 | 100 | 100 | 55 | 55 | 5500 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
23 |  | 火灾探测器（烟感、温感等） | 套 | 2000 | 18 | 9.9 | 9.9 | 19800 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
24 | 防排烟系统 | 加压送风机及控制设备 | 套 | 30 | 200 | 110 | 110 | 3300 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
25 |  | 加压送风口及加压送风阀 | 套 | 400 | 50 | 27.5 | 27.5 | 11000 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
26 |  | 加压送风风速及余压测试（送风口、楼梯间、前室、合用前室） | 处 | 400 | 50 | 27.5 | 27.5 | 11000 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
27 |  | 排烟风机及控制设备 | 套 | 40 | 200 | 110 | 110 | 4400 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
28 |  | 排烟口 | 套 | 400 | 20 | 11 | 11 | 4400 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
29 |  | 排烟防火阀及通风空调防火阀 | 套 | 200 | 50 | 27.5 | 27.5 | 5500 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
30 |  | 防排烟系统功能 | 区域/系统 | 200 | 500 | 275 | 275 | 55000 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
31 | 防火门、窗和防火卷帘 | 防火门 | 扇 | 800 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4400 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
32 |  | 防火窗 | 扇 | 15 | 10 | 5.5 | 5.5 | 82.5 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
33 |  | 电动防火门 | 扇 | 10 | 55 | 30.25 | 30.25 | 302.5 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
34 |  | 防火卷帘 | 樘 | 30 | 70 | 38.5 | 38.5 | 1155 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
35 | 消防电源及其配电 | 备用发电机 | 台 | 2 | 300 | 165 | 165 | 330 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
36 |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 50 | 50 | 27.5 | 27.5 | 1375 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
37 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急灯 | 套 | 1200 | 8 | 4.4 | 4.4 | 5280 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
38 |  | 疏散指示标志 | 套 | 1400 | 8 | 4.4 | 4.4 | 6160 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
39 | 自动喷水灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 平方米 | 187200 | 0.95 | 0.5225 | 0.5225 | 97812 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
40 | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | 平方米 | 400 | 15 | 8.25 | 8.25 | 3300 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤价[2001]340号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
41 | 灭火器 | 灭火器 | 个 | 1500 | 8 | 4.4 | 4.4 | 6600 |  |  |  | 暂定检测数量为估算值，最后价格以现场实际检测数量为准 | 粤质检[2008]52号 | DBJ/T15-110-2015 全数检测
合计 | [7 empty] | 294063

## 人防设备检测
第三方检测清单及综合单价限价表
人防设备检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 暂定检测 数量 | 收费标准 | 下浮70% | 综合单价限价（元） | 综合合价（元） | 投标报价 |  | 备注 | 收费依据 | 检测依据及抽检评率
[9 empty] | 单价（元） | 合价（元）
1 | 钢结构门 | 设备型号 | 樘 | 8 | 200 | 60 | 1248 | 9984 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条 | 《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。
2 |  | 开启方向
3 |  | 门扇厚度偏差 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.5条
4 |  | 面板厚度偏差 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.5条
5 |  | 结构焊缝质量（焊缝厚度） |  |  | 150 | 45 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.1条
6 |  | 漏气孔缝 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
7 |  | 密封件质量 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
8 |  | 门扇、门框贴合间隙 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.5条
9 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.5条
10 |  | 门框左右角钢垂直度（前后） |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
11 |  | 门框左右角钢垂直度（左右）
12 |  | 门扇启闭力 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.9条
13 |  | 关锁操纵力 |  |  | 300 | 90 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.11条
14 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
15 |  | 启闭运转性能 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
16 |  | 表面观感 |  |  | 60 | 18 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
17 |  | 漆膜厚度 |  |  | 250 | 75 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.8条
18 |  | 漆膜附着力 |  |  | 400 | 120 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.5条
19 |  | 运动部位保护 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
20 |  | 铭牌、开关标志等标识
21 | 钢筋混凝土门 | 设备型号 | 樘 | 60 | 200 | 60 | 1140 | 68400 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。
22 |  | 开启方向 | [9 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
23 |  | 门扇厚度偏差 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.5条
24 |  | 漏气孔缝 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
25 |  | 密封件质量 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
26 |  | 门扇、门框贴合间隙 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
27 |  | 门扇、门框贴合面中心线偏差 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.10条
28 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.10条
29 |  | 门框左右角钢垂直度（前后） |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
30 |  | 门框左右角钢垂直度（左右）
31 |  | 门扇启闭力 |  |  | 1000 | 300 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.9条
32 |  | 关锁操纵力 | [9 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.11条
33 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
34 |  | 启闭运转性能 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
35 |  | 表面观感 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
36 |  | 漆膜厚度 |  |  | 300 | 90 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.8条
37 |  | 漆膜附着力 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
38 |  | 运动部位保护 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
39 |  | 铭牌、开关标志等标识
40 | 悬摆式防爆波活门 | 设备型号 | 樘 | 8 | 200 | 60 | 960 | 7680 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。
41 |  | 开启方向
42 |  | 门扇（或底座）的厚度偏差 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.10条
43 |  | 焊缝质量要求（贴脚焊缝厚度偏差） |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.3条
44 |  | 通风量要求（门扇或底座开孔面积与活门开启后通风面积） |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 市场价
45 |  | 悬摆板启闭力 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.9条
46 |  | 门扇关闭力 |  |  | 1000 | 300 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.9条
47 |  | 闭锁锁紧力
48 |  | 启闭运转性能 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
49 |  | 表面观感 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
50 |  | 漆膜厚度（钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020) |  |  | 250 | 75 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.8条
51 |  | 漆膜附着力 |  |  | 250 | 75 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.8条
52 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
53 | 密闭观察窗 | 设备型号 | 个 | 1 | 200 | 60 | 390 | 390 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。
54 |  | 密闭观察窗厚度 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
55 |  | 密闭性能 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第4.54.1条
56 |  | 螺栓与孔配合情况 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
57 |  | 表面观感 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
58 |  | 漆膜厚度（钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020) |  |  | 250 | 75 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.8条
59 |  | 漆膜附着力 |  |  | 250 | 75 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.8条
60 | 排气活门 | 设备型号 | 个 | 12 | 200 | 60 | 795 | 9540 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。
61 |  | 开启方向
62 |  | 阀盖/活门盘厚度 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.10条
63 |  | 通风量 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 市场价
64 |  | 平衡锤连杆垂直度 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
65 |  | 法兰连接
66 |  | 阀盖/活门盘与壳体锁闭 |  |  | 1000 | 300 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.9条
67 |  | 阀盖/活门盘锁紧力
68 |  | 表面观感 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
69 |  | 漆膜厚度（钢结构工程施工质量验收标准GB50205-2020) |  |  | 250 | 75 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.8条
70 |  | 铭牌、开关标志等 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
71 | 密闭阀门 | 设备型号 | 个 | 28 | 200 | 60 | 750 | 21000 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。
72 |  | 开启方向
73 |  | 管壁厚度（阀板厚度处于封闭段时舍去） |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第2.17.10条
74 |  | 密闭性能 |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第4.54.1条
75 |  | 通风量（连接的通风管径偏差） |  |  | 100 | 30 | [5 empty] | 市场价
76 |  | 阀门固定情况 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
77 |  | 法兰螺栓连接情况
78 |  | 阀板启闭力 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
79 |  | 启闭运转性能要求（通电运行） |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
80 |  | 表面观感 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
81 |  | 运转部位保护 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
82 |  | 铭牌、开关标志等标识
83 | 防爆地漏 | 设备型号 | 个 | 24 | 200 | 60 | 510 | 12240 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。
84 |  | 地漏接口及管径偏差 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.5条
85 |  | 密闭性能 |  |  | 400 | 120 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第4.54.1条
86 |  | 地漏盖旋转灵活无卡阻 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
87 |  | 表面观感 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
88 |  | 运转部位保护 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
89 | 风机 | 外观检测 | 台 | 4 | 200 | 60 | 360 | 1440 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。
90 |  | 安装检测 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
91 |  | 性能检测 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.5条
92 | 油网滤尘器 | 外观检测 | 个 | 8 | 200 | 60 | 390 | 3120 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。
93 |  | 安装检测 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
94 |  | 正向垂直度 |  |  | 300 | 90 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第8.1.12条
95 |  | 侧向垂直度 |  |  | 300 | 90 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第8.1.12条
96 | 过滤吸收器 | 外观检测 | 个 | 8 | 200 | 60 | 270 | 2160 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。
97 |  | 安装检测 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
98 |  | 阻力检测 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
99 | 通风管道 | 外观检测 | 个 | 4 | 200 | 60 | 420 | 1680 |  |  |  | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条 | 人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）：逐樘进行检测。
100 |  | 安装检测 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.6条
101 |  | 漆膜厚度 |  |  | 200 | 60 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.4条
102 |  | 管道管壁厚度 |  |  | 500 | 150 | [5 empty] | 粤建检协[2015]8号第5.2.5条
合计 | [7 empty] | 137634