## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 559655.74
1.1 | 消火栓灭火系统 | 190905.53
1.2 | 自动喷淋灭火系统 | 368750.21
2 | 措施合计 | 64470.14
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 56854.53
2.2 | 其他措施费 | 7615.61
3 | 其他项目 | 71860.04 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 55965.57
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 15894.47
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 695985.92
5 | 增值税销项税额 | 62638.73 |  |  | －
6 | 总造价 | 758624.65
7 | 人工费 | 146482.78
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 758,624.65 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消火栓灭火系统 | [6 empty] | 190905.53
1 | 030901002034 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 228.75 | 159.9 |  | 36577.13
2 | 030901002035 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 405.88 | 108.84 |  | 44175.98
3 | 031001001042 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN20镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7.56 | 47.34 |  | 357.89
4 | 031201001043 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 178.74 | 28.32 |  | 5061.92
本页小计 | [8 empty] | 86172.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031002001088 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 749.21 | 26.21 |  | 19636.79
6 | 031201003115 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 749.21 | 2.54 |  | 1902.99
7 | 030901010017 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓箱 2.型号、规格:（1）消火栓箱规格:1600X700X240；（2）室内消火栓1个,口径DN65;（3）φ65X19直流水枪,1支;（4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条;（5)消防水龙卷盘,P380,1个;（6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支;（7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条;（8)快速接口、快速接头,全铜,各1个;（9)阀门,全铜,1个；（10)套管(扣压成型),钢质,1个 3.单栓、双栓:单栓 4.内含2瓶4kg磷酸铵盐手提式灭火器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 29 | 1541.99 |  | 44717.71
8 | 030901013019 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 放置式 3.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器4kg*2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 26 | 236.59 |  | 6151.34
9 | 030901013020 | 灭火器 | 1.名称:推车式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:20kg 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1 | 418.98 |  | 418.98
本页小计 | [8 empty] | 72827.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031003006035 | 可调式减压阀组DN100 | 1.材质:铸钢 2.型号、规格:DN100mm 阀后压力0.45Mpa 3.连接方式:法兰连接 4.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2 | 5002.63 |  | 10005.26
11 | 031003001150 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13 | 101.12 |  | 1314.56
12 | 031003003215 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 993.16 |  | 9931.6
13 | 031003003216 | 闸阀 | 1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 418.12 |  | 418.12
14 | 030601002015 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.带阀门、弯管 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 147.51 |  | 147.51
15 | 031002003251 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 39 | 62.49 |  | 2437.11
16 | 031002003252 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 108.46 |  | 1084.6
本页小计 | [8 empty] | 25338.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030905002018 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 26 | 252.54 |  | 6566.04
|  | 自动喷淋灭火系统 | [6 empty] | 368750.21
18 | 030901001070 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 276.15 | 195.17 |  | 53896.2
19 | 030901001071 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 175.27 | 159.9 |  | 28025.67
20 | 030901001072 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 225.22 | 135.42 |  | 30499.29
本页小计 | [8 empty] | 118987.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030901001073 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 88.99 | 108.84 |  | 9685.67
22 | 030901001074 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 102.86 | 73.35 |  | 7544.78
23 | 030901001075 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40*3.5 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 295.19 | 65.35 |  | 19290.67
24 | 030901001076 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1034.81 | 53.58 |  | 55445.12
本页小计 | [8 empty] | 91966.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030901001077 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25*3.25 3.连接形式:螺纹 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 644.55 | 45.54 |  | 29352.81
26 | 031001001043 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN20镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 0.58 | 47.34 |  | 27.46
27 | 031003003217 | 可调式减压阀 | 1.名称:可调式减压阀 2.规格:DN150,阀后压力0.5Mpa 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 2170.7 |  | 2170.7
28 | 030901004006 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1 | 3093.46 |  | 3093.46
29 | 031003003218 | 遥控信号阀 | 1.名称:遥控信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1048.78 |  | 2097.56
本页小计 | [8 empty] | 36741.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030901006010 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 212.3 |  | 424.6
31 | 031003001151 | 自动排气阀（含截止阀） | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.配截止阀 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 113.21 |  | 113.21
32 | 031003003219 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN50 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 351 |  | 702
33 | 030901003016 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K80,68℃，DN25直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 373 | 48.27 |  | 18004.71
34 | 030901003017 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K115,79℃，DN32直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 419 | 63.49 |  | 26602.31
35 | 031002003253 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18 | 29.51 |  | 531.18
36 | 031002003254 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN32 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 29.51 |  | 177.06
本页小计 | [8 empty] | 46555.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031002003255 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN40 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 48.7 |  | 97.4
38 | 031002003256 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN50 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 48.7 |  | 292.2
39 | 031002003257 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 62.49 |  | 62.49
40 | 031002003258 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN80 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 86.07 |  | 1032.84
41 | 031002003259 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 108.46 |  | 216.92
42 | 031002003260 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12 | 181.25 |  | 2175
43 | 031003001152 | 螺纹阀门 | 1.名称、规格:末端试水阀 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 178.02 |  | 178.02
44 | 030901008009 | 末端试水装置 | 1.名称、规格:末端试水装置 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.内含压力表、球阀、试水接头 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1 | 373.86 |  | 373.86
本页小计 | [8 empty] | 4428.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031201001044 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 558.61 | 28.32 |  | 15819.84
46 | 031002001089 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2115.38 | 26.21 |  | 55444.11
47 | 031201003116 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2115.38 | 2.54 |  | 5373.07
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7615.61
48 | 031302007093 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
49 | 031301017107 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 7615.61 |  | 7615.61
本页小计 | [8 empty] | 84252.63
合 计 | [8 empty] | 567271.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00164 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 56854.53 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010108 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011108 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF108 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008108 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002108 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF108 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009108 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF108 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000140 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 56854.53
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 55965.57 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 15894.47
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 71860.04 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 55965.57
合 计 |  |  |  | 55965.57 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 695985.92 | 9 |  | 62638.73
合 计 | [6 empty] | 62638.73
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 125801.0965 | 1.1 |  | 138129.6
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 671.4 | 1.1 |  | 737.2
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 7615.6128 | 1 |  | 7615.61
4 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 2.94 | 4.11 |  | 12.08
5 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 0.04 | 5.86 |  | 0.23
6 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 16.0326 | 5.86 |  | 93.95
7 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 17.064 | 5.93 |  | 101.19
8 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 0.0261 | 4.11 |  | 0.11
9 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 202.0412 | 4.17 |  | 842.51
10 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 3.43 | 4.17 |  | 14.3
11 | 02010013@1 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0065 | 25.7 |  | 0.17
12 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 1.408 | 11.09 |  | 15.61
13 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 15.8924 | 7.71 |  | 122.53
14 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.29 | 7.71 |  | 2.24
15 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 2.906 | 7.19 |  | 20.89
16 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 976.839 | 0.13 |  | 126.99
17 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 17.3025 | 2.1 |  | 36.34
18 | 02270001 | 棉纱 | kg | 36.5087 | 11.47 |  | 418.75
19 | 02270020 | 白布 | kg | 44.5339 | 2.75 |  | 122.47
20 | 02270040@1 | 细白布宽0.9m | m | 0.05 | 4.94 |  | 0.25
21 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.8352 | 7.18 |  | 6
22 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 136.588 | 8.6 |  | 1174.66
23 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 116.098 | 5.58 |  | 647.83
24 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 5.32 | 5.58 |  | 29.69
25 | 03010560 | 六角螺栓M6×25 | kg | 5.583 | 5.44 |  | 30.37
26 | 03010890@1 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 13.184 | 8.66 |  | 114.17
27 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.2 | 0.43 |  | 0.09
28 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 11.948 | 2.63 |  | 31.42
29 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 100.0315 | 12.1 |  | 1210.38
30 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 2.884 | 2.11 |  | 6.09
31 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 2.884 | 0.09 |  | 0.26
32 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.884 | 4.27 |  | 8.04
33 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 101.0537 | 11.97 |  | 1209.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 0.128 | 0.17 |  | 0.02
35 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 6.3948 | 0.94 |  | 6.01
36 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 206.2323 | 5.6 |  | 1154.9
37 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.57 | 5.6 |  | 8.79
38 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.386 | 8.98 |  | 3.47
39 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 34.8334 | 9.4 |  | 327.43
40 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1.9827 | 0.43 |  | 0.85
41 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.4114 | 12.82 |  | 18.09
42 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 6.5 | 0.42 |  | 2.73
43 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 0.5 | 0.42 |  | 0.21
44 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 39.156 | 0.42 |  | 16.45
45 | 04030001 | 砂子 | kg | 117.464 | 0.08 |  | 9.4
46 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.12 | 13.99 |  | 1.68
47 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.96 | 19.27 |  | 18.5
48 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 3.084 | 13.58 |  | 41.88
49 | 13350200 | 密封膏 | kg | 26.544 | 6.19 |  | 164.31
50 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.08 | 13.07 |  | 1.05
51 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.788 | 9.34 |  | 7.36
52 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 88.7477 | 7.17 |  | 636.32
53 | 14070050 | 机油综合 | kg | 31.1978 | 6.96 |  | 217.14
54 | 14350360 | 酒精 | kg | 10.542 | 7.34 |  | 77.38
55 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 5.1723 | 4.53 |  | 23.43
56 | 14350540@1 | 润滑剂 | kg | 0.12 | 4.53 |  | 0.54
57 | 14390070 | 氧气 | m3 | 106.9262 | 5.16 |  | 551.74
58 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 1.95 | 5.16 |  | 10.06
59 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 37.8384 | 13.3 |  | 503.25
60 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 0.65 | 13.3 |  | 8.65
61 | 17010053@1 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0114 | 6.83 |  | 0.08
62 | 17010065 | 焊接钢管DN100 | m | 6.06 | 46.33 |  | 280.76
63 | 17030010@2 | 镀锌钢管DN15 | m | 2.3 | 8.16 |  | 18.77
64 | 17030020 | 镀锌钢管DN20 | m | 10 | 10.39 |  | 103.9
65 | 17030030@1 | 镀锌钢管DN25 | m | 4 | 15.37 |  | 61.48
66 | 17030060 | 镀锌钢管DN80 | m | 2 | 51.93 |  | 103.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.078 | 5.39 |  | 0.42
68 | 17070080@1 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.146 | 5.39 |  | 0.79
69 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.154 | 3.09 |  | 0.48
70 | 17250270@1 | 塑料软管D25 | m | 0.279 | 3.09 |  | 0.86
71 | 17270175@1 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0048 | 5 |  | 0.02
72 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 2.02 | 1.54 |  | 3.11
73 | 18010515 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 26.26 | 2.49 |  | 65.39
74 | 18010580 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 1.01 | 2.91 |  | 2.94
75 | 18010585 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 13.13 | 3.85 |  | 50.55
76 | 18010765@2 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 1.01 | 8.75 |  | 8.84
77 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 1.01 | 1.56 |  | 1.58
78 | 18010810 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 13.13 | 1.88 |  | 24.68
79 | 18030775 | 镀锌异径三通DN20×15 | 个 | 1.01 | 4.09 |  | 4.13
80 | 18030780 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 1.01 | 5.93 |  | 5.99
81 | 18030810 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 2.02 | 1.13 |  | 2.28
82 | 18030815 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 4.04 | 1.7 |  | 6.87
83 | 18030825 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 2.02 | 2.67 |  | 5.39
84 | 18030865 | 镀锌弯头DN80 | 个 | 2.02 | 27.06 |  | 54.66
85 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 376.73 | 2.4 |  | 904.15
86 | 18030890 | 镀锌外接头DN32 | 个 | 423.19 | 4.1 |  | 1735.08
87 | 18030935 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 37.3 | 1.26 |  | 47
88 | 18030940 | 镀锌丝堵DN32(堵头) | 个 | 41.9 | 3.05 |  | 127.8
89 | 18031045@1 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 1.01 | 0.95 |  | 0.96
90 | 18250140@1 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 1 | 0.73 |  | 0.73
91 | 18250985 | 黑玛钢管箍DN15 | 个 | 4.04 | 0.37 |  | 1.49
92 | 19000210@1 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0032 | 26 |  | 0.08
93 | 19010220 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 4.178 | 6.01 |  | 25.11
94 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 7.2315 | 60 |  | 433.89
95 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 4.138 | 60 |  | 248.28
96 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0016 | 60 |  | 0.1
97 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 4.138 | 5.56 |  | 23.01
98 | 24590010@1 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0016 | 5.56 |  | 0.01
99 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 1 | 12.82 |  | 12.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
100 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 10.92 | 2.4 |  | 26.21
101 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 39.702 | 0.84 |  | 33.35
102 | 34110010 | 水 | m3 | 290.3524 | 4.58 |  | 1329.81
103 | 34110010@1 | 水 | m3 | 0.01 | 4.58 |  | 0.05
104 | 34110040 | 电 | kW·h | 1.44 | 0.77 |  | 1.11
105 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 1 | 0.86 |  | 0.86
106 | 34130090@1 | 位号牌 | 个 | 1 | 2.08 |  | 2.08
107 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 908.4506 | 1 |  | 908.45
108 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.2864 | 1 |  | -0.29
109 | 01000003 | 型钢 | kg | 3036.4654 | 4.11 |  | 12479.87
110 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 188.9642 | 13.58 |  | 2566.13
111 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 60.4428 | 13.58 |  | 820.81
112 | 13030795@1 | 樟丹底漆 | kg | 204.246 | 13.58 |  | 2773.66
113 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 430.8 | 4.14 |  | 1783.51
114 | 17010100@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN100*4 | m | 410.0804 | 66.9 |  | 27434.38
115 | 17010100@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN65*3.75 | m | 502.2931 | 41.04 |  | 20614.11
116 | 17010100@7 | 内外壁热浸镀锌钢管DN150*4.5 | m | 278.9115 | 111.36 |  | 31059.58
117 | 17010100@9 | 内外壁热浸镀锌钢管DN80*4 | m | 228.5983 | 52.86 |  | 12083.71
118 | 17030001@10 | 内外壁热浸镀锌钢管DN40*3.5 | m | 296.666 | 24.48 |  | 7262.38
119 | 17030001@6 | 镀锌钢管DN20 | m | 8.0668 | 10.39 |  | 83.81
120 | 17030001@7 | 内外壁热浸镀锌钢管DN25*3.25 | m | 647.7728 | 15.37 |  | 9956.27
121 | 17030001@8 | 内外壁热浸镀锌钢管DN32*3.25 | m | 1039.9841 | 19.59 |  | 20373.29
122 | 17030001@9 | 内外壁热浸镀锌钢管DN50*3.5 | m | 103.3743 | 30.63 |  | 3166.35
123 | 18030037@1 | 压力表0-1.6Mpa | 个 | 4 | 60 |  | 240
124 | 18031283@10 | 室内镀锌钢管管件DN32 | 个 | 710.9145 | 5.1 |  | 3625.66
125 | 18031283@6 | 室内镀锌钢管管件DN20 | 个 | 9.8494 | 1.84 |  | 18.12
126 | 18031283@7 | 室内镀锌钢管管件DN25 | 个 | 380.2845 | 2.37 |  | 901.27
127 | 18031283@8 | 室内镀锌钢管管件DN50 | 个 | 83.1109 | 7.9 |  | 656.58
128 | 18031283@9 | 室内镀锌钢管管件DN40 | 个 | 254.1586 | 6.8 |  | 1728.28
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
129 | 18031463@1 | 沟槽管件DN100 | 套 | 146.1745 | 124 |  | 18125.64
130 | 18031463@2 | 沟槽管件DN65 | 套 | 211.8687 | 78 |  | 16525.76
131 | 18031463@6 | 沟槽管件DN150 | 套 | 52.1758 | 186 |  | 9704.7
132 | 18031463@7 | 沟槽管件DN80 | 套 | 93.7073 | 95 |  | 8902.19
133 | 18190001@1 | Y型过滤器DN100 | 个 | 2 | 420.35 |  | 840.7
134 | 18210190@1 | 橡胶软接头DN100 | 个 | 2 | 247 |  | 494
135 | 18310440@1 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 20 | 15 |  | 300
136 | 18310440@5 | 卡箍连接件(含胶圈)DN65 | 套 | 2 | 8 |  | 16
137 | 18310440@6 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 6 | 20 |  | 120
138 | 18310440@7 | 卡箍连接件(含胶圈)DN50 | 套 | 4 | 6.9 |  | 27.6
139 | 19000001@5 | 试水阀DN25 | 个 | 1.01 | 150 |  | 151.5
140 | 19000020@7 | 闸阀DN100 | 个 | 4 | 752.65 |  | 3010.6
141 | 19000040@3 | 球阀DN25 | 个 | 1 | 42.48 |  | 42.48
142 | 19000220@1 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆）DN100 | 个 | 10 | 833.18 |  | 8331.8
143 | 19000220@12 | 闸阀DN65 | 个 | 1 | 328 |  | 328
144 | 19000220@14 | 可调式减压阀DN150,阀后压力0.5Mpa | 个 | 1 | 1917.5 |  | 1917.5
145 | 19000220@16 | 遥控信号阀DN150 | 个 | 2 | 795.58 |  | 1591.16
146 | 19000220@17 | 球墨铸铁软密封闸阀(明杆)DN50 | 个 | 2 | 285 |  | 570
147 | 19110010@1 | 安全阀DN25 | 个 | 2 | 150 |  | 300
148 | 19270020@1 | 可调式减压阀DN100 | 个 | 2 | 604 |  | 1208
149 | 20010030@1 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 8 | 64 |  | 512
150 | 20010360@6 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 1 | 85.6 |  | 85.6
151 | 22110010@1 | 自动排气阀DN25 | 个 | 13 | 50.39 |  | 655.07
152 | 22110010@2 | 自动排气阀DN20 | 个 | 1 | 45.24 |  | 45.24
153 | 23010001@4 | 磷酸铵盐手提式灭火器4kg | 个 | 52 | 55 |  | 2860
154 | 23010001@5 | 磷酸铵盐手提式灭火器4kg | 个 | 58 | 55 |  | 3190
155 | 23010001@6 | 推车式磷酸铵盐灭火器20kg | 个 | 1 | 415 |  | 415
156 | 23030040 | 室内消火栓 | 套 | 29 | 1215 |  | 35235
157 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 26 | 86 |  | 2236
158 | 23130001@1 | 水流指示器DN150 | 个 | 2 | 130.09 |  | 260.18
159 | 23210001@3 | 喷头K80,68℃，DN25直立型喷头 | 个 | 376.73 | 19.16 |  | 7218.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
160 | 23210001@4 | 喷头K115,79℃，DN32直立型喷头 | 个 | 423.19 | 24.51 |  | 10372.39
161 | 23390010@1 | 湿式报警装置DN150 | 套 | 1 | 1399.71 |  | 1399.71
162 | 24110075@4 | 压力表0-1.6Mpa | 块 | 1 | 60 |  | 60
163 | 24110180@3 | 压力表0-1.6Mpa | 台 | 1 | 60 |  | 60
164 | 24630010@3 | 试水接头DN25 | 个 | 1 | 150 |  | 150
165 | 补充主材001 | 卡箍DN100 | 个 | 292.3489 | 15 |  | 4385.23
166 | 补充主材001@1 | 卡箍DN65 | 个 | 347.5388 | 8 |  | 2780.31
167 | 补充主材001@2 | 卡箍DN150 | 个 | 104.3516 | 20 |  | 2087.03
168 | 补充主材006 | 卡箍DN80 | 个 | 187.4146 | 12 |  | 2248.98
169 | 补充主材006@1 | 卡箍DN65 | 个 | 76.1986 | 8 |  | 609.59
170 | 补充主材006@2 | 截止阀DN20 | 个 | 1 | 27.87 |  | 27.87
171 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 8.4776 | 252.54 |  | 2140.93
172 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.1 | 252.54 |  | 25.25
173 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2718.3652 | 1 |  | 2718.37
174 | 99450640 | 检修费 | 元 | 773.8374 | 1 |  | 773.84
175 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1972.0971 | 1 |  | 1972.1
176 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1754.0352 | 1 |  | 1754.04
177 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 149.1568 | 8.38 |  | 1249.93
178 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 12166.6052 | 0.77 |  | 9368.29
179 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 44.048 | 0.77 |  | 33.92
180 | 99451300 | 校验费 | 元 | 39.1769 | 1 |  | 39.18
181 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 2.0474 | 1 |  | 2.05
|  | 合计 |  |  |  |  | 492469.89