## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1660684.95
1.1 | 通风及排风系统 | 84235.41
1.2 | 空调系统 | 1564108.54
1.3 | 防排烟系统 | 12341.00
2 | 措施合计 | 120357.64
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 105071.93
2.2 | 其他措施费 | 15285.71
3 | 其他项目 | 195442.82 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 166068.50
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 29374.32
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1976485.41
5 | 增值税销项税额 | 177883.69 |  |  | －
6 | 总造价 | 2154369.10
7 | 人工费 | 261184.24
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,154,369.10 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风及排风系统 | [6 empty] | 84235.41
1 | 030108001039 | 低噪音离心风机 PF.1-1 | 1.名称:低噪音离心风机 PF.1-1 2.型号规格:风量1000M3/H，静压300PA，转速960RPM，功率0.25KW，电源380V/50HZ/3Φ，噪声≤48DB(A)，Η≥55% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2881.36 |  | 2881.36
2 | 030404033057 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 2.型号规格:风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 269 | 218 |  | 58642
3 | 030404033058 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 2.型号规格:风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 16 | 218 |  | 3488
本页小计 | [8 empty] | 65011.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404033059 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 2.型号规格:风量：300m³/h；噪声≤39dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 210.28 |  | 210.28
5 | 030404033060 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 2.型号规格:风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 12 | 246.87 |  | 2962.44
6 | 030404033061 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 2.型号规格:风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 14 | 254.08 |  | 3557.12
本页小计 | [8 empty] | 6729.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404033062 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8 2.型号规格:风量 800m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 330.38 |  | 1982.28
8 | 030404033063 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-10 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-10 2.型号规格:风量 1000m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤500mm*500mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 292.28 |  | 292.28
9 | 030701010007 | UV除臭装置 | 1.名称:UV除臭装置 2.型号规格:处理风量：1000m³/h，电量:150W，电源：220V/50Hz/1φ，阻力损失：≤50Pa 3.与PF.1-1~2风机配套使用 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2243.57 |  | 2243.57
10 | 030702001075 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.22 | 179.05 |  | 934.64
本页小计 | [8 empty] | 5452.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030702001076 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.22 | 142.47 |  | 601.22
12 | 030703001170 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 29 | 182.49 |  | 5292.21
13 | 030703011126 | 铝合金单层百叶风口FDB6030 | 1.名称:铝合金单层百叶风口FDB6030 2.规格:600*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 129.1 |  | 129.1
14 | 030703011127 | 防雨百叶风口FYB10030 | 1.名称:防雨百叶风口FYB10030 2.规格:1000*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 227.12 |  | 227.12
15 | 030703021019 | 百叶接管箱 | 1.名称:百叶接管箱 2.规格:1200*400*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 443.67 |  | 443.67
16 | 031201003093 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 36.69 | 2.2 |  | 80.72
17 | 030704002016 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 9.44 | 11.94 |  | 112.71
18 | 030704001028 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 154.69 |  | 154.69
本页小计 | [8 empty] | 7041.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 空调系统 | [6 empty] | 1564108.54
|  | 多联机及分体空调 | [6 empty] | 1564108.54
19 | 030701003084 | 单冷型分体空调（四面出风） KFT-3 | 1.名称:单冷型分体空调（四面出风） KFT-3 2.型号规格:制冷量:7.5KW，电功率 2350W，电源：220V/50HZ/1Φ，SEER≥4.7，四面出风形式，自带冷凝水提升泵，线控面板由厂家配套提供 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 3188.17 |  | 12752.68
20 | 030701003085 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-1 | 1.名称:单冷型分体空调（壁挂式）KF-1 2.型号规格:制冷量：2.5kW；功率700W；电源：220V/50Hz/1φ；SEER≥5.4；二级能效；室内：26℃DB/60%RH 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2667.3 |  | 2667.3
21 | 030701003086 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-1.5 | 1.名称:单冷型分体空调（壁挂式）KF-1.5 2.型号规格:制冷量：5kW；1029W；电源：220V/50Hz/1φ；SEER≥5.4；二级能效；室内：26℃DB/60%RH 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 268 | 4023.88 |  | 1078399.84
本页小计 | [8 empty] | 1093819.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030701003087 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-3 | 1.名称:单冷型分体空调（壁挂式）KF-3 2.型号规格:制冷量：7.5kW；功率 2350W；电源：220V/50Hz/1φ；SEER≥4.7；二级能效；夏季室内：26℃DB/60%RH 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 5909.96 |  | 11819.92
23 | 031001001037 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13.17 | 45.22 |  | 595.55
24 | 031001001038 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.71 | 51.41 |  | 550.6
25 | 031001004062 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ6.4 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2089.05 | 26.34 |  | 55025.58
26 | 031001004063 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ9.5 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 52.63 | 28.05 |  | 1476.27
本页小计 | [8 empty] | 69467.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031001004064 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2089.05 | 35.85 |  | 74892.44
28 | 031001004065 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ15.9 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 52.63 | 56.05 |  | 2949.91
29 | 031002001069 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 5168.72 | 30.24 |  | 156302.09
30 | 031002003215 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN80,介质管道综合考虑 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 661 | 220.26 |  | 145591.86
31 | 031208002031 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:≤φ12.7 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.15 | 2424.9 |  | 12488.24
本页小计 | [8 empty] | 392224.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031208002032 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:≥φ15.88 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.23 | 2424.9 |  | 557.73
33 | 030704001029 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 8038.53 |  | 8038.53
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 12341
34 | 010803002014 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.型号和规格:6厘钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 6.包含附件安装 7.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 53.21 | 231.93 |  | 12341
|  | 措施项目 | [6 empty] | 15285.71
35 | 031301017089 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 10418.26 |  | 10418.26
36 | 031302007077 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 4867.45 |  | 4867.45
本页小计 | [8 empty] | 36222.97
合 计 | [8 empty] | 1675970.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00146 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 105071.93 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010090 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011090 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002090 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008090 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009090 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF090 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF090 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000122 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
计方案计算
10 | TSSGBWZJF090 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 105071.93
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 166068.50 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 29374.32
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 195442.82 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 166068.5
合 计 |  |  |  | 166068.5 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1976485.41 | 9 |  | 177883.69
合 计 | [6 empty] | 177883.69
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 2.27 | 0.27 |  | 0.61
2 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 3067.04 | 0.42 |  | 1288.16
3 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1.0988 | 0.43 |  | 0.47
4 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 26384.8275 | 0.77 |  | 20316.32
5 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 11.4568 | 0.94 |  | 10.77
6 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 17742.9263 | 1 |  | 17742.93
7 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 7943.0976 | 1 |  | 7943.1
8 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 4562.8819 | 1 |  | 4562.88
9 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 4567.591 | 1 |  | 4567.59
10 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1440.4868 | 1 |  | 1440.49
11 | 99450650 | 维护费 | 元 | 3237.0342 | 1 |  | 3237.03
12 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 3647.3586 | 1 |  | 3647.36
13 | 00010010 | 人工费 | 元 | 221717.3629 | 1.1 |  | 243445.66
14 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 8.8218 | 1.12 |  | 9.88
15 | 03010610 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 6 | 1.17 |  | 7.02
16 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 27.8146 | 1.61 |  | 44.78
17 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 130.79 | 1.69 |  | 221.04
18 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 53.1191 | 1.7 |  | 90.3
19 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 0.0178 | 2.1 |  | 0.04
20 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 18.557 | 3.04 |  | 56.41
21 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 97.614 | 3.15 |  | 307.48
22 | 29020190 | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 3.33 |  | 12.99
23 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 10.08 | 3.56 |  | 35.88
24 | 01000003 | 型钢 | kg | 5479.156 | 4.11 |  | 22519.33
25 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 1.5192 | 4.11 |  | 6.24
26 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 2154.86 | 4.14 |  | 8921.12
27 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 36.1477 | 4.16 |  | 150.37
28 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 4.7552 | 4.27 |  | 20.3
29 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 1.6836 | 4.44 |  | 7.48
30 | 14390020 | 氮气 | m3 | 69.8114 | 4.57 |  | 319.04
31 | 01290008@1 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 2624.17 | 4.58 |  | 12018.7
32 | 34110010 | 水 | m3 | 0.038 | 4.58 |  | 0.17
33 | 14390070 | 氧气 | m3 | 785.979 | 5.16 |  | 4055.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 1.27 | 5.44 |  | 6.91
35 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 0.072 | 5.44 |  | 0.39
36 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 219.3088 | 5.58 |  | 1223.74
37 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 532.0561 | 5.6 |  | 2979.51
38 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.3626 | 5.6 |  | 24.43
39 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.1699 | 5.86 |  | 1
40 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 0.3258 | 5.9 |  | 1.92
41 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 419.63 | 5.93 |  | 2488.41
42 | 18031550@1 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 9.3639 | 6.56 |  | 61.43
43 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 6.699 | 6.84 |  | 45.82
44 | 14070050 | 机油综合 | kg | 31.686 | 6.96 |  | 220.53
45 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 38.3645 | 7.17 |  | 275.07
46 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.3765 | 7.18 |  | 2.7
47 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 219.1537 | 7.56 |  | 1656.8
48 | 18031550@2 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 6.2118 | 7.71 |  | 47.89
49 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 69.8294 | 8.12 |  | 567.01
50 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 562.3979 | 8.38 |  | 4712.89
51 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.1677 | 8.41 |  | 1.41
52 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 634.56 | 8.6 |  | 5457.22
53 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 0.2745 | 10.3 |  | 2.83
54 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 276.42 | 10.32 |  | 2852.65
55 | 02270001 | 棉纱 | kg | 137.376 | 11.47 |  | 1575.7
56 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 90.2709 | 11.97 |  | 1080.54
57 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 1.746 | 12.1 |  | 21.13
58 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.5766 | 12.82 |  | 20.21
59 | 14010010 | 清油 | kg | 0.005 | 13.07 |  | 0.07
60 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 263.7329 | 13.3 |  | 3507.65
61 | 17030001@1 | 镀锌钢管DN25 | m | 13.3676 | 13.47 |  | 180.06
62 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 0.5504 | 13.58 |  | 7.47
63 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 78.2808 | 13.58 |  | 1063.05
64 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 110.8892 | 13.58 |  | 1505.88
65 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 1.614 | 15.3 |  | 24.69
66 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 220 | 16 |  | 3520
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.2414 | 19.27 |  | 4.65
68 | 17030001@2 | 镀锌钢管DN32 | m | 10.8707 | 19.59 |  | 212.96
69 | 01290303@4 | 镀锌钢板δ=0.5mm | m2 | 5.9404 | 20.22 |  | 120.11
70 | 17150020@1 | 脱氧铜管Φ6.4 | m | 2141.2763 | 21 |  | 44966.8
71 | 17150020@3 | 脱氧铜管Φ9.5 | m | 53.9458 | 22 |  | 1186.81
72 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 4.8024 | 24 |  | 115.26
73 | 17150020@2 | 脱氧铜管Φ12.7 | m | 2141.2763 | 29 |  | 62097.01
74 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 20 | 45 |  | 900
75 | 17150020@4 | 脱氧铜管Φ15.9 | m | 53.9458 | 48 |  | 2589.4
76 | 22410013@8 | 铝合金单层百叶风口FDB6030600*300 | 个 | 1 | 59 |  | 59
77 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 6.4408 | 75.52 |  | 486.41
78 | 22410013@3 | 防雨百叶风口FYB100301000*300 | 个 | 1 | 91.5 |  | 91.5
79 | 50370001@17 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3风量：300m³/h；噪声≤39dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 1 | 133 |  | 133
80 | 50370001@15 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 16 | 140.72 |  | 2251.52
81 | 50370001@16 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 269 | 140.72 |  | 37853.68
82 | 22530170@2 | 70℃常开防火阀300*300 | 个 | 29 | 141.59 |  | 4106.11
83 | 补充主材002 | 固定挡烟垂壁 | m2 | 53.21 | 168 |  | 8939.28
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
84 | 50370001@20 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 12 | 169.59 |  | 2035.08
85 | 50370001@12 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：75W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 14 | 176.8 |  | 2475.2
86 | 50370001@24 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-10风量 1000m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤500mm*500mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 1 | 215 |  | 215
87 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 39.3025 | 252.54 |  | 9925.45
88 | 50370001@22 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8风量 800m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 6 | 253.1 |  | 1518.6
89 | 22590001@1 | 百叶接管箱1200*400*400 | 个 | 1 | 271.85 |  | 271.85
90 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 3.8765 | 549 |  | 2128.2
91 | 15000040@1 | 难燃B1级发泡橡塑15mm | m3 | 5.4075 | 1440 |  | 7786.8
92 | 15000040@2 | 难燃B1级发泡橡塑20mm | m3 | 0.2415 | 1440 |  | 347.76
93 | 50290030@1 | 低噪音离心风机 PF.1-1风量1000M3/H，静压300PA，转速960RPM，功率0.25KW，电源380V/50HZ/3Φ，噪声≤48DB(A)，Η≥55% | 台 | 1 | 2141.59 |  | 2141.59
94 | 50030010@7 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-1制冷量：2.5kW | 台 | 1 | 2191.15 |  | 2191.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
95 | 50250010@4 | UV除臭装置处理风量：1000m³/h，电量:150W，电源：220V/50Hz/1φ，阻力损失：≤50Pa | 台 | 1 | 2232 |  | 2232
96 | 50030010@6 | 单冷型分体空调（四面出风） KFT-3制冷量:7.5KW | 台 | 4 | 2268 |  | 9072
97 | 50030010@9 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-1.5制冷量：5kW | 台 | 268 | 3452.92 |  | 925382.56
98 | 50030010@8 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-3制冷量：7.5kW | 台 | 2 | 5339 |  | 10678
|  | 合计 |  |  |  |  | 1536659.34