## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：科技楼-消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 186516.67
1.1 | 消火栓灭火系统 | 186516.67
2 | 措施合计 | 15877.29
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 14000.55
2.2 | 其他措施费 | 1876.74
3 | 其他项目 | 22565.72 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 18651.67
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3914.05
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 224959.68
5 | 增值税销项税额 | 20246.37 |  |  | －
6 | 总造价 | 245206.05
7 | 人工费 | 36250.05
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 245,206.05 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消火栓灭火系统 | [6 empty] | 186516.67
1 | 030901002023 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 368.54 | 159.9 |  | 58929.55
2 | 030901002024 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65*3.75 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热浸镀锌 5.含沟槽管件、卡箍 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 166.72 | 108.84 |  | 18145.8
3 | 031001001029 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN20镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.6 | 47.34 |  | 217.76
4 | 031201001031 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆，调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹底漆、调和漆各二道 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 171.83 | 28.32 |  | 4866.23
本页小计 | [8 empty] | 82159.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031002001055 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 682 | 26.21 |  | 17875.22
6 | 031201003074 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调合漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 682 | 2.54 |  | 1732.28
7 | 030901010012 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓箱 2.型号、规格:（1）消火栓箱规格:1600X700X240；（2）室内消火栓1个,口径DN65;（3）φ65X19直流水枪,1支;（4)φ65尼龙衬胶水带25米长,1条;（5)消防水龙卷盘,P380,1个;（6)直流喷雾喷枪,全铜,喷嘴直径φ6,1支;（7)轻便消防水龙,可缠绕橡胶硬管,30米长,1条;（8)快速接口、快速接头,全铜,各1个;（9)阀门,全铜,1个；（10)套管(扣压成型),钢质,1个 3.单栓、双栓:单栓 4.内含2瓶4kg磷酸铵盐手提式灭火器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 32 | 1541.99 |  | 49343.68
8 | 030901013014 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 放置式 3.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器4kg*2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 10 | 236.59 |  | 2365.9
本页小计 | [8 empty] | 71317.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031003001091 | 自动排气阀（含截止阀） | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.配截止阀 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 113.21 |  | 226.42
10 | 031003003156 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆） | 1.名称:球墨铸铁软密封闸阀（明杆） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 4.材质:铸钢阀体、不锈钢阀芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18 | 993.16 |  | 17876.88
11 | 031002003170 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 62.49 |  | 312.45
12 | 031002003171 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 58 | 108.46 |  | 6290.68
13 | 030905002013 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 点 | 33 | 252.54 |  | 8333.82
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1876.74
14 | 031302007064 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
15 | 031301017072 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1876.74 |  | 1876.74
本页小计 | [8 empty] | 34916.99
合 计 | [8 empty] | 188393.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00129 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 14000.55 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010073 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011073 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF073 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008073 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002073 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF073 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009073 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF073 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：科技楼-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000105 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 14000.55
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：科技楼-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 18651.67 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3914.05
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 22565.72 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：科技楼-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 18651.67
合 计 |  |  |  | 18651.67 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：科技楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：科技楼-消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 224959.68 | 9 |  | 20246.37
合 计 | [6 empty] | 20246.37
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 30096.8915 | 1.1 |  | 33046.39
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 1208.52 | 1.1 |  | 1326.95
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1876.7353 | 1 |  | 1876.74
4 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.42 | 4.11 |  | 1.73
5 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.0207 | 5.86 |  | 0.12
6 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 9.954 | 5.93 |  | 59.03
7 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 0.0147 | 4.11 |  | 0.06
8 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 26.2278 | 4.17 |  | 109.37
9 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 6.174 | 4.17 |  | 25.75
10 | 02010013@1 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0037 | 25.7 |  | 0.1
11 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.54 | 11.09 |  | 5.99
12 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 3.4782 | 7.71 |  | 26.82
13 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.522 | 7.71 |  | 4.02
14 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 55.04 | 0.13 |  | 7.16
15 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 5.9984 | 2.1 |  | 12.6
16 | 02270001 | 棉纱 | kg | 4.2276 | 11.47 |  | 48.49
17 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.4194 | 7.18 |  | 3.01
18 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 132.037 | 8.6 |  | 1135.52
19 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 26.0269 | 5.58 |  | 145.23
20 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 9.576 | 5.58 |  | 53.43
21 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 13.184 | 2.63 |  | 34.67
22 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 23.8154 | 12.1 |  | 288.17
23 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.412 | 2.11 |  | 0.87
24 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.412 | 0.09 |  | 0.04
25 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 22.22 | 11.97 |  | 265.97
26 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.4868 | 0.94 |  | 1.4
27 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 48.7554 | 5.6 |  | 273.03
28 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 2.826 | 5.6 |  | 15.83
29 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 8.2931 | 9.4 |  | 77.96
30 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.4643 | 0.43 |  | 0.2
31 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.5826 | 12.82 |  | 7.47
32 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 1 | 0.42 |  | 0.42
33 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 27.18 | 0.42 |  | 11.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 04030001 | 砂子 | kg | 81.487 | 0.08 |  | 6.52
35 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 2.276 | 13.58 |  | 30.91
36 | 13350200 | 密封膏 | kg | 15.974 | 6.19 |  | 98.88
37 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.557 | 9.34 |  | 5.2
38 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 20.787 | 7.17 |  | 149.04
39 | 14070050 | 机油综合 | kg | 4.4336 | 6.96 |  | 30.86
40 | 14350360 | 酒精 | kg | 5.28 | 7.34 |  | 38.76
41 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 2.0542 | 4.53 |  | 9.31
42 | 14350540@1 | 润滑剂 | kg | 0.216 | 4.53 |  | 0.98
43 | 14390070 | 氧气 | m3 | 27.7301 | 5.16 |  | 143.09
44 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 3.51 | 5.16 |  | 18.11
45 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 9.7663 | 13.3 |  | 129.89
46 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 1.17 | 13.3 |  | 15.56
47 | 17010053@1 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0064 | 6.83 |  | 0.04
48 | 17070080@1 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.18 | 5.39 |  | 0.97
49 | 17250270@1 | 塑料软管D25 | m | 0.342 | 3.09 |  | 1.06
50 | 17270175@1 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0028 | 5 |  | 0.01
51 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 4.04 | 1.54 |  | 6.22
52 | 18010580 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 2.02 | 2.91 |  | 5.88
53 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 2.02 | 1.56 |  | 3.15
54 | 19000210@1 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0018 | 26 |  | 0.05
55 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 1.0705 | 60 |  | 64.23
56 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0009 | 60 |  | 0.05
57 | 24590010@1 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0009 | 5.56 |  | 0.01
58 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 13.86 | 2.4 |  | 33.26
59 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 50.391 | 0.84 |  | 42.33
60 | 34110010 | 水 | m3 | 47.3527 | 4.58 |  | 216.88
61 | 34110010@1 | 水 | m3 | 0.018 | 4.58 |  | 0.08
62 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 237.4035 | 1 |  | 237.4
63 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0682 | 1 |  | -0.07
64 | 01000003 | 型钢 | kg | 722.92 | 4.11 |  | 2971.2
65 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 44.2523 | 13.58 |  | 600.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：科技楼-消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 14.3902 | 13.58 |  | 195.42
67 | 13030795@1 | 樟丹底漆 | kg | 47.5969 | 13.58 |  | 646.37
68 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 316.37 | 4.14 |  | 1309.77
69 | 17010100@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN100*4 | m | 374.0681 | 66.9 |  | 25025.16
70 | 17010100@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN65*3.75 | m | 169.2208 | 41.04 |  | 6944.82
71 | 17030001@6 | 镀锌钢管DN20 | m | 4.5586 | 10.39 |  | 47.36
72 | 18031283@6 | 室内镀锌钢管管件DN20 | 个 | 5.566 | 1.84 |  | 10.24
73 | 18031463@1 | 沟槽管件DN100 | 套 | 133.3378 | 124 |  | 16533.89
74 | 18031463@2 | 沟槽管件DN65 | 套 | 71.3778 | 78 |  | 5567.47
75 | 18310440@1 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 36 | 15 |  | 540
76 | 19000220@1 | 球墨铸铁软密封闸阀（明杆）DN100 | 个 | 18 | 833.18 |  | 14997.24
77 | 22110010@2 | 自动排气阀DN20 | 个 | 2 | 45.24 |  | 90.48
78 | 23010001@4 | 磷酸铵盐手提式灭火器4kg | 个 | 20 | 55 |  | 1100
79 | 23010001@5 | 磷酸铵盐手提式灭火器4kg | 个 | 64 | 55 |  | 3520
80 | 23030040 | 室内消火栓 | 套 | 32 | 1215 |  | 38880
81 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 10 | 86 |  | 860
82 | 补充主材001 | 卡箍DN100 | 个 | 266.6755 | 15 |  | 4000.13
83 | 补充主材001@1 | 卡箍DN65 | 个 | 142.7557 | 8 |  | 1142.05
84 | 补充主材006@1 | 截止阀DN20 | 个 | 2 | 27.87 |  | 55.74
85 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.9485 | 252.54 |  | 492.07
86 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.18 | 252.54 |  | 45.46
87 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 643.381 | 1 |  | 643.38
88 | 99450640 | 检修费 | 元 | 177.472 | 1 |  | 177.47
89 | 99450650 | 维护费 | 元 | 469.7981 | 1 |  | 469.8
90 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 357.6111 | 1 |  | 357.61
91 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 34.9107 | 8.38 |  | 292.55
92 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2828.7272 | 0.77 |  | 2178.12
93 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 79.2864 | 0.77 |  | 61.05
94 | 99451300 | 校验费 | 元 | 49.5 | 1 |  | 49.5
95 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.48 | 1 |  | 0.48
|  | 合计 |  |  |  |  | 169960.4