## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1243480.32
1.1 | 通风及排风系统 | 72545.15
1.2 | 空调系统 | 1118196.82
1.3 | 防排烟系统 | 52738.35
2 | 措施合计 | 75707.51
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 69128.34
2.2 | 其他措施费 | 6579.17
3 | 其他项目 | 143673.82 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 124348.03
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 19325.79
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1462861.65
5 | 增值税销项税额 | 131657.55 |  |  | －
6 | 总造价 | 1594519.20
7 | 人工费 | 176852.85
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,594,519.20 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风及排风系统 | [6 empty] | 72545.15
1 | 030404033049 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 2.型号规格:风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 218 |  | 872
2 | 030404033050 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 2.型号规格:风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 218 |  | 436
3 | 030404033051 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3 2.型号规格:风量：300m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：30W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 210.28 |  | 841.12
本页小计 | [8 empty] | 2149.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404033052 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 2.型号规格:风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：40W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 10 | 246.87 |  | 2468.7
5 | 030404033053 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 2.型号规格:风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 48 | 254.08 |  | 12195.84
6 | 030404033054 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6 2.型号规格:风量：600m³/h；噪声≤42dB(A)；功率：60W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 25 | 254.08 |  | 6352
本页小计 | [8 empty] | 21016.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404033055 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8 2.型号规格:风量 800m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 330.38 |  | 330.38
8 | 030108001038 | 箱式低噪声离心风机 PF-15 | 1.名称:管道式静音通风机 PF-15 2.型号规格:风量:1500CMH，余压:200Pa，电机功率:370W，噪声≤40dB(A)，电源:220V/50HZ/1φ，风机效率≥80% 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8 | 3132.77 |  | 25062.16
9 | 030702001072 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 0.04 | 142.47 |  | 5.7
本页小计 | [8 empty] | 25398.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030702001073 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 110.3 | 122.31 |  | 13490.79
11 | 030703001167 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 182.49 |  | 729.96
12 | 030703001168 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:400*400 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 224.97 |  | 224.97
13 | 030703011117 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 24 | 230.54 |  | 5532.96
14 | 030703011118 | 防雨百叶风口FYB6040 | 1.名称:防雨百叶风口FYB6040 2.规格:600*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 180.72 |  | 722.88
15 | 030703011119 | 防雨百叶风口FYB9040 | 1.名称:防雨百叶风口FYB9040 2.规格:900*400 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 214.52 |  | 858.08
16 | 030703019015 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.62 | 464.54 |  | 752.55
本页小计 | [8 empty] | 22312.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031201003085 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 385.34 | 2.2 |  | 847.75
18 | 030704001026 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 821.31 |  | 821.31
|  | 空调系统 | [6 empty] | 1118196.82
|  | 多联机空调 | [6 empty] | 1118196.82
19 | 030701003074 | 多联式室外机 KBW4-9 42 HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-12、KBW2-8 42HP 2.型号规格:制冷量：117.5KW；冷媒 ：R410a；风量：31920m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：69dB(A)；额额定耗电量 35.1 KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 67700.96 |  | 67700.96
本页小计 | [8 empty] | 69370.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030701003075 | 多联式室外机 KBW1-11、KBW2-9 38HP | 1.名称:多联式室外机 KBW1-11、KBW2-9 38HP 2.型号规格:制冷量：106.5KW；冷媒 ：R410a；风量：31860m³/h；电源：380V/50Hz/3 φ；运转音：68dB(A)；额定耗电量 31.3 KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 59108.92 |  | 118217.84
本页小计 | [8 empty] | 118217.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030701003076 | 多联式室外机 KBW3-8 28HP | 1.名称:多联式室外机 KBW3-8 28HP 2.型号规格:制冷量：78.5KW；冷媒 ：R410a；风量：26700m³/h；电源：380V/50Hz/3φ；运转音：66dB(A)；额定耗电量 21.4KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 45635.3 |  | 45635.3
本页小计 | [8 empty] | 45635.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030701003077 | 多联式室外机 KBW3-9 30HP | 1.名称:多联式室外机 KBW3-9 20HP 2.型号规格:制冷量：83.9KW；冷媒 ：R410a；风量：25980m³/h；电源：380V/50Hz/3φ；运转音：67dB(A)；额定耗电量23.7KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 45642.58 |  | 45642.58
本页小计 | [8 empty] | 45642.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030701003078 | 多联式室外机 KBW4-8 16HP | 1.名称:多联式室外机 KBW4-8 16HP 2.型号规格:制冷量：45.0KW；冷媒 ：R410a；风量：15600m³/h；电源：380V/50Hz/3φ；运转音：63dB(A)；额定耗电量12.7KW；风机需满足风机能效等级2级；APF≥4.64,EER≥2.8；夏季：34.2℃(DB)/27.8℃(WB)；自带控制系统 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 24235.52 |  | 24235.52
24 | 030701003079 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.8 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.8 2.型号规格:制冷量：2.8KW；送风量：540m³/h，机外静压：15Pa，噪声：32dB(A)；功率：75W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 3083.17 |  | 6166.34
本页小计 | [8 empty] | 30401.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030701003080 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6 2.型号规格:制冷量：3.6KW；送风量：552m³/h，机外静压：15Pa，噪声：32dB(A)；功率：78W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 3083.17 |  | 12332.68
26 | 030701003081 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.0 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.0 2.型号规格:制冷量：4.0KW；送风量：660m³/h，机外静压：15Pa，噪声：33dB(A)；功率：81W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 28 | 3270.17 |  | 91564.76
本页小计 | [8 empty] | 103897.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030701003082 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6 2.型号规格:制冷量：5.6KW；送风量：900m³/h；机外静压：15Pa；噪声：35dB(A)；功率：151W；电源：220V/50Hz/1φ；风机满足 2 机能效；夏季：26℃(DB)/60%RH；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8 | 3501.56 |  | 28012.48
28 | 030701003083 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3 | 1.名称:多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3 2.型号规格:制冷量：6.3KW；送风量：1140m³/h，机外静压：15Pa，噪声：36dB(A)；功率：196W，电源：220V/50Hz/1φ；夏季：26℃(DB)/60%RH；风机满足2级能效；配套线控，带冷凝水提升泵 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 83 | 3608.19 |  | 299479.77
本页小计 | [8 empty] | 327492.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030702001074 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 34.27 | 122.31 |  | 4191.56
30 | 030703011120 | 铝合金双层百叶送风口 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口 2.规格:800*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 34 | 245.72 |  | 8354.48
31 | 030703011121 | 铝合金双层百叶送风口 | 1.名称:铝合金双层百叶送风口 2.规格:1000*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 91 | 215.72 |  | 19630.52
32 | 030703011122 | 门铰式单层百叶回风口 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口 2.规格:800*200 3.带三层滤网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 34 | 264.72 |  | 9000.48
33 | 030703011123 | 门铰式单层百叶回风口 | 1.名称:门铰式单层百叶回风口 2.规格:1000*200 3.带三层滤网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 91 | 264.72 |  | 24089.52
34 | 030703011124 | 单层百叶回风口（带调节阀）FDB6060 | 1.名称:单层百叶回风口（带调节阀）FDB6060 2.规格:600*600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 264.72 |  | 1588.32
35 | 030703011125 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 230.54 |  | 1383.24
本页小计 | [8 empty] | 68238.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031001001034 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 222.98 | 45.22 |  | 10083.16
37 | 031001001035 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 290.47 | 51.41 |  | 14933.06
38 | 031001001036 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 37.36 | 57.02 |  | 2130.27
39 | 031001004053 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ6.4 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 57.6 | 26.34 |  | 1517.18
40 | 031001004054 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ9.5 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 492.25 | 28.05 |  | 13807.61
本页小计 | [8 empty] | 42471.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031001004055 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 168.4 | 35.85 |  | 6037.14
42 | 031001004056 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ15.9 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 466.78 | 56.05 |  | 26163.02
43 | 031001004057 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ19.1 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 256.31 | 67.81 |  | 17380.38
44 | 031001004058 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ22.2 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 79.57 | 77.45 |  | 6162.7
45 | 031001004059 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ28.6 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 248.03 | 106.94 |  | 26524.33
46 | 031001004060 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ31.8 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 59.62 | 116.2 |  | 6927.84
47 | 031001004061 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ38.1 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 109.56 | 128.15 |  | 14040.11
48 | 030703001169 | 冷媒管分歧器 | 1.名称:冷媒管分歧器 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 228 | 156.53 |  | 35688.84
本页小计 | [8 empty] | 138924.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031002003197 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN40,介质管道DN20以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 163 | 23.99 |  | 3910.37
50 | 031002003198 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN50,介质管道DN32以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15 | 30.15 |  | 452.25
51 | 031002003199 | 套管 | 1.名称、类型:镀锌钢板套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN65,介质管道DN50以内 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 50.13 |  | 401.04
52 | 031208003008 | 离心玻璃棉 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm 3.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 37.57 | 58.25 |  | 2188.45
53 | 031208002027 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:≤φ12.7 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.87 | 2424.9 |  | 2109.66
本页小计 | [8 empty] | 9061.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 031208002028 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.01 | 2424.9 |  | 12148.75
55 | 031208002029 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.05 | 2424.9 |  | 121.25
56 | 031208002030 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57mm以下 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.95 | 2178.47 |  | 2069.55
57 | 031208007005 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝板保护壳 2.厚度:0.5mm 3.层数:综合考虑 4.对象:在机房、室外及人员,易接近的明装部分冷媒管道 5.结构形式:满足设计及规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 32.45 | 79.55 |  | 2581.4
58 | 030703019016 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.61 | 464.54 |  | 2141.53
本页小计 | [8 empty] | 19062.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 031201003086 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 119.69 | 2.2 |  | 263.32
60 | 031002001063 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 3092.19 | 30.24 |  | 93507.83
61 | 030704001027 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 7679.43 |  | 7679.43
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 52738.35
62 | 010803002012 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.型号和规格:6厘钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 6.包含附件安装 7.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.75 | 231.93 |  | 3652.9
63 | 010803002013 | 电动挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.型号和规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含设备、控制箱供货、安装、接地、接线、调试、试运行等所有工作 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 127.85 | 383.93 |  | 49085.45
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6579.17
64 | 031301017082 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 6579.17 |  | 6579.17
本页小计 | [8 empty] | 160768.1
合 计 | [8 empty] | 1250059.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00139 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 69128.34 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010083 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011083 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF083 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008083 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002083 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF083 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009083 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF083 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000115 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 69128.34
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 124348.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 19325.79
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 143673.82 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 124348.03
合 计 |  |  |  | 124348.03 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1462861.65 | 9 |  | 131657.55
合 计 | [6 empty] | 131657.55
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 7.5755 | 13.58 |  | 102.88
2 | 14390020@2 | 氮气 | m3 | 0.9331 | 4.57 |  | 4.26
3 | 14390070@2 | 氧气 | m3 | 0.288 | 5.16 |  | 1.49
4 | 14390100@2 | 乙炔气 | kg | 0.1152 | 13.3 |  | 1.53
5 | 17150020@10 | 脱氧铜管Φ6.4 | m | 59.04 | 21 |  | 1239.84
6 | 15000040@5 | 难燃B1级发泡橡塑30mm | m3 | 0.9975 | 1440 |  | 1436.4
7 | 03019211 | 胶钉 | 粒 | 450.84 | 0.09 |  | 40.58
8 | 14410635 | 粘接剂 | kg | 9.3925 | 42.73 |  | 401.34
9 | 15070080@1 | 离心玻璃棉30mm | m2 | 41.327 | 25 |  | 1033.18
10 | 17010075@3 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 26.08 | 4.58 |  | 119.45
11 | 17030001@4 | 镀锌钢管DN40 | m | 37.9204 | 24.48 |  | 928.29
12 | 18031550@4 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN40 | 个 | 18.9789 | 8.73 |  | 165.69
13 | 50030010@7 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-4.0制冷量：4.0KW | 台 | 28 | 2350 |  | 65800
14 | 50030020@12 | 多联式室外机 KBW3-9 30HP制冷量：83.9KW | 台 | 1 | 43845.27 |  | 43845.27
15 | 50030020@11 | 多联式室外机 KBW3-8 28HP制冷量：78.5KW | 台 | 1 | 43837.99 |  | 43837.99
16 | 50030020@9 | 多联式室外机 KBW1-11、KBW2-9 38HP制冷量：106.5KW | 台 | 2 | 55819.91 |  | 111639.82
17 | 50030020@8 | 多联式室外机 KBW4-9 42HP制冷量：117.5KW | 台 | 1 | 64411.95 |  | 64411.95
18 | 22410013@16 | 防雨百叶风口FYB9040900*400 | 个 | 4 | 109.8 |  | 439.2
19 | 22410013@15 | 防雨百叶风口FYB6040600*400 | 个 | 4 | 76 |  | 304
20 | 22430010@1 | 方形散流器600*600 | 个 | 30 | 131 |  | 3930
21 | 22530170@5 | 70℃常开防火阀400*400 | 个 | 1 | 184.07 |  | 184.07
22 | 01290303@3 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 0.0455 | 24 |  | 1.09
23 | 29020190@1 | 铸铁垫板 | kg | 31.2 | 3.33 |  | 103.9
24 | 50290030@4 | 箱式低噪声离心风机 PF-15风量:1500CMH，余压:200Pa，电机功率:370W，噪声≤40dB(A)，电源:220V/50HZ/1φ，风机效率≥80% | 台 | 8 | 2393 |  | 19144
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
25 | 50370001@8 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 2 | 140.72 |  | 281.44
26 | 50370001@9 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-3风量：300m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：30W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 4 | 133 |  | 532
27 | 50370001@10 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 4 | 140.72 |  | 562.88
28 | 补充主材002@2 | 电动挡烟垂壁 | m2 | 127.85 | 320 |  | 40912
29 | 17150020@9 | 脱氧铜管Φ38.1 | m | 112.299 | 108 |  | 12128.29
30 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.176 | 11.47 |  | 13.49
31 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 131.2016 | 5.58 |  | 732.1
32 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 131.1089 | 7.56 |  | 991.18
33 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 2.8448 | 4.27 |  | 12.15
34 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 41.7755 | 8.12 |  | 339.22
35 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 35.1231 | 1.61 |  | 56.55
36 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 2.064 | 15.3 |  | 31.58
37 | 15000040@1 | 难燃B1级发泡橡塑15mm | m3 | 0.9135 | 1440 |  | 1315.44
38 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 2.3191 | 549 |  | 1273.19
39 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 29.388 | 5.93 |  | 174.27
40 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 22.024 | 8.6 |  | 189.41
41 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 210.5937 | 5.6 |  | 1179.32
42 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 25.777 | 0.42 |  | 10.83
43 | 04030001 | 砂子 | kg | 77.16 | 0.08 |  | 6.17
44 | 13350200 | 密封膏 | kg | 21.04 | 6.19 |  | 130.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
45 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.589 | 9.34 |  | 5.5
46 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 8754.57 | 1.1 |  | 9612.52
47 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 4.9874 | 75.52 |  | 376.65
48 | 03136141@1 | 银铜焊丝 | kg | 5.016 | 75.52 |  | 378.81
49 | 14390020 | 氮气 | m3 | 52.1314 | 4.57 |  | 238.24
50 | 14390020@1 | 氮气 | m3 | 10.944 | 4.57 |  | 50.01
51 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 30.324 | 5.16 |  | 156.47
52 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 11.628 | 13.3 |  | 154.65
53 | 17150020@1 | 脱氧铜管Φ9.5 | m | 504.5563 | 22 |  | 11100.24
54 | 17150020@2 | 脱氧铜管Φ12.7 | m | 172.61 | 29 |  | 5005.69
55 | 17150020@3 | 脱氧铜管Φ15.9 | m | 478.4495 | 48 |  | 22965.58
56 | 17150020@4 | 脱氧铜管Φ19.1 | m | 262.7178 | 58 |  | 15237.63
57 | 17150020@5 | 脱氧铜管Φ22.2 | m | 81.5593 | 66 |  | 5382.91
58 | 17150020@6 | 脱氧铜管Φ28.6 | m | 254.2308 | 93 |  | 23643.46
59 | 17150020@7 | 脱氧铜管Φ31.8 | m | 61.1105 | 100 |  | 6111.05
60 | 50170001@1 | 冷媒管分歧器 | 个 | 228 | 115.04 |  | 26229.12
61 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 3.9899 | 5.86 |  | 23.38
62 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 0.4221 | 2.1 |  | 0.89
63 | 02270180 | 破布一级 | kg | 9.2741 | 7.18 |  | 66.59
64 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 25.4426 | 0.43 |  | 10.94
65 | 17030001@1 | 镀锌钢管DN25 | m | 226.3247 | 13.47 |  | 3048.59
66 | 17030001@2 | 镀锌钢管DN32 | m | 294.8271 | 19.59 |  | 5775.66
67 | 18031550@1 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN25 | 个 | 158.5388 | 6.56 |  | 1040.01
68 | 18031550@2 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件DN32 | 个 | 168.4726 | 7.71 |  | 1298.92
69 | 22410013@8 | 门铰式单层百叶回风口1000*200 | 个 | 91 | 160 |  | 14560
70 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 100 | 16 |  | 1600
71 | 50030010@1 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-2.8制冷量：2.8KW | 台 | 2 | 2163 |  | 4326
72 | 02270001 | 棉纱 | kg | 28.95 | 11.47 |  | 332.06
73 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 78.336 | 10.32 |  | 808.43
74 | 22570040@2 | 减振器 | 个 | 24 | 55 |  | 1320
75 | 02310001 | 帆布 | m2 | 7.1645 | 13.87 |  | 99.37
76 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 317.04 | 0.27 |  | 85.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
77 | 22530170@2 | 70℃常开防火阀300*300 | 个 | 4 | 141.59 |  | 566.36
78 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 2.697 | 13.58 |  | 36.63
79 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 21.5486 | 4.11 |  | 88.56
80 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 466.3136 | 5.93 |  | 2765.24
81 | 01210001 | 镀锌角钢综合 | kg | 114.1959 | 5.36 |  | 612.09
82 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 3.6176 | 5.9 |  | 21.34
83 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 2.1692 | 8.41 |  | 18.24
84 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 2.4152 | 10.3 |  | 24.88
85 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 28.764 | 3.15 |  | 90.61
86 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 1.974 | 6.84 |  | 13.5
87 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 38.54 | 1.69 |  | 65.13
88 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 13.0118 | 252.54 |  | 3286
89 | 00010010 | 人工费 | 元 | 144002.1232 | 1.1 |  | 158114.33
90 | 01000003 | 型钢 | kg | 4692.3995 | 4.11 |  | 19285.76
91 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 48.5388 | 12.1 |  | 587.32
92 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 35.306 | 5.44 |  | 192.06
93 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 2.0016 | 5.44 |  | 10.89
94 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.3622 | 3.04 |  | 4.14
95 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 81.8185 | 11.97 |  | 979.37
96 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 10.8721 | 0.94 |  | 10.22
97 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 83.8007 | 5.6 |  | 469.28
98 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.8762 | 12.82 |  | 24.05
99 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 67.2329 | 13.58 |  | 913.02
100 | 13030240 | 厚漆 | kg | 5.7081 | 19.27 |  | 110
101 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 105.2304 | 13.58 |  | 1429.03
102 | 14010010 | 清油 | kg | 0.139 | 13.07 |  | 1.82
103 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 36.4068 | 7.17 |  | 261.04
104 | 14070050 | 机油综合 | kg | 31.7948 | 6.96 |  | 221.29
105 | 14390070 | 氧气 | m3 | 194.3556 | 5.16 |  | 1002.87
106 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 66.6019 | 13.3 |  | 885.81
107 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 532 | 45 |  | 23940
108 | 34110010 | 水 | m3 | 0.9891 | 4.58 |  | 4.53
109 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 192.4899 | 8.38 |  | 1613.07
110 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1537.2609 | 1 |  | 1537.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
111 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2223.6215 | 1 |  | 2223.62
112 | 99450640 | 检修费 | 元 | 623.9083 | 1 |  | 623.91
113 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 15197.2969 | 0.77 |  | 11701.92
114 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1997.7807 | 1 |  | 1997.78
115 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1325.5681 | 1 |  | 1325.57
116 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 9128.6502 | 1 |  | 9128.65
117 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 4734.194 | 1 |  | 4734.19
118 | 50370001@4 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：40W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 10 | 169.59 |  | 1695.9
119 | 50370001@5 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 48 | 176.8 |  | 8486.4
120 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 86.8993 | 1.7 |  | 147.73
121 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.75mm | m2 | 164.5207 | 29.21 |  | 4805.65
122 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 20.2931 | 3.56 |  | 72.24
123 | 50030010@2 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-3.6制冷量：3.6KW | 台 | 4 | 2163 |  | 8652
124 | 50030010@3 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-5.6制冷量：5.6KW | 台 | 8 | 2539.82 |  | 20318.56
125 | 50030010@4 | 多联空调室内机（内藏风管式）KB-6.3制冷量：6.3KW | 台 | 83 | 2646.45 |  | 219655.35
126 | 22410013@4 | 铝合金双层百叶送风口800*200 | 个 | 34 | 141 |  | 4794
127 | 22410013@5 | 铝合金双层百叶送风口1000*200 | 个 | 91 | 111 |  | 10101
128 | 22410013@11 | 门铰式单层百叶回风口800*200 | 个 | 34 | 160 |  | 5440
129 | 17010075@2 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 155.71 | 4.58 |  | 713.15
130 | 15000040@2 | 难燃B1级发泡橡塑20mm | m3 | 5.2605 | 1440 |  | 7575.12
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼-通风空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
131 | 补充主材002@1 | 固定挡烟垂壁 | m2 | 15.75 | 168 |  | 2646
132 | 50370001@7 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-6风量：600m³/h；噪声≤42dB(A)；功率：60W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 25 | 176.8 |  | 4420
133 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 68.145 | 3.4 |  | 231.69
134 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 5.841 | 1.88 |  | 10.98
135 | 14430030 | 铝箔胶带 | m | 37.642 | 0.17 |  | 6.4
136 | 02250010@1 | 铝板保护壳0.5mm | m2 | 38.94 | 38.05 |  | 1481.67
137 | 50370001@11 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-8风量 800m³/h，功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ，噪声≤45dB(A)，设备尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 1 | 253.1 |  | 253.1
138 | 50030020@14 | 多联式室外机 KBW4-8 16HP制冷量：45.0KW | 台 | 1 | 22802.66 |  | 22802.66
139 | 22410013@18 | 门铰式单层百叶回风口600*600 | 个 | 6 | 160 |  | 960
140 | 15000040@4 | 难燃B1级发泡橡塑25mm | m3 | 0.0525 | 1440 |  | 75.6
141 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 16.1971 | 4.44 |  | 71.92
142 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 509.029 | 4.16 |  | 2117.56
|  | 合计 |  |  |  |  | 1159489