## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 945202.76
1.1 | 水泵房 | 488875.57
1.2 | 雨水系统 | 6608.87
1.3 | 给水系统 | 91859.23
1.4 | 压力排水 | 343792.90
1.5 | 预埋工程 | 14066.19
2 | 措施合计 | 76350.64
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 41843.08
2.2 | 其他措施费 | 34507.56
3 | 其他项目 | 106218.09 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 94520.28
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11697.81
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1127771.49
5 | 增值税销项税额 | 101499.43 |  |  | －
6 | 总造价 | 1229270.92
7 | 人工费 | 102749.15
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,229,270.92 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 水泵房 | [6 empty] | 488875.57
|  | 设备 | [6 empty] | 261198.58
1 | 031006001002 | 变频给水设备 | 1.设备名称:数字集成全变频恒压供水设备 2.水泵主要技术参数: （1）主泵：Q=85m3/h,H=0.60MPa,N=18.5kw/台(三台,二用一备) （2）副泵：Q=5m3/h,H=0.60MPa,N=3kw/台(一台,一用) 3.附件名称、规格、数量:含配套全变频控制柜; 4.减震装置形式:橡胶隔振器 5.检查接线 6.槽钢基础、设备灌浆 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 88981.37 |  | 88981.37
2 | 031006004005 | 气压罐 | 1.名称：隔膜式气压罐 2.规格:Φ800 3.材质:不锈钢S31603 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 8643.48 |  | 17286.96
3 | 031006015005 | 水箱 | 1.名称:水箱（含液位计） 2.材质、类型:S31603不锈钢 3.型号、规格:8m×7m×3.5m 4.生活水箱自洁装置：WTS-2B,臭氧发生量8g/h,内置式 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 130154.97 |  | 130154.97
4 | 031006008002 | 紫外线消毒器 | 1.名称:紫外线消毒器 2.性能参数：N=7.5KW/台 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 12387.64 |  | 24775.28
|  | 管道 | [6 empty] | 75479.69
本页小计 | [8 empty] | 261198.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001003034 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN250 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 37.82 | 545.06 |  | 20614.17
6 | 031001003035 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN200 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 34.8 | 431.91 |  | 15030.47
7 | 031001003036 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN150 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 27.64 | 303.07 |  | 8376.85
8 | 031001003037 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN100 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 68.24 | 172.64 |  | 11780.95
本页小计 | [8 empty] | 55802.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001003038 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN65 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9.7 | 97.12 |  | 942.06
10 | 031001003039 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN15 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒、压力试验、吹扫与清洗 7、含管件、配件等 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.36 | 20.4 |  | 88.94
11 | 031002001038 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 88.43 | 23.77 |  | 2101.98
12 | 031201003053 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 88.43 | 2.54 |  | 224.61
13 | 031208002016 | 管道防结霜 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） 2.绝热厚度:δ=30mm、铝箔防潮层0.8mm外加保护层0.5mm镀锌钢板 3.管道规格:DN30~50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2 | 3218.76 |  | 6437.52
本页小计 | [8 empty] | 9795.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031208002017 | 管道防结霜 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） 2.绝热厚度:δ=50mm、铝箔防潮层0.8mm外加保护层0.5mm镀锌钢板 3.管道规格:DN65~150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.4 | 2245.94 |  | 9882.14
|  | 阀门及其他 | [6 empty] | 152197.3
15 | 030807003021 | 低压法兰阀门 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 4605.03 |  | 13815.09
16 | 030807003022 | 低压法兰阀门 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 709.79 |  | 709.79
17 | 030807003023 | 低压法兰阀门 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:JD745X-25型 DN150，PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 4605.03 |  | 13815.09
本页小计 | [8 empty] | 38222.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030807003024 | 低压法兰阀门 | 1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格、压力等级:JD745X-25型 DN65，PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 2371.68 |  | 2371.68
19 | 030807003025 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水泵专用软接头 2.规格、压力等级:DN200，(PN=1.6MPa) 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 624.56 |  | 1873.68
20 | 030807003026 | 低压法兰阀门 | 1.名称:水泵专用软接头 2.规格、压力等级:DN100，(PN=1.6MPa) 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 459.97 |  | 459.97
21 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 278.65 |  | 835.95
22 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.名称:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 166.53 |  | 166.53
本页小计 | [8 empty] | 5707.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030807003027 | 低压法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 1670.13 |  | 5010.39
24 | 030807003028 | 低压法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1003.52 |  | 1003.52
25 | 030807003029 | 低压法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 708.29 |  | 708.29
26 | 030807003030 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN250,PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 9 | 3116.32 |  | 28046.88
27 | 030807003031 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN200,PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 2415.69 |  | 26572.59
本页小计 | [8 empty] | 61341.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030807003032 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN150,PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 1648.38 |  | 6593.52
29 | 030807003033 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN100,PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7 | 1121.12 |  | 7847.84
30 | 030807003034 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动闸阀 2.规格、压力等级:DN100,PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1603.94 |  | 3207.88
31 | 030807003035 | 低压法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN65，PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 591.48 |  | 1182.96
32 | 030807003036 | 低压法兰阀门 | 1.名称:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 8562.5 |  | 17125
本页小计 | [8 empty] | 35957.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030807003037 | 低压法兰阀门 | 1.名称:自动水位控制阀（含1个浮球阀DN15） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 2140.15 |  | 4280.3
34 | 030807003038 | 低压法兰阀门 | 1.名称:可调式减压阀（含1个浮球阀DN15） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 891.94 |  | 891.94
35 | 030601002007 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2.材质:符合图纸及设计说明要求 |  | 个 | 8 | 147.51 |  | 1180.08
36 | 031004014028 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:冲洗水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 65.72 |  | 65.72
37 | 030807001005 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 103.82 |  | 103.82
38 | 030807001006 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:进水浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 302.6 |  | 605.2
39 | 030807001007 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 90.66 |  | 90.66
本页小计 | [8 empty] | 7217.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 031001001016 | 波纹补偿器 | 1.名称:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4 | 759.53 |  | 3038.12
41 | 031001001017 | 波纹补偿器 | 1.名称:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1 | 353.58 |  | 353.58
42 | 031003013017 | 水表 | 1.名称:远程式智能水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:LXL-150 4.连接形式:法兰连接 5.附件：水表、闸阀、软接头、Y型过滤器 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 5337.84 |  | 5337.84
43 | 031003013018 | 水表 | 1.名称:远程式智能水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格100 4.连接形式:法兰连接 5.附件：水表、闸阀、软接头、Y型过滤器 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 4430.53 |  | 4430.53
44 | 080902006002 | 液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.规格:按设计图纸要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 236.43 |  | 472.86
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 6608.87
45 | 031001006053 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 59.85 | 70.09 |  | 4194.89
本页小计 | [8 empty] | 17827.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031003001066 | 螺纹阀门 | 1.名称:防护闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1337.72 |  | 1337.72
47 | 031002003129 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 313.54 |  | 313.54
48 | 031002001039 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 28.99 | 23.77 |  | 689.09
49 | 031201003054 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 28.99 | 2.54 |  | 73.63
|  | 给水系统 | [6 empty] | 91859.23
50 | 031001003040 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN200 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡箍连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 23.7 | 538.73 |  | 12767.9
本页小计 | [8 empty] | 15181.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 031001003041 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN150 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡箍连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 27.46 | 390.89 |  | 10733.84
52 | 031001003042 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN80 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.72 | 208.99 |  | 1822.39
53 | 031001003043 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN65 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.28 | 164.87 |  | 4827.39
54 | 031001003044 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN50 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 45.15 | 137.78 |  | 6220.77
本页小计 | [8 empty] | 23604.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031001003045 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN40 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 35.13 | 113.87 |  | 4000.25
56 | 031001003046 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN32 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 38.62 | 87.97 |  | 3397.4
57 | 031001003047 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN25 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 86.51 | 83.42 |  | 7216.66
58 | 031001003048 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN20 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 189.88 | 68.7 |  | 13044.76
本页小计 | [8 empty] | 27659.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 031003013019 | 水表 | 1.名称:远程式智能水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 2325.75 |  | 4651.5
60 | 031003013020 | 水表 | 1.名称:远传式智能水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1179 |  | 1179
61 | 031003013021 | 水表 | 1.名称:远传式智能水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1007.94 |  | 1007.94
62 | 031003013022 | 水表 | 1.名称:远传式智能水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 5.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 1179 |  | 1179
63 | 031003001067 | 螺纹阀门 | 1.名称:防护闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 118.81 |  | 237.62
64 | 031003001068 | 螺纹阀门 | 1.名称:防护闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 139.76 |  | 279.52
65 | 031003001069 | 螺纹阀门 | 1.名称:防护闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 315.66 |  | 315.66
本页小计 | [8 empty] | 8850.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 031003003140 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 2086.99 |  | 6260.97
67 | 031003003141 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 1374.4 |  | 1374.4
68 | 031003001070 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 660.85 |  | 660.85
69 | 031003001071 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 430.76 |  | 430.76
70 | 031003001072 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 265.16 |  | 265.16
71 | 031003003142 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 2551.11 |  | 2551.11
本页小计 | [8 empty] | 11543.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 031003001073 | 铜质截止阀 DN50 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式、材质:螺纹连接、铜 4.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 265.16 |  | 265.16
73 | 031003008016 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1 | 995.05 |  | 995.05
74 | 031002001040 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 234.67 | 23.77 |  | 5578.11
75 | 031201003055 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 234.67 | 2.54 |  | 596.06
|  | 压力排水 | [6 empty] | 343792.9
76 | 030109011004 | 潜水泵 | 1.潜污泵 2.型号:Q=40m3/h，H=15m，N=4.0kW 3.一用一备,自耦式,液位控制 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7 | 3238.69 |  | 22670.83
77 | 030109011005 | 潜水泵 | 1.潜污泵 2.型号:Q=30m3/h，H=15m，N=3.0kW 3.一用一备,自耦式,液位控制 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 13 | 3238.69 |  | 42102.97
本页小计 | [8 empty] | 72208.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030109011006 | 潜水泵 | 1.潜污泵 2.型号:Q=12L/s，H=15m，N=4.0kW 3.一用一备,自耦式,液位控制 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 3238.69 |  | 6477.38
79 | 031003001074 | 螺纹阀门 | 1.名称:防护闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 1337.72 |  | 10701.76
80 | 031001001018 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.规格:DN200 3.材质:热浸锌镀锌钢管 4.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.54 | 335.16 |  | 1186.47
81 | 031001001019 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.规格:DN150 3.材质:热浸锌镀锌钢管 4.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 199.53 | 265.37 |  | 52949.28
82 | 031001001020 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.规格:DN100 3.材质:热浸锌镀锌钢管 4.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 271.04 | 178.39 |  | 48350.83
本页小计 | [8 empty] | 119665.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 031001001021 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.规格:DN80 3.材质:热浸锌镀锌钢管 4.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 111.61 | 155.81 |  | 17389.95
84 | 031003003143 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14 | 2086.99 |  | 29217.86
85 | 031003003144 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 1003.76 |  | 10037.6
86 | 031003003145 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 2286.51 |  | 22865.1
87 | 031003003146 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14 | 3421.38 |  | 47899.32
88 | 031003010031 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14 | 733.03 |  | 10262.42
本页小计 | [8 empty] | 137672.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 031003010032 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 501.06 |  | 5010.6
90 | 030601002008 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：符合图纸及规范要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 24 | 147.51 |  | 3540.24
91 | 031201001023 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆,调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 3.标志色方式、品种:按设计要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 234.02 | 24.21 |  | 5665.62
92 | 031002001041 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 283.72 | 23.77 |  | 6744.02
93 | 031201003056 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 283.72 | 2.54 |  | 720.65
|  | 预埋工程 | [6 empty] | 14066.19
94 | 031002003130 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN200 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 454.5 |  | 454.5
95 | 031002003131 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 17 | 378.11 |  | 6427.87
本页小计 | [8 empty] | 28563.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 031002003132 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20 | 313.54 |  | 6270.8
97 | 031002003133 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 237.15 |  | 474.3
98 | 031002003134 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN32 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 219.36 |  | 219.36
99 | 031002003135 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN25 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 219.36 |  | 219.36
|  | 措施项目 | [6 empty] | 5261.16
100 | 031302007046 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
101 | 031301017054 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5261.16 |  | 5261.16
本页小计 | [8 empty] | 12444.98
合 计 | [8 empty] | 950463.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00111 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 41843.08 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010055 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011055 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF055 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 29246.4 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008055 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002055 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF055 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009055 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF055 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000087 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 71089.48
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 94520.28 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 11697.81
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 106218.09 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 94520.28
合 计 |  |  |  | 94520.28 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1127771.49 | 9 |  | 101499.43
合 计 | [6 empty] | 101499.43
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 19000001@50 | 闸阀DN50 | 个 | 1.01 | 203 |  | 205.03
2 | 18010785@1 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 1.01 | 38.28 |  | 38.66
3 | 19000001@49 | 闸阀DN65 | 个 | 1.01 | 328 |  | 331.28
4 | 18010790@1 | 黑玛钢活接头DN80 | 个 | 1.01 | 53.81 |  | 54.35
5 | 19000001@47 | 闸阀DN80 | 个 | 1.01 | 510.36 |  | 515.46
6 | 00010010 | 人工费 | 元 | 88423.0881 | 1.1 |  | 97088.55
7 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 363.648 | 1.1 |  | 399.29
8 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 5261.1543 | 1 |  | 5261.15
9 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 31.6198 | 5.86 |  | 185.29
10 | 01090023@1 | 圆钢φ10以内 | kg | 24.323 | 4.11 |  | 99.97
11 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 22.295 | 4.44 |  | 98.99
12 | 01130002@3 | 扁钢综合 | kg | 19.04 | 4.44 |  | 84.54
13 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 15.0257 | 5.93 |  | 89.1
14 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 5.918 | 4.26 |  | 25.21
15 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 2.2 | 4.26 |  | 9.37
16 | 01290019@1 | 钢板1.6~1.9 | kg | 0.96 | 4.59 |  | 4.41
17 | 01290043@2 | 钢板8~15 | kg | 6.2938 | 4.11 |  | 25.87
18 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 1.2382 | 25.7 |  | 31.82
19 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 81.521 | 11.09 |  | 904.07
20 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 96.3578 | 7.71 |  | 742.92
21 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 12.63 | 11.61 |  | 146.63
22 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 0.3 | 7.19 |  | 2.16
23 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 112.58 | 0.13 |  | 14.64
24 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 5.298 | 2.1 |  | 11.13
25 | 02270001 | 棉纱 | kg | 6.447 | 11.47 |  | 73.95
26 | 02270020 | 白布 | kg | 1.1 | 2.75 |  | 3.03
27 | 02270040@1 | 细白布宽0.9m | m | 1.6 | 4.94 |  | 7.9
28 | 02270180 | 破布一级 | kg | 25.9416 | 7.18 |  | 186.26
29 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 67.488 | 8.6 |  | 580.4
30 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 208.64 | 3.4 |  | 709.38
31 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 22.2917 | 5.58 |  | 124.39
32 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 37.832 | 5.94 |  | 224.72
33 | 03010685 | 六角螺栓M16×80 | 十套 | 2.812 | 6.39 |  | 17.97
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03010730 | 六角螺栓M22×75 | 十套 | 28.096 | 13.64 |  | 383.23
35 | 03010740 | 六角螺栓M22×90 | 十套 | 11.056 | 15.8 |  | 174.68
36 | 03010765 | 六角螺栓M27×95 | 十套 | 24.48 | 28.97 |  | 709.19
37 | 03010767 | 六角螺栓M27×105 | 十套 | 22.692 | 30.41 |  | 690.06
38 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 17.304 | 8.66 |  | 149.85
39 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 75.736 | 12.45 |  | 942.91
40 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 6.592 | 36.5 |  | 240.61
41 | 03010920@1 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 23.072 | 36.5 |  | 842.13
42 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 6.4 | 0.43 |  | 2.75
43 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.72 | 5.04 |  | 13.71
44 | 03013011@1 | 膨胀螺栓综合 | kg | 17.9489 | 7.56 |  | 135.69
45 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 6.12 | 5.82 |  | 35.62
46 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.407 | 4.27 |  | 1.74
47 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 18.577 | 3.04 |  | 56.47
48 | 03131071@1 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.544 | 3.04 |  | 1.65
49 | 03131071@3 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.19 | 3.04 |  | 3.62
50 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 7.3666 | 11.97 |  | 88.18
51 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 59.2908 | 0.94 |  | 55.73
52 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 75.2517 | 5.6 |  | 421.41
53 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.056 | 5.6 |  | 5.91
54 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 122.6455 | 5.6 |  | 686.81
55 | 03135021@4 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 11.781 | 5.6 |  | 65.97
56 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.88 | 7.69 |  | 6.77
57 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.264 | 8.55 |  | 2.26
58 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 6.8731 | 8.12 |  | 55.81
59 | 03139121 | 合金钢钻头综合 | 个 | 1.3333 | 5.29 |  | 7.05
60 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 10.8667 | 0.55 |  | 5.98
61 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 40.3514 | 0.43 |  | 17.35
62 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 6.4 | 0.43 |  | 2.75
63 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.1907 | 12.82 |  | 2.44
64 | 03139571 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 3.2711 | 35 |  | 114.49
65 | 03213041 | 平垫铁综合 | kg | 5.66 | 4.22 |  | 23.89
66 | 03213041@1 | 平垫铁综合 | kg | 7.5 | 4.22 |  | 31.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 03213051 | 斜垫铁综合 | kg | 2.698 | 6.23 |  | 16.81
68 | 03213051@1 | 斜垫铁综合 | kg | 8.5 | 6.23 |  | 52.96
69 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 18.56 | 0.42 |  | 7.8
70 | 04010020@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 312 | 0.42 |  | 131.04
71 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.096 | 1348.1 |  | 129.42
72 | 05030285 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.112 | 119.81 |  | 13.42
73 | 05030285@1 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.007 | 119.81 |  | 0.84
74 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.12 | 12.07 |  | 1.45
75 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 1.5995 | 12.07 |  | 19.31
76 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.24 | 12.07 |  | 2.9
77 | 13030240 | 厚漆 | kg | 17.082 | 19.27 |  | 329.17
78 | 14010010 | 清油 | kg | 1.61 | 13.07 |  | 21.04
79 | 14030030 | 煤油 | kg | 15.91 | 4.29 |  | 68.25
80 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 1.5 | 9.89 |  | 14.84
81 | 14050040@2 | 溶剂汽油 | kg | 26.1711 | 7.17 |  | 187.65
82 | 14070050 | 机油综合 | kg | 12.1165 | 6.96 |  | 84.33
83 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 4.51 | 14.45 |  | 65.17
84 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 3.38 | 6.46 |  | 21.83
85 | 14230050@1 | 红丹粉 | kg | 0.02 | 10.3 |  | 0.21
86 | 14330030 | 丙酮 | kg | 1.5561 | 9.74 |  | 15.16
87 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.9008 | 5.31 |  | 4.78
88 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 3.3934 | 4.53 |  | 15.37
89 | 14390070 | 氧气 | m3 | 93.3983 | 5.16 |  | 481.94
90 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 31.1736 | 13.3 |  | 414.61
91 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 1.0354 | 14.02 |  | 14.52
92 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 9.78 | 1.88 |  | 18.39
93 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 36.108 | 1.61 |  | 58.13
94 | 14430030 | 铝箔胶带 | m | 63.0267 | 0.17 |  | 10.71
95 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 1.92 | 15.3 |  | 29.38
96 | 15010200 | 油浸石棉绳 | kg | 0.2 | 23.21 |  | 4.64
97 | 15130063 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 2.232 | 21.19 |  | 47.3
98 | 15130063@1 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 0.76 | 21.19 |  | 16.1
99 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.6634 | 6.83 |  | 4.53
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
100 | 17010054@1 | 焊接钢管DN20 | kg | 1.3799 | 4.19 |  | 5.78
101 | 17250030@1 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 5 | 2.19 |  | 10.95
102 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 2.48 | 0.4 |  | 0.99
103 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.88 | 5 |  | 4.4
104 | 18010755 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 3.06 | 1.14 |  | 3.49
105 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 3.03 | 8.75 |  | 26.51
106 | 18010770@1 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 2.02 | 12.25 |  | 24.75
107 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 3.03 | 20.77 |  | 62.93
108 | 18010795 | 黑玛钢活接头DN100 | 个 | 9.09 | 90.63 |  | 823.83
109 | 18250140@1 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 32 | 0.73 |  | 23.36
110 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.1899 | 26 |  | 4.94
111 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.286 | 60 |  | 17.16
112 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.286 | 5.56 |  | 1.59
113 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 32 | 12.82 |  | 410.24
114 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.825 | 2.4 |  | 1.98
115 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 2.53 | 57.88 |  | 146.44
116 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 22.33 | 2.37 |  | 52.92
117 | 29170340@1 | 胶木线夹 | 个 | 8 | 0.4 |  | 3.2
118 | 34110010 | 水 | m3 | 71.7097 | 4.58 |  | 328.43
119 | 34130090@1 | 位号牌 | 个 | 32 | 2.08 |  | 66.56
120 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 1.75 | 4.23 |  | 7.4
121 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1776.0539 | 1 |  | 1776.05
122 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0117 | 1 |  | -0.01
123 | 01000003@3 | 型钢 | kg | 123.291 | 4.11 |  | 506.73
124 | 01000003@4 | 型钢 | kg | 544.3095 | 4.11 |  | 2237.11
125 | 01190043@1 | 槽钢10# | m | 45.339 | 40.05 |  | 1815.83
126 | 01190043@2 | 槽钢10# | m | 16.8 | 40.05 |  | 672.84
127 | 01290008@13 | 钢板 | kg | 140.08 | 4.59 |  | 642.97
128 | 01290008@19 | 钢板 | kg | 18.45 | 4.59 |  | 84.69
129 | 01290008@21 | 钢板 | kg | 139.16 | 4.59 |  | 638.74
130 | 01290008@23 | 钢板 | kg | 3.97 | 4.59 |  | 18.22
131 | 01290110@1 | 镀锌薄钢板0.5mm | m2 | 65.2 | 18.68 |  | 1217.94
132 | 02250010@1 | 铝箔0.8mm | m2 | 65.2 | 2.45 |  | 159.74
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
133 | 03071061@8 | 冲洗水龙头DN15 | 个 | 1.01 | 59.58 |  | 60.18
134 | 03076061@1 | 生活水箱自洁装置WTS-2B,臭氧发生量8g/h,内置式 | 台 | 2 | 3480.83 |  | 6961.66
135 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 30.4807 | 13.58 |  | 413.93
136 | 13010135@3 | 醇酸调和漆 | kg | 25.3926 | 13.58 |  | 344.83
137 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 78.2392 | 13.58 |  | 1062.49
138 | 15000001@1 | 柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） | m3 | 4.84 | 1120 |  | 5420.8
139 | 15000040@4 | 柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） | m3 | 2.1 | 1120 |  | 2352
140 | 17010075@13 | 焊接钢管 | kg | 15.42 | 4.14 |  | 63.84
141 | 17010075@14 | 焊接钢管 | kg | 160.82 | 4.14 |  | 665.79
142 | 17010075@16 | 焊接钢管 | kg | 13.78 | 4.14 |  | 57.05
143 | 17010075@17 | 焊接钢管 | kg | 3.26 | 4.14 |  | 13.5
144 | 17010075@18 | 焊接钢管 | kg | 106.06 | 4.14 |  | 439.09
145 | 17010100@14 | 热浸锌镀锌钢管DN100 | m | 262.3667 | 66.9 |  | 17552.33
146 | 17010100@15 | 热浸锌镀锌钢管DN80 | m | 108.0385 | 60.35 |  | 6520.12
147 | 17010100@16 | 薄壁不锈钢S304DN150 | m | 26.8559 | 279.7 |  | 7511.6
148 | 17010100@17 | 热浸锌镀锌钢管DN200 | m | 3.4621 | 202.74 |  | 701.91
149 | 17010100@18 | 薄壁不锈钢S304DN200 | m | 23.1786 | 408.51 |  | 9468.69
150 | 17010100@3 | 热浸锌镀锌钢管DN150 | m | 195.1403 | 153.24 |  | 29903.3
151 | 17050017@20 | 薄壁不锈钢S304DN200 | m | 32.6424 | 400.38 |  | 13069.36
152 | 17050017@21 | 薄壁不锈钢S304DN150 | m | 25.9263 | 279.7 |  | 7251.59
153 | 17050017@22 | 薄壁不锈钢S304DN100 | m | 65.0327 | 150.05 |  | 9758.16
154 | 17050017@24 | 薄壁不锈钢S304DN65 | m | 9.4478 | 84.89 |  | 802.02
155 | 17050017@26 | 薄壁不锈钢S304DN15 | m | 4.2902 | 8.57 |  | 36.77
156 | 17050017@28 | 薄壁不锈钢S304DN80 | m | 8.6066 | 103.63 |  | 891.9
157 | 17050017@29 | 薄壁不锈钢S304DN50 | m | 44.5631 | 62.58 |  | 2788.76
158 | 17050017@30 | 薄壁不锈钢S304DN65 | m | 28.8994 | 84.89 |  | 2453.27
159 | 17050017@31 | 薄壁不锈钢S304DN40 | m | 34.9192 | 47.32 |  | 1652.38
160 | 17050017@32 | 不锈钢管DN25 | m | 85.2989 | 17.7 |  | 1509.79
161 | 17050017@33 | 不锈钢管DN32 | m | 38.0793 | 23.97 |  | 912.76
162 | 17050017@34 | 不锈钢管DN20 | m | 187.2217 | 11 |  | 2059.44
163 | 17210115@1 | 波纹补偿器DN150 | 个 | 4 | 390.47 |  | 1561.88
164 | 17210115@2 | 金属波纹管DN65 | 个 | 1 | 174.59 |  | 174.59
165 | 17250370@11 | PVC-u雨水管DN100 | m | 56.8575 | 24.51 |  | 1393.58
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
166 | 18000060@1 | 薄壁不锈钢S304DN250 | m | 37.82 | 480.46 |  | 18171
167 | 18030545@1 | 偏心异径管DN100 | 个 | 1 | 95.6 |  | 95.6
168 | 18030545@2 | 偏心异径管DN200 | 个 | 3 | 132.74 |  | 398.22
169 | 18031455@14 | 给水室内钢管沟槽管件DN100 | 个 | 97.5744 | 124 |  | 12099.23
170 | 18031455@15 | 给水室内钢管沟槽管件DN80 | 个 | 46.2065 | 95 |  | 4389.62
171 | 18031455@16 | 给水室内钢管沟槽管件DN150 | 个 | 5.1625 | 186 |  | 960.23
172 | 18031455@17 | 给水室内钢管沟槽管件DN200 | 个 | 4.5491 | 264 |  | 1200.96
173 | 18031455@4 | 热浸锌镀锌钢管沟槽管件DN150 | 个 | 37.5116 | 186 |  | 6977.16
174 | 18050240@21 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN80 | 个 | 4.0374 | 154.53 |  | 623.9
175 | 18050240@22 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN65 | 个 | 15.4013 | 90.07 |  | 1387.2
176 | 18050240@23 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN40 | 个 | 26.4178 | 50.41 |  | 1331.72
177 | 18050240@24 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN50 | 个 | 28.58 | 70.24 |  | 2007.46
178 | 18050240@25 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN25 | 个 | 92.9983 | 37.81 |  | 3516.27
179 | 18050240@26 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN32 | 个 | 36.1869 | 40.33 |  | 1459.42
180 | 18050240@27 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN20 | 个 | 211.9061 | 31.06 |  | 6581.8
181 | 18090060@11 | PVC-u雨水管管件DN100 | 个 | 69.1866 | 13.12 |  | 907.73
182 | 18190001@5 | Y型过滤器DN150 | 个 | 1 | 615.6 |  | 615.6
183 | 18210180@6 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 个 | 14 | 350 |  | 4900
184 | 18210180@7 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 个 | 10 | 247 |  | 2470
185 | 18310440@10 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 13.4664 | 20 |  | 269.33
186 | 18310440@11 | 卡箍连接件(含胶圈)DN200 | 套 | 12.0892 | 31 |  | 374.77
187 | 18310440@3 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 97.8495 | 20 |  | 1956.99
188 | 18310440@8 | 卡箍连接件(含胶圈)DN100 | 套 | 234.6122 | 15 |  | 3519.18
189 | 18310440@9 | 卡箍连接件(含胶圈)DN80 | 套 | 109.4894 | 12 |  | 1313.87
190 | 19000001@25 | 防护闸阀DN32 | 个 | 2.02 | 105 |  | 212.1
191 | 19000001@29 | 防护闸阀DN50 | 个 | 1.01 | 253 |  | 255.53
192 | 19000001@34 | 防护闸阀DN100 | 个 | 9.09 | 1087.99 |  | 9889.83
193 | 19000001@42 | 进水浮球阀DN15 | 个 | 2.04 | 260 |  | 530.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
194 | 19000001@43 | 防护闸阀DN25 | 个 | 2.02 | 91.38 |  | 184.59
195 | 19000001@45 | 闸阀DN50 | 个 | 1.01 | 203 |  | 205.03
196 | 19000020@14 | 闸阀DN100 | 个 | 10 | 752.65 |  | 7526.5
197 | 19000020@16 | 止回阀DN100，不锈钢材质 | 个 | 10 | 2035.4 |  | 20354
198 | 19000020@22 | 截止阀DN15 | 个 | 1 | 53.26 |  | 53.26
199 | 19000020@23 | 自动水位控制阀（含1个浮球阀DN15）DN100 | 个 | 2 | 1852.21 |  | 3704.42
200 | 19000020@27 | 多功能水泵控制阀DN150 | 个 | 3 | 4403.2 |  | 13209.6
201 | 19000020@28 | 多功能水泵控制阀DN65 | 个 | 1 | 2175.2 |  | 2175.2
202 | 19000020@35 | 自动排气阀DN25 | 个 | 1 | 50.39 |  | 50.39
203 | 19000020@36 | 软密封闸阀(明杆)DN200 | 个 | 11 | 1763 |  | 19393
204 | 19000020@45 | Y型过滤器DN150 | 个 | 1 | 615.6 |  | 615.6
205 | 19000020@46 | 软密封闸阀(明杆)DN150，(PN=1.6MPa) | 个 | 4 | 1260.46 |  | 5041.84
206 | 19000020@47 | 软密封闸阀(明杆)DN65,(PN=1.6MPa) | 个 | 2 | 395 |  | 790
207 | 19000020@57 | 软密封闸阀(明杆)DN100 | 个 | 7 | 833.18 |  | 5832.26
208 | 19000020@58 | 软密封闸阀(明杆)DN250 | 个 | 9 | 2229.31 |  | 20063.79
209 | 19000020@59 | 电动闸阀DN100 | 个 | 2 | 1316 |  | 2632
210 | 19000020@60 | 旋流防止器DN250 | 个 | 2 | 7675.49 |  | 15350.98
211 | 19000020@61 | Y型过滤器DN100 | 个 | 1 | 420.35 |  | 420.35
212 | 19000020@62 | Y型过滤器DN200 | 个 | 3 | 1017.44 |  | 3052.32
213 | 19000020@63 | 水泵专用软接头DN100 | 个 | 1 | 172.03 |  | 172.03
214 | 19000020@64 | 水泵专用软接头DN200 | 个 | 3 | 283.85 |  | 851.55
215 | 19000020@65 | 压力开关DN150 | 个 | 3 | 4403.2 |  | 13209.6
216 | 19000020@66 | 压力开关DN65,(PN=1.6MPa) | 个 | 1 | 621.41 |  | 621.41
217 | 19000020@67 | 可调式减压阀DN100 | 个 | 1 | 604 |  | 604
218 | 19000020@68 | 闸阀DN200 | 个 | 17 | 1521 |  | 25857
219 | 19000020@69 | 闸阀DN150 | 个 | 1 | 1025.29 |  | 1025.29
220 | 19000020@70 | 止回阀DN200 | 个 | 1 | 1985.12 |  | 1985.12
221 | 19000020@71 | 止回阀DN150 | 个 | 14 | 3072.27 |  | 43011.78
222 | 19030001@3 | 软密封闸阀(明杆)DN100 | 个 | 1 | 833.18 |  | 833.18
223 | 19030001@7 | 软密封闸阀(明杆)DN150 | 个 | 1 | 1260.46 |  | 1260.46
224 | 20010030 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 3 | 131.84 |  | 395.52
225 | 20010030@10 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 11 | 131.84 |  | 1450.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
226 | 20010030@14 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 5 | 85.6 |  | 428
227 | 20010030@15 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 2 | 42.64 |  | 85.28
228 | 20010030@17 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 11 | 64 |  | 704
229 | 20010030@18 | 碳钢平焊法兰DN250 | 副 | 11 | 131.84 |  | 1450.24
230 | 20010030@4 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 1 | 42.64 |  | 42.64
231 | 20010030@8 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 3 | 64 |  | 192
232 | 20010360@18 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 22 | 64 |  | 1408
233 | 20010360@19 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 18 | 85.6 |  | 1540.8
234 | 20010360@21 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 15 | 85.6 |  | 1284
235 | 20010360@30 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 1 | 42.64 |  | 42.64
236 | 20010360@31 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 18 | 131.84 |  | 2373.12
237 | 20010360@32 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 10 | 64 |  | 640
238 | 20010360@34 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 1 | 85.6 |  | 85.6
239 | 20010360@35 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 2 | 85.6 |  | 171.2
240 | 21430010@2 | 紫外线消毒器N=7.5KW/台 | 台 | 2 | 12200 |  | 24400
241 | 22570040@1 | 减振器 | 个 | 16 | 55 |  | 880
242 | 23290010 | 气压罐 | 台 | 2 | 6767.26 |  | 13534.52
243 | 24010001@10 | 远传式智能水表DN100 | 个 | 1 | 2200.73 |  | 2200.73
244 | 24010001@7 | 远传式智能水表DN150 | 个 | 1 | 2200.73 |  | 2200.73
245 | 24110180@2 | 压力表0-1.6Mpa | 台 | 8 | 60 |  | 480
246 | 24110180@6 | 压力表0-1.6Mpa | 台 | 24 | 60 |  | 1440
247 | 30170030@1 | 液位计 | 支 | 2 | 80 |  | 160
248 | 30210080@10 | 远传式智能水表DN50 | 个 | 1.01 | 1065.34 |  | 1075.99
249 | 30210080@2 | 远程式智能水表DN150 | 个 | 2.02 | 2200.73 |  | 4445.47
250 | 30210080@4 | 远传式智能水表DN80 | 个 | 1.01 | 1065.34 |  | 1075.99
251 | 30210080@9 | 远传式智能水表DN65 | 个 | 1.01 | 895.97 |  | 904.93
252 | 33110030@1 | S31603不锈钢水箱（含液位计）8*7*3.5m | 台 | 1 | 110575.22 |  | 110575.22
253 | 51050001@1 | 潜污泵Q=30m3/h，H=15m，N=4.0kW | 台 | 13 | 2311.5 |  | 30049.5
254 | 51050001@3 | 潜污泵Q=40m3/h，H=15m，N=4.0kW | 台 | 7 | 2311.5 |  | 16180.5
255 | 51050001@4 | 潜污泵Q=12m3/h，H=15m，N=4.0kW | 台 | 2 | 2311.5 |  | 4623
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
256 | 51390001@2 | 数字集成全变频恒压供水设备（含控制柜）（1）主泵：Q=85m3/h,H=0.60MPa,N=18.5kw/台(三台,二用一备) （2）副泵：Q=5m3/h,H=0.60MPa,N=3kw/台(一台,一用) | 套 | 1 | 75440.25 |  | 75440.25
257 | 55090080@1 | 潜污泵控制箱Q=12L/s,H=15m,N=4kW/台 | 台 | 3.5 | 778.76 |  | 2725.66
258 | 55090080@2 | 潜污泵控制箱4kW | 台 | 1 | 778.76 |  | 778.76
259 | 55090080@3 | 潜污泵控制箱3kW | 台 | 6.5 | 778.76 |  | 5061.94
260 | 80010640@3 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 0.0623
261 | 80010640@4 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 0.2748
262 | 补充主材002 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 个 | 1 | 247 |  | 247
263 | 补充主材002@1 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 个 | 1 | 247 |  | 247
264 | 补充主材003 | Y型过滤器DN100 | 个 | 1 | 420.35 |  | 420.35
265 | 补充主材003@1 | Y型过滤器DN150 | 个 | 1 | 615.6 |  | 615.6
266 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 21.1751 | 252.54 |  | 5347.56
267 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 2.3812 | 252.54 |  | 601.35
268 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.9237 | 252.54 |  | 233.27
269 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1891.3204 | 1 |  | 1891.32
270 | 99450640 | 检修费 | 元 | 528.2267 | 1 |  | 528.23
271 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1532.4722 | 1 |  | 1532.47
272 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1319.9521 | 1 |  | 1319.95
273 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.274 | 9.89 |  | 12.6
274 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 168.3681 | 8.38 |  | 1410.92
275 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 42.6831 | 8.38 |  | 357.68
276 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 5564.2944 | 0.77 |  | 4284.51
277 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 2197.2418 | 0.77 |  | 1691.88
278 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 263.1756 | 0.77 |  | 202.65
279 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 70.5329 | 0.77 |  | 54.31
280 | 99451290 | 维护费 | 元 | 2.0963 | 1 |  | 2.1
281 | 99451300 | 校验费 | 元 | 18.966 | 1 |  | 18.97
282 | 99451300@1 | 校验费 | 元 | 0.3775 | 1 |  | 0.38
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
|  | 合计 |  |  |  |  | 894256.55