## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 848245.79
1.1 | 通风及排风系统 | 54027.06
1.2 | 空调系统 | 788937.68
1.3 | 防排烟系统 | 5281.05
2 | 措施合计 | 67909.20
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 59265.64
2.2 | 其他措施费 | 8643.56
3 | 其他项目 | 101393.11 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 84824.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 16568.53
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1017548.10
5 | 增值税销项税额 | 91579.33 |  |  | －
6 | 总造价 | 1109127.43
7 | 人工费 | 149677.13
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,109,127.43 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风及排风系统 | [6 empty] | 54027.06
1 | 030108001016 | 管道式静音通风机 PF-10 | 1.名称:管道式静音通风机 PF-10 2.型号规格:风量：1000m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；风压：200Pa；风机满足2级能效 3.设备本体及附件:就位、安装 4.设备支架制作安装:支架形式综合考虑，除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.减振要求:详见图纸,综合考虑 6.调试、单机试运转 7.安装方式:吊装 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2161.77 |  | 2161.77
2 | 030701010004 | UV除味装置 | 1.名称:UV除味装置 2.型号规格:风量：1000m³/h，噪声≤40dB(A),功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ,阻力小于 100Pa 3.与PF-10风机配套使用 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2243.57 |  | 2243.57
3 | 030404033020 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式）QP1 2.型号规格:风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽≤300mm*300mmm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 174 | 218 |  | 37932
本页小计 | [8 empty] | 42337.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404033021 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2 2.型号规格:风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽≤300mm*300mmm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 218 |  | 218
5 | 030404033022 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4 2.型号规格:风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：40W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6 | 246.87 |  | 1481.22
6 | 030404033023 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5 2.型号规格:风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5 | 254.08 |  | 1270.4
本页小计 | [8 empty] | 2969.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404033024 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-15 | 1.名称:墙壁排气扇（百叶窗式） QP-15 2.型号规格:风量：1500m³/h；噪声≤45dB(A)；功率：150W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤500mm*500mm*200mm；风机满足2级能效 3.安装方式:壁装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 14 | 451.28 |  | 6317.92
8 | 030702001039 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.49 | 142.47 |  | 212.28
9 | 030702001040 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.2 | 122.31 |  | 146.77
10 | 030703001103 | 70°C常开防火阀 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:300*300 3.本体及执行机构安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 182.49 |  | 1459.92
11 | 030703011065 | 铝合金单层百叶风口FDB6030(带人字夹阀/调节阀) | 1.名称:铝合金单层百叶风口FDB6030(带人字夹阀/调节阀) 2.规格:600*300 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 129.1 |  | 129.1
本页小计 | [8 empty] | 8265.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030703011066 | 防雨百叶风口FYB10050 | 1.名称:防雨百叶风口FYB10050 2.规格:1000*500 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 257.62 |  | 257.62
13 | 030703019007 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:L≤150mm 3.材质:不燃材料 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 0.18 | 464.54 |  | 83.62
14 | 031201003042 | 风管法兰支吊架除锈刷油 | 1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:防锈漆及灰色调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 14.12 | 2.2 |  | 31.06
15 | 030704002008 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 |  | m2 | 1.49 | 11.94 |  | 17.79
16 | 030704001012 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 64.02 |  | 64.02
|  | 空调系统 | [6 empty] | 788937.68
|  | 分体空调 | [6 empty] | 788937.68
17 | 030701003035 | 壁挂式单冷式分体空调(变频式) KF-1.5 | 1.名称:壁挂式单冷式分体空调(变频式) KF-1.5 2.型号规格:1.5匹分体空调；制冷量：3.75KW；功率 1029W,电源 380V/50Hz/1φ；噪声：≤35dB(A) EER=3.6；满足二级能效 SEER≥5.4； 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 176 | 3072.04 |  | 540679.04
本页小计 | [8 empty] | 541133.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030701003036 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-3 | 1.名称:单冷型分体空调（壁挂式）KF-3 2.型号规格:制冷量：7.5kW；功率 2050W；电源：220V/50Hz/1φ；噪音≤46dB(A)；SEER≥4.7；二级能效；夏季室内：26℃DB/60%RH 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5909.96 |  | 5909.96
19 | 031001004023 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ6.4 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1182.04 | 26.34 |  | 31134.93
20 | 031001004024 | 脱氧铜管 | 1.名称:脱氧铜管 2.规格、压力等级:Φ12.7 3.连接形式:氮气置换焊 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1182.04 | 35.85 |  | 42376.13
21 | 031002003104 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:1.5厚mm镀锌钢板 3.规格:套管规格DN80,介质管道综合考虑 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 432 | 220.26 |  | 95152.32
22 | 031208002012 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:≤φ12.7 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.88 | 2424.9 |  | 6983.71
本页小计 | [8 empty] | 181557.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031208002013 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:≥φ15.88 4.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.29 | 2424.9 |  | 703.22
24 | 031002001034 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈后刷防锈漆及灰色调和漆两遍 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2015.72 | 30.24 |  | 60955.37
25 | 030704001013 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 5043 |  | 5043
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 5281.05
26 | 010803002005 | 固定挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.型号和规格:6厘钢化玻璃 3.安装方式:综合考虑 6.包含附件安装 7.其他:完成本清单项目所需的一切相关工作并满足设计及规范要求 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.77 | 231.93 |  | 5281.05
|  | 措施项目 | [6 empty] | 8643.56
27 | 031301017030 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5844.5 |  | 5844.5
28 | 031302007028 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 2799.06 |  | 2799.06
本页小计 | [8 empty] | 80626.2
合 计 | [8 empty] | 856889.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00051 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 59265.64 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010031 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011031 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF031 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008031 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002031 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF031 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009031 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF031 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000035 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 59265.64
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 84824.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 16568.53
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 101393.11 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 84824.58
合 计 |  |  |  | 84824.58 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1017548.1 | 9 |  | 91579.33
合 计 | [6 empty] | 91579.33
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 0.2118 | 13.58 |  | 2.88
2 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 85.527 | 5.58 |  | 477.24
3 | 03013011@1 | 膨胀螺栓综合 | kg | 85.4665 | 7.56 |  | 646.13
4 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 135.3153 | 5.6 |  | 757.77
5 | 03139101@1 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 27.2324 | 8.12 |  | 221.13
6 | 03139321@1 | 钢丝刷子 | 把 | 0.6047 | 12.82 |  | 7.75
7 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 14.7147 | 7.17 |  | 105.5
8 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 12.1548 | 6.96 |  | 84.6
9 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 84.1765 | 5.16 |  | 434.35
10 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 28.0589 | 13.3 |  | 373.18
11 | 80010640@1 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 1.5118 | 549 |  | 829.98
12 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 30.347 | 8.38 |  | 254.31
13 | 00010010 | 人工费 | 元 | 125224.7007 | 1.1 |  | 137496.72
14 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 1828.9315 | 1.1 |  | 2008.17
15 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 10175.197 | 1 |  | 10175.2
16 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.4664 | 4.11 |  | 1.92
17 | 01130002 | 镀锌扁钢综合 | kg | 276.8576 | 5.93 |  | 1641.77
18 | 01210001 | 镀锌角钢综合 | kg | 3.2994 | 5.36 |  | 17.68
19 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 2.3346 | 3.56 |  | 8.31
20 | 02270001 | 棉纱 | kg | 88.5 | 11.47 |  | 1015.1
21 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.634 | 11.47 |  | 7.27
22 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 414.72 | 8.6 |  | 3566.59
23 | 02310001 | 帆布 | m2 | 0.207 | 13.87 |  | 2.87
24 | 03010010 | 铆钉综合 | kg | 0.0748 | 5.9 |  | 0.44
25 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 2.27 | 0.27 |  | 0.61
26 | 03010605 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 15.9325 | 1.7 |  | 27.09
27 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 61.2 | 3.15 |  | 192.78
28 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.0404 | 8.41 |  | 0.34
29 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 0.3492 | 12.1 |  | 4.23
30 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 180.54 | 10.32 |  | 1863.17
31 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 141.6 | 16 |  | 2265.6
32 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 0.254 | 5.44 |  | 1.38
33 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 0.0144 | 5.44 |  | 0.08
34 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.8545 | 4.27 |  | 7.92
35 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 12.1058 | 3.04 |  | 36.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
36 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 34.9927 | 11.97 |  | 418.86
37 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 4.4469 | 0.94 |  | 4.18
38 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.7767 | 5.6 |  | 4.35
39 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 120.96 | 5.6 |  | 677.38
40 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 3.5461 | 75.52 |  | 267.8
41 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 4.2 | 6.84 |  | 28.73
42 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0072 | 12.82 |  | 0.09
43 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 2004.48 | 0.42 |  | 841.88
44 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.003 | 19.27 |  | 0.06
45 | 14010010 | 清油 | kg | 0.001 | 13.07 |  | 0.01
46 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.1761 | 7.17 |  | 1.26
47 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.045 | 6.96 |  | 0.31
48 | 14390020 | 氮气 | m3 | 38.298 | 4.57 |  | 175.02
49 | 14390070 | 氧气 | m3 | 369.0778 | 5.16 |  | 1904.44
50 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 123.9762 | 13.3 |  | 1648.88
51 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 16.3889 | 1.61 |  | 26.39
52 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 0.951 | 15.3 |  | 14.55
53 | 15130210 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 0.0552 | 10.3 |  | 0.57
54 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 82 | 1.69 |  | 138.58
55 | 29020190 | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 3.33 |  | 12.99
56 | 34110010 | 水 | m3 | 0.002 | 4.58 |  | 0.01
57 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 5051.0688 | 1 |  | 5051.07
58 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 2844.284 | 1 |  | 2844.28
59 | 01000003 | 型钢 | kg | 2126.906 | 4.11 |  | 8741.58
60 | 01290008@1 | 镀锌钢板δ=1.5mm | kg | 1715.04 | 4.58 |  | 7854.88
61 | 01290303@2 | 镀锌钢板δ=0.6mm | m2 | 1.6956 | 24 |  | 40.69
62 | 01290303@3 | 镀锌钢板δ=0.75mm | m2 | 1.3656 | 29.21 |  | 39.89
63 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 30.3858 | 13.58 |  | 412.64
64 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 43.0406 | 13.58 |  | 584.49
65 | 15000040@1 | 难燃B1级发泡橡塑15mm | m3 | 3.024 | 1440 |  | 4354.56
66 | 15000040@2 | 难燃B1级发泡橡塑20mm | m3 | 0.3045 | 1440 |  | 438.48
67 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 1408.32 | 4.14 |  | 5830.44
68 | 17150020@1 | 脱氧铜管Φ6.4 | m | 1211.591 | 21 |  | 25443.41
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
69 | 17150020@2 | 脱氧铜管Φ12.7 | m | 1211.591 | 29 |  | 35136.14
70 | 22410013@3 | 防雨百叶风口FYB100501000*500 | 个 | 1 | 122 |  | 122
71 | 22410013@4 | 铝合金单层百叶风口FDB6030(带人字夹阀/调节阀)600*300 | 个 | 1 | 59 |  | 59
72 | 22530170@2 | 70°C常开防火阀300*300 | 个 | 8 | 141.59 |  | 1132.72
73 | 22570040@1 | TJ10弹簧减振器 | 个 | 4 | 45 |  | 180
74 | 50030010@2 | 单冷型分体空调（壁挂式）KF-3制冷量：7.5kW | 台 | 1 | 5339 |  | 5339
75 | 50030010@3 | 壁挂式单冷式分体空调(变频式) KF-1.5制冷量：3.75KW | 台 | 176 | 2501.08 |  | 440190.08
76 | 50250010@1 | UV除味装置风量：1000m³/h，噪声≤40dB(A),功率：100W，电源：220V/50Hz/1φ,阻力小于 100Pa | 台 | 1 | 2232 |  | 2232
77 | 50290030@1 | 管道式静音通风机 PF-10风量：1000m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；风压：200Pa | 台 | 1 | 1422 |  | 1422
78 | 50370001@2 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-2风量：200m³/h；噪声≤38dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽≤300mm*300mmm；风机满足2级能效 | 台 | 1 | 140.72 |  | 140.72
79 | 50370001@3 | 墙壁排气扇（百叶窗式）QP1风量：100m³/h；噪声≤35dB(A)；功率：20W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽≤300mm*300mmm；风机满足2级能效 | 台 | 174 | 140.72 |  | 24485.28
80 | 50370001@5 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-4风量：400m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：40W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 6 | 169.59 |  | 1017.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
81 | 50370001@6 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-5风量：500m³/h；噪声≤40dB(A)；功率：50W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤300mm*300mm*150mm；风机满足2级能效 | 台 | 5 | 176.8 |  | 884
82 | 50370001@7 | 墙壁排气扇（百叶窗式） QP-15风量：1500m³/h；噪声≤45dB(A)；功率：150W；电源：220V/50Hz/1φ；设备安装尺寸长*宽*深≤500mm*500mm*200mm；风机满足2级能效 | 台 | 14 | 374 |  | 5236
83 | 补充主材002 | 固定挡烟垂壁 | m2 | 22.77 | 168 |  | 3825.36
84 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 24.3692 | 252.54 |  | 6154.2
85 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2400.5444 | 1 |  | 2400.54
86 | 99450640 | 检修费 | 元 | 800.1759 | 1 |  | 800.18
87 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1774.5125 | 1 |  | 1774.51
88 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1700.6633 | 1 |  | 1700.66
89 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 314.268 | 8.38 |  | 2633.57
90 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 11604.3941 | 0.77 |  | 8935.38
91 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg | 0.3326 | 4.44 |  | 1.48
92 | 01210001@1 | 角钢综合 | kg | 9.5373 | 4.16 |  | 39.68
|  | 合计 |  |  |  |  | 778181.65