## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3246005.60
1.1 | 红线外外电 | 1268957.11
1.2 | 电缆排管及电缆井部分 | 1778137.37
1.3 | 余泥渣土场外运输 | 172453.53
1.4 | 开关房电缆沟 | 26457.59
2 | 措施合计 | 339209.60
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 179157.32
2.2 | 其他措施费 | 160052.28
3 | 其他项目 | 389002.23 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 324600.56
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 50085.92
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费 | 14315.75
4 | 税前工程造价 | 3974217.43
5 | 增值税销项税额 | 357679.57 |  |  | －
6 | 总造价 | 4331897.00
7 | 人工费 | 388397.92
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 4,331,897.00 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 红线外外电 | [6 empty] | 1268957.11
1 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | 1.名称:全绝缘环网柜(K) G03 2.规格:400*850*1450mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 28458.24 |  | 28458.24
2 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | 1.名称:全绝缘全密封SF6环网柜(D) G05 2.规格:400*850*1450mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 57681.25 |  | 57681.25
3 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | 1.名称:全绝缘环网柜(K) G06 2.规格:400*850*1450mm(宽*深*高) 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 28458.24 |  | 56916.48
4 | 03B006 | 安健环 | 1.名称:安健环 2.内容:含标识牌、工具箱、防鼠网、挡鼠板、绝缘手套、绝缘鞋、驱鼠器、灭火器等 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 13612 |  | 13612
5 | 030408001118 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):8.7/15kV 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1700 | 629.26 |  | 1069742
本页小计 | [8 empty] | 1226409.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408006040 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电力电缆头 2.规格:400mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1258.29 |  | 2516.58
7 | 030408006041 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电缆肘型头 2.规格:400mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1844.12 |  | 3688.24
8 | 030408006042 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电缆中间头(含防爆盒) 2.规格:400mm2以下 3.安装部位:户外 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 3302.11 |  | 16510.55
9 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.方式:填塞 3.材质:防火泥 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 4 | 56.45 |  | 225.8
10 | 030414002009 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV以下交流供电 (综合) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 4 | 3248.58 |  | 12994.32
11 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 回路 | 1 | 6611.65 |  | 6611.65
|  | 电缆排管及电缆井部分 | [6 empty] | 1778137.37
本页小计 | [8 empty] | 42547.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:玻璃钢电力管 2.材质:塑料 3.规格:4*DBW-Rφ150*8mm 4.敷设方式:埋地敷设,接头处C20砼包封610*555*400mm 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1600 | 517.36 |  | 827776
13 | 040504002011 | 混凝土井 | 1.类型:2层2列排管直线井(行车) 2.结构及做法:详见设计图纸1-63、1-64 3.井盖、井圈材质及规格:预制砼盖板1300*300*200mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 26 | 8691.53 |  | 225979.78
14 | 040504002012 | 混凝土井 | 1.类型:2层2列排管中间头井(行车) 2.结构及做法:详见设计图纸1-65、1-66 3.井盖、井圈材质及规格:预制砼盖板1300*300*200mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 5 | 13963.46 |  | 69817.3
15 | 040504002013 | 混凝土井 | 1.类型:2层2列排管转角井(行车) 2.结构及做法:详见设计图纸1-67、1-68 3.井盖、井圈材质及规格:预制砼盖板1300*300*200mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 3 | 8346.35 |  | 25039.05
16 | 040205018002 | 警示柱 | 1.名称:电缆标志桩 2.材质:PVC管(水泥填充)、贴反光膜及电缆标志牌 3.规格、型号:Φ110、高1000mm 4.基础:C15砼500*500*500mm 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 81 | 259.54 |  | 21022.74
本页小计 | [8 empty] | 1169634.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土路面 2.厚度:200mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 502.5 | 25.19 |  | 12657.98
18 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:20mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 502.5 | 152 |  | 76380
19 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2360.66 | 11 |  | 25967.26
20 | 040103001027 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2038.15 | 242.13 |  | 493497.26
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 172453.53
21 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2360.66 | 51.59 |  | 121786.45
22 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土块 2.运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 502.5 | 100.83 |  | 50667.08
|  | 开关房电缆沟 | [6 empty] | 26457.59
本页小计 | [8 empty] | 780956.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010401014007 | 电缆沟 | 1.电缆沟沟壁材料：砌砖，M5水泥砂浆砌筑 2.沟壁抹灰：20mm厚的1:2预拌水泥砂浆 3.盖板材料：SMC盖板 4.电缆沟支架材料： 角钢50*6 5.综合考虑挖运填 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.3 | 1445.77 |  | 26457.59
|  | 措施项目 | [6 empty] | 160052.28
24 | 031301017042 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5752.02 |  | 5752.02
25 | 041101005002 | 井字架 | 1.名称:井字架 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 34 | 119.54 |  | 4064.36
26 | 041102001005 | 垫层模板 | 1.名称:垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 320 | 41.89 |  | 13404.8
27 | 041102002003 | 基础模板 | 1.名称:管道砼包封模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 298.96 | 64.72 |  | 19348.69
28 | 041102002004 | 基础模板 | 1.名称:井底模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 79.38 | 41.89 |  | 3325.23
29 | 041102035004 | 池壁(隔墙)模板 | 1.名称:基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 927.83 | 69.3 |  | 64298.62
30 | 041102033002 | 井顶(盖)板模板 | 1.名称:井盖模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 192 | 259.68 |  | 49858.56
本页小计 | [8 empty] | 186509.87
合 计 | [8 empty] | 3406057.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00064 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 179157.32 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010043 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011043 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF043 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008043 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002043 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF043 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009043 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF043 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000048 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 179157.32
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 324600.56 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 50085.92
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 14315.75
| 合 计 | 389002.23 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 324600.56
合 计 |  |  |  | 324600.56 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3974217.43 | 9 |  | 357679.57
合 计 | [6 empty] | 357679.57
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 348492.6501 | 1.1 |  | 382644.93
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 5752.0156 | 1 |  | 5752.02
3 | 01010007 | 热轧圆盘条φ10 | kg | 133.65 | 4.11 |  | 549.3
4 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 12.1291 | 4111.02 |  | 49862.97
5 | 01010035 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 13.215 | 3930.22 |  | 51937.86
6 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 18.0613 | 5.86 |  | 105.84
7 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 95.8208 | 5.86 |  | 561.51
8 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 193.3951 | 5.86 |  | 1133.3
9 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 4.11 | 4.11 |  | 16.89
10 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 2.37 | 5.93 |  | 14.05
11 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 3.618 | 4.01 |  | 14.51
12 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 1 | 4.26 |  | 4.26
13 | 01370010 | 铜带综合 | m | 15 | 18.14 |  | 272.1
14 | 01410001 | 黄铜丝综合 | kg | 0.25 | 48.06 |  | 12.02
15 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 48.11 | 26.42 |  | 1271.07
16 | 02090030 | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 55.275 | 11.11 |  | 614.11
17 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 256 | 1.74 |  | 445.44
18 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 531.5734 | 0.26 |  | 138.21
19 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 2.25 | 2.06 |  | 4.64
20 | 02130100 | 聚四氟乙烯带 | kg | 7 | 221.51 |  | 1550.57
21 | 02270001 | 棉纱 | kg | 416.8 | 11.47 |  | 4780.7
22 | 02270020 | 白布 | kg | 32.96 | 2.75 |  | 90.64
23 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 9.4 | 5.09 |  | 47.85
24 | 03013161 | 膨胀螺栓M10×80 | 十套 | 42.5 | 6.8 |  | 289
25 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 315.0655 | 5.36 |  | 1688.75
26 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 2 | 0.94 |  | 1.88
27 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 160.9328 | 5.6 |  | 901.22
28 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 4.9 | 7.69 |  | 37.68
29 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.98 | 47.01 |  | 46.07
30 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 2.2613 | 4.74 |  | 10.72
31 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 647.32 | 0.43 |  | 278.35
32 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.7 | 4.57 |  | 7.77
33 | 03213001@1 | 铁件综合 | kg | 1470.4469 | 6.91 |  | 10160.79
34 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 105.9791 | 5.47 |  | 579.71
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
35 | 03214101@1 | SMC盖板 | 十块 | 3.7698 | 2756.7 |  | 10392.21
36 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 3.4298 | 418.1 |  | 1434
37 | 04030015 | 中砂 | m3 | 7.756 | 262.33 |  | 2034.63
38 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 4.3449 | 390.01 |  | 1694.55
39 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 27.5104 | 1348.1 |  | 37086.77
40 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0024 | 1348.1 |  | 3.24
41 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.65 | 12.07 |  | 7.85
42 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.4 | 13.58 |  | 5.43
43 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 76.76 | 6.2 |  | 475.91
44 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 6.1671 | 13.58 |  | 83.75
45 | 13350020 | 防水粉 | kg | 163.7504 | 2.1 |  | 343.88
46 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 92.783 | 0.58 |  | 53.81
47 | 14010030 | 松节油 | kg | 0.8784 | 8.84 |  | 7.77
48 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 39.06 | 9.89 |  | 386.3
49 | 14070001 | 变压器油 | kg | 1.72 | 9.81 |  | 16.87
50 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 1.48 | 14.45 |  | 21.39
51 | 14310430 | 四氯化碳 | kg | 0.5 | 4.25 |  | 2.13
52 | 14330030 | 丙酮 | kg | 7.2 | 9.74 |  | 70.13
53 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 2.21 | 6.33 |  | 13.99
54 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 268.5896 | 5.13 |  | 1377.86
55 | 17270090 | 高压风管 | m | 0.2513 | 21.88 |  | 5.5
56 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 8.24 | 3.03 |  | 24.97
57 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 333.95 | 2.4 |  | 801.48
58 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 4.5 | 63.75 |  | 286.88
59 | 29060580 | 铜压接管400mm2 | 个 | 15.225 | 61.03 |  | 929.18
60 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 2.006 | 370 |  | 742.22
61 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 4.06 | 3.25 |  | 13.2
62 | 29090280 | 铜接线端子DT-400mm2 | 个 | 12.18 | 73.88 |  | 899.86
63 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 89.688 | 4.19 |  | 375.79
64 | 34110010 | 水 | m3 | 528.1376 | 4.58 |  | 2418.87
65 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 6.1586 | 29.91 |  | 184.2
66 | 35010010 | 钢模板 | kg | 98.1322 | 4.44 |  | 435.71
67 | 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.034 | 1282.05 |  | 43.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
68 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.068 | 1303.48 |  | 88.64
69 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 7.2431 | 1651.95 |  | 11965.24
70 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 3.332 | 45.5 |  | 151.61
71 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.867 | 116.35 |  | 100.88
72 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 2 | 4.23 |  | 8.46
73 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4256.2442 | 1 |  | 4256.24
74 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0503 | 1 |  | -0.05
75 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 131.8421 | 490 |  | 64602.63
76 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 130.3231 | 507 |  | 66073.81
77 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 145.5037 | 524 |  | 76243.94
78 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 23.634 | 538 |  | 12715.09
79 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 1.8359 | 522 |  | 958.34
80 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 1.0848 | 556 |  | 603.15
81 | 01190043@1 | 槽钢10# | m | 10.5 | 40.05 |  | 420.53
82 | 04070045@1 | 石粉 | m3 | 2731.121 | 161.59 |  | 441321.84
83 | 15510130 | 防火泥 | kg | 16.64 | 5 |  | 83.2
84 | 17250040@2 | 玻璃钢电力管DBW-Rφ150*8mm | m | 6720 | 93.36 |  | 627379.2
85 | 28110210@4 | 铜芯电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 | m | 1717 | 560.85 |  | 962979.45
86 | 29070020@2 | 10kV冷缩式电缆终端头3*300mm2 | 套 | 2.04 | 425.66 |  | 868.35
87 | 29070020@3 | 10kV冷缩式电缆肘型头3*300mm2 | 套 | 2.04 | 1000 |  | 2040
88 | 29070060@1 | 10kV冷缩式电缆中间接头(含防爆盒)3*300mm2 | 套 | 5.1 | 1823.89 |  | 9301.84
89 | 55010010@11 | 全绝缘环网柜(K) G03 | 台 | 1 | 26548.67 |  | 26548.67
90 | 55010010@12 | 全绝缘全密封SF6环网柜(D) G05 | 台 | 1 | 55771.68 |  | 55771.68
91 | 55010010@13 | 全绝缘环网柜(K) G06 | 台 | 2 | 26548.67 |  | 53097.34
92 | FBC02001@1 | 一托二线复合材料电缆支架490*60*70mm | 副 | 171.7 | 17.7 |  | 3039.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-红线外供电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
93 | 补充主材002 | 安健环(含标识牌、工具箱、防鼠网、挡鼠板、绝缘手套、绝缘鞋、驱鼠器、灭火器等) | 项 | 1 | 13612 |  | 13612
94 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 273.1093 | 252.54 |  | 68971.02
95 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 32369.9039 | 1 |  | 32369.9
96 | 99450640 | 检修费 | 元 | 6502.4539 | 1 |  | 6502.45
97 | 99450650 | 维护费 | 元 | 20787.4994 | 1 |  | 20787.5
98 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1571.2795 | 1 |  | 1571.28
99 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 9.1728 | 9.89 |  | 90.72
100 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 153.09 | 9.89 |  | 1514.06
101 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 6373.6955 | 8.38 |  | 53411.57
102 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 458.0737 | 8.38 |  | 3838.66
103 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2312.5577 | 0.77 |  | 1780.67
104 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 1679.9594 | 0.77 |  | 1293.57
105 | 99451300 | 校验费 | 元 | 347.2462 | 1 |  | 347.25
106 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.101 | 1 |  | 0.1
|  | 合计 |  |  |  |  | 3205210.57