暖通专业答疑：

首层修改内容：

- 首层右侧房间间隔修改（电教室及综合大会议室房间），需要增加排烟支管；

- 其余排烟支管的位置不变，排烟百叶按天花图造型优化位置及尺寸。

十层修改内容：

1.10层平面，按机电图的设计中间是大空间，二次装修增加了一条内走道，排烟系统需要按最新的平面调整排烟系统，设置的防烟分区需要修改，所以末端的支管会不同；并且部分房间的间隔调整，导致房间面积超50m2，（例如十层会议室1跟会议室2）所以需要设置支管进房间设置排烟，这个跟机电施工图会不同。（排烟系统的修改，根据规范建筑防排烟系统技术标准，第4.2.4条第4.6条规定，进行分区的划分，装修间隔的修改导致了防烟分区的设置不同，增加了内走道的部分，排烟风管支管也需要按功能不同进行重新划分，所以走道增加了新的排烟系统；按最新装修间隔，增加了几个超50m2的无窗房间，按规范规定超50m2没有外窗的房间均需要设置排烟系统，此条为强制性条文，所以排烟支管需要设置在这些房间内，进行排烟出措施，其余低于50m2的的无窗房间排烟系统都需要考虑在走道内，所以每个防烟分区的划分都要按最新装修间隔进行确定调整，原排烟风管仅为大空间的一个排烟支管，满足不了最新的防烟分区划分，所以需要新增排烟风管，才能满足相应的规范要求，并不能沿用之前的排烟系统。）

2.各支管的排烟风口也是需要配合天花形状布置风口，所以末端支管的风口修改，配合好天花造型图设置了排烟风口。

3.十层IT机房使用气体灭火，按规范，需要设置事后排风系统，按原机电图这是没有考虑到，所以增加了一套事后排风系统。

十一层修改内容

1.十一层平面，按机电图的设计中间是大空间，二次装修增加了一条内走道，排烟系统需要按最新的平面调整排烟系统，设置的防烟分区需要修改，所以末端的支管会不同；并且部分房间的间隔调整，导致房间面积超50m2，（例如会议室2，部门-5）所以需要设置支管进房间设置排烟，（排烟系统的修改，也是根据十层所解释的原因进行修改）

2.各支管的排烟风口也是需要配合天花形状布置风口，所以末端支管的风口修改，配合好天花造型图设置了排烟风口。

十二层修改内容

1.二次装修增加了一条内走道，排烟系统需要按最新的平面调整排烟系统，设置的防烟分区需要修改（排烟系统的修改，也是根据十层所解释的原因进行修改）

2.各支管的排烟风口也是需要配合天花形状布置风口，所以末端支管的风口修改，配合好天花造型图设置了排烟风口。